1

Protect_ion et surveillance des réseaux de transport d'énergie électrique - Volume 2 - annexe 6


Annexe  6
(en cliquant ci-dessus, tu retournes à la table des matières générale)

CaracTEristiques de quelques protections de distance

Généralités: 











1 - Protections étudiées



2 - Choix des plans d'impédance



3 - Particularités des mises en route


4 - Particularités des mesures de distance phase - terre


5 - forme des défauts étudiés



5 - 1  - défaut phase - phase









5 - 2 - Défaut phase - terre









5 - 3 - Défaut triphasé équilibré









5 - 4  - Défaut phase - phase - terre









6 - Etude du comportement des protections suivantes
PXLN, MICOM et EPAC

(numérique)
REZ1



(numérique)
PXLP



(statique)
PDS



(statique)
RAZOA



(statique)
PD3A



(statique)
PXLC - PSEL


(statique)
RXAP



(électromécanique)
7 SA 511


(statique)
REL 100


(statique)
S 321 - 5


(numérique)
Récapitulatif des performances calculées par PARAPLUIE
7 – Prospective
PXLN, MICOM
et EPAC


                                                     retour au début de l’annexe 6









1 - Grandeurs d'entrée utilisées


1 - 1 - Mise en route


1 - 1 - 1 - Mise en route de type classique


1 - 1 - 2 - Mise en route utilisant la variation rapide

1 - 2 - Antipompage


1 - 3 - Sélection de phases

1 - 4 - Mesure de distance

2  - Tracé des caractéristiques en cas de défaut







2 - 1 - Mise en route lors d'un défaut entre les phases a et b, en alimentation monolatérale.



2 - 2 - Mise en route lors d'un défaut triphasé équilibré ou en fonctionnement normal.



2 - 3 - Mise en route lors d'un défaut entre phase a et terre, en alimentation monolatérale


3 - Paramètres de réglage de la PXLN

3 - 1 - Caractéristiques de la ligne

3 - 2 - Réglage de zone

3 - 3 - Résistance de défaut

3 - 4 - Temporisation
3 - 5 - Type de ligne
3 - 6 - Système de téléaction
3 - 7 - Réglage du dispositif antipompage

3 - 8 - Type de déclenchement
3 - 9 - Type de réducteur de tension

4 - Paramètres de réglage de l'EPAC 3000 et de la MICOM P 442
4 - 1 - Caractéristiques de la ligne

4 - 2 - Paramètres de réglage de zone

4 - 3 - Résistance de défaut

4 - 4 - Antipompage

4 - 5 - Téléaction

4 - 6 - Temporisations

5 - Calcul de la largeur de la mise en route

5 - 1 - Etude du régime de report de charge triphasé sur ligne d'interconnexion double

5 - 1 - 1 - Tracé des caractéristiques de transit, d'antipompage, et de mise en route

5  - 1 - 2 - Compatibilité entre la caractéristique extérieure d'antipompage et celle de report  de  charge triphasé

5 - 2 - Report de charge phase a sur ligne d'interconnexion double.

5 - 3 - Sensibilité des boucles rapides aux reports de charge triphasés et monophasés.

5 - 4 -  Alimentation d'un client.

5 - 5 - liaison centrale poste

6 - Calcul des zones

6 - 1 - Protection des lignes à un seul circuit

6 - 1 - 1 - Réglage de la première zone X1

6 - 1 - 2 - Réglage de la deuxième zone X2

6 - 1 -3 - Réglage de la troisième zone X3

6 - 1 -4 - Réglage des  zones de mise en route
6 - 2 - Protection des lignes à deux circuits

6 - 3 - Paramètre à afficher sur la protection

7 - Calcul de grandeurs caractérisant le comportement de la protection

7 - 1 - Résistance maximale détectable

7 - 2 - Portée maximale en cas de défaut franc

8 - Temporisations
9 - Satisfactions des conditions énoncées dans le guide de réglage

9 - 1 - Mise en route aval

9 - 2 - Portée résistive

9 - 3 - Mise en route amont

9 - 4 - Critère global
REZ1






retour au début de l’annexe 6






1 - Grandeurs d'entrée utilisées et tracé des caractéristiques en cas de défaut


1 - 1 -  Mise en route











1 - 1 - 1 - Mise en route lors d'un défaut entre phase a et terre, en alimentation monolatérale.


1 - 1 - 2 - Mise en route lors d'un défaut entre les phases a et b, en alimentation monolatérale.



1 - 1 - 3 - Mise en route lors d'un défaut triphasé équilibré ou en fonctionnement normal.


1 - 2 - Mesure de distance











1 - 3 - Sélection de phase









1 - 4 - Application numérique

2 - Paramètres de réglage de la protection

2 - 1 - Réactance x utilisée pour les mises en route et les limites de zone.
2 - 2 - Argument de l'impédance de ligne et de l'impédance de terre
2 - 3 - Résistance rf
2 - 4 - Coefficient de terre ko_ protection 

2 - 5 - Seuils de courant de démarrage 

2 - 6 - Affectation des zones aux modules 

2 - 7 - Temporisations 

2 - 8 - Choix du système de téléaction 

2 - 9 - Réglage de l'antipompage.

3 - Calcul de la largeur de la mise en route 

3 - 1 - Etude du régime de report de charge triphasé sur ligne d'interconnexion double 

3 - 1 - 1 -Tracé des caractéristiques de transit, d'antipompage, et de mise en route 

3 -1 - 2 - Compatibilité entre la caractéristique extérieure d'antipompage et celle de  report de charge triphasé 

3 - 1 - 3 - Compatibilité entre la caractéristique intérieure d'antipompage et la mise en route 

3 - 2 - Etude du régime de report de charge phase a  sur ligne d'interconnexion double 

3 - 3 - Alimentation d'un client.

3 - 4 - Liaison centrale poste
4 - Calcul des zones 

4 - 1 - Protection des lignes à un seul circuit

4 - 1 - 1 - Réglage de la première zone X1 

4 - 1 - 2 - Réglage de la deuxième zone X2

4 - 1 -3 - Réglage de la troisième zone X3

4 - 1 -4 - Réglage de la  zone amont  Xe
4 - 2 - Protection des lignes à deux circuits 

4 - 3 - Paramètre à afficher sur la protection 

5 - Calcul de grandeurs caractérisant le comportement de la protection 

5 - 1 - Résistance maximale détectable 

5 - 2 - Portée maximale en cas de défaut franc 

6 - Temporisations

7 - Satisfactions des conditions énoncées dans le guide de réglage

7 - 1 - Mise en route aval 

7 - 2 - Portée résistive 

7 - 3 - Mise en route amont 

PXLP






retour au début de l’annexe 6


1 - Grandeurs d'entrée utilisées



2  - Tracé des caractéristiques en cas de défaut








2 - 1 - Mise en route lors d'un défaut entre les phases a et b, en alimentation monolatérale.



2 - 2 - Mise en route lors d'un défaut triphasé équilibré ou en fonctionnement normal.


2 - 3 - Mise en route lors d'un défaut entre phase a et terre, en alimentation monolatérale

3 - Paramètres de réglage de la protection

3 - 1 - Affichage face avant

3 - 1 - 1 - Mise en route aval

3 - 1 - 2 - Mise en route amont

3 - 1 - 3 - Mesures de distance

3 - 1 -4 - Caractéristique d'antipompage

3 - 1 - 5 -Temporisations

3 - 2 - Réglage sur les cartes

3 - 2 - 1 - Forme de la caractéristique

3 - 2 - 2 - Système de téléaction

3 -2 - 3 - Relais de seuil

4 - Calcul des paramètres de la mise en route

4 - 1 - Etude du régime de report de charge triphasé sur ligne d'interconnexion double
4 - 1 - 1 Tracé de la caractéristique de transit

4 - 1 - 2 - Calcul des paramètres définissant le  cercle de mise en route et le cercle d'antipompage
4 - 2 - Etude du régime de report de charge monophasé sur ligne d'interconnexion double

4 - 3 - Alimentation d'un client

4 - 4 - Liaison centrale poste

5 - Calcul des zones

5 - 1 - Protection des lignes à un seul circuit

5 - 1 - 1 - Réglage de la première zone X1

5 - 1 - 2 - Réglage de la deuxième zone X2

5 - 2 - Protection des lignes à deux circuits

6 - Calcul de l'antipompage

7 - Temporisations

8 - Performances de la protection

8 - 1 - Résistance maximale détectable Rf en cas de défaut monophasé

8 - 2 - Portée maximale en cas de défaut franc

9 - Satisfactions des conditions énoncées dans le guide de réglage

9 - 1 - Mise en route aval

9 - 2 - Portée résistive

9 - 3 - Mise en route amont

ANNEXE 6 - 31 : réglage de la mise en route impédancemétrique de la DIFL
PDS




                                                     retour au début de l’annexe 6








1 - Grandeurs d'entrée utilisées



2  - Tracé des caractéristiques en cas de défaut








2 - 1 - Mise en route lors d'un défaut entre les phases a et b, en alimentation monolatérale.


2 - 2 - Mise en route lors d'un défaut triphasé équilibré ou en fonctionnement normal.



2 - 3 - Mise en route lors d'un défaut entre phase a et terre, en alimentation monolatérale


3 - Paramètres de réglage de la protection

3 - 1 - Réglage des réactances
3 - 2 - Réglage des résistances
3 - 3 - Réglage de l'antipompage

3 - 4 - Réglage de l'argument 

3 - 5 - Réglage du coefficient de terre ko

3 - 6 - Réglage des temps de déclenchement

3 - 7 - Seuils non réglables

4 - Calcul de la largeur de bande

4 - 1 - Report de charge en cas de cycle de réenclenchement triphasé sur ligne d'interconnexion double.

4 - 1 - 1- Tracé de la caractéristique de transit
4 - 1 - 2 - Calcul de la largeur de bande en fonction du transit

4 - 2 - Report de charge en cas de cycle de réenclenchement phase a sur ligne d'interconnexion double.

4 - 3 - Alimentation d'un client.

4 - 4 - Liaison centrale poste

5 - Calcul des zones

5 - 1 - Protection des lignes à un seul circuit

5 - 1 - 1 - Réglage de la première zone X1

5 - 1 - 2 - Réglage de la deuxième zone X2

5 - 2 - Protection des lignes à deux circuits

6 - Temporisations

7 - Performances de la protection

7 - 1 - Résistance maximale détectable Rf en cas de défaut monophasé

7 - 2 - Portée maximale en cas de défaut franc

8 - Satisfactions des conditions énoncées dans le guide de réglage

8 - 1 - Mise en route aval

8 - 2 - Portée résistive

8 - 3 - Mise en route amont

RAZOA


                                                                                retour au début de l’annexe 6







1 - Grandeurs d'entrée utilisées










2 - Tracé des caractéristiques en cas de défaut








2 - 1 - Mise en route circulaire centrée ou décalée.








2 - 1 - 1 - Mise en route lors d'un défaut entre les phases a et b, en alimentation monolatérale.



2 - 1 - 2 - Mise en route lors d'un défaut triphasé équilibré ou en fonctionnement normal.



2 - 1 - 3 - Mise en route lors d'un défaut entre phase a et terre, en alimentation monolatérale


2 - 2 - Mise en route en lentille modifiée, ou" cornet de glace"






2 - 2 - 1 - Mise en route lors d'un défaut entre les phases a et b, en alimentation monolatérale.



2 - 2 - 2 - Mise en route lors d'un défaut triphasé équilibré ou en fonctionnement normal.



2 - 2 - 3 - Mise en route lors d'un défaut entre phase a et terre, en alimentation monolatérale



2 - 3 - Antipompage











2 - 4 - Mesure de distance










3 - Paramètres de réglage de la protection

3 - 1 - Mise en route à maximum d'intensité

3 - 2 - Mise en route à minimumm d'impédance "externe"

3 - 3 - Relais de commutation des boucles de mise en route par courant homopolaire

3 - 4 - Antipompage

3 - 5 - Mesure de distance et résistances associées
3 - 6 - Choix du sytème de téléaction
3 - 7 - Temporisateurs
3 - 8 - Choix du système de déclenchement 

4 - Calcul des paramètres de la mise en route 

4 - 1 - Caractéristique circulaire 

4 - 1 - 1 - Report de charge en cas de cycle de réenclenchement triphasé sur ligne d'interconnexion double.

4 - 1 - 1 - 1 -  Tracé de la caractéristique de transit 

4 - 1 - 1 - 2 - Calcul de la largeur de bande d'antipompage en fonction du transit 

4 - 1 - 1 - 3 - Compatibilité entre l'antipompage et la mise en route 

4 - 1 - 1 - 4 - Compatibilité entre l'antipompage et la plus grande zone de mesure de distance 

4 - 1 - 1 - 5 - Compatibilité entre la mise en route et la zone de transit 

4 - 1 - 1 - 6 - Résultat trouvé par PARAPLUIE avec l'exemple numérique 

4 - 1 - 1 - 7 - Alimentation d'un client

4 - 1 - 1 - 8 Liaison centrale poste

4 - 1 - 2 - Report de charge en cas de cycle de réenclenchement phase a  sur ligne d'interconnexion double.

4 - 1 - 2 - 1 - Tracé de la caractéristique de transit 

4 - 1 - 2 - 2 - Calcul des paramètres définissant le  cercle de mise en route 

4 - 1 - 2 - 3 - Résultat trouvé par PARAPLUIE avec l'exemple numérique

4 - 2 - Caractéristique lenticulaire modifiée 

4 - 2 - 1 - Report de charge en cas de cycle de réenclenchement triphasé sur ligne d'interconnexion double.

4 - 2 - 1 - 1 -  Tracé de la caractéristique de transit 

4 - 2 - 1 - 2 -  Compatibilité entre la caractéristique extérieure d'antipompage et la caractéristique de transit 

4 - 2 - 1 - 3 -  Compatibilité entre la caractéristique intérieure d'antipompage et la mise en route 

4 - 2 - 1 - 4 -  Compatibilité entre la caractéristique de transit et la mise en route
4 - 2 - 2 - Report de charge en cas de cycle de réenclenchement phase a sur ligne d'interconnexion double

4 - 2 - 2 - 1 -  Tracé de la caractéristique de transit 

4 - 2 - 2 - 2 -  Compatibilité entre la caractéristique de transit et la mise en route 

5 - Calcul des zones 

- Préliminaires: influence du rapport R / X 

5 - 1 Protection des lignes à un seul circuit 

5 - 1 - 1 - Réglage de la première zone X1

5 - 1 - 2 - Réglage de la deuxième zone X2

5 - 1 - 3 - Réglage de la troisième  zone X3

5 - 1 - 4 - Réglage de la  zone amont X4 

5 - 2 - Protection des lignes à deux circuits 

6 - Temporisations 

7 - Performances de la protection 

7 - 1 - Résistance maximale détectable, en cas de défaut phase - terre
7 - 1 - 1 - Mise en route circulaire décalée 

7 - 1 - 2 - Mise en route en lentille modifiée 

7 - 2 - Portée maximale en cas de défaut franc

7 - 2 - 1 - Mise en route circulaire décalée 

7 - 2 - 2 - Mise en route en lentille modifiée 

8 - Satisfaction des conditions énoncées dans le guide de réglage

8 - 1 - Mise en route aval

8 - 2 - Portée résistive 

8 - 3 - Mise en route amont 

PD3A

                                                                         retour au début de l’annexe 6











1 - Grandeurs d'entrée utilisées


2 - Tracé des caractéristiques en cas de défaut


2 - 1 -  Mise en route lors d'un défaut entre les phases a et b, en alimentation monolatérale.


2 - 2 -  Mise en route lors d'un défaut triphasé ou d'un fonctionnement équilibré hors défaut.



2 - 3 -  Mise en route lors d'un défaut entre phase a et terre, en alimentation monolatérale


2 - 4 -  Verrouillage antipompage










2 - 5 -  Sélection de phases.










2 - 6 -  Mesures directionnelles.










2 - 7 -  Mesure de distance


3 - Paramètres de réglage de la protection

3 - 1 -  Résistance maximale détectable de défaut.

3 - 2 -  Coefficients.

3 - 3 -  Réglage de la zone 1

3 - 4 -  Réglage de la zone 2

3 - 5 -  Réglage de la zone aval

3 - 6 -  Réglage de la zone amont

3 - 7 -  Choix du système de téléaction

3 - 8 -  Temporisations

4 - Calcul de la largeur de bande

4 - 1 - Report de charge en cas de cycle de réenclenchement triphasé sur ligne d'interconnexion double.

4 - 1 - 1 - Tracé de la caractéristique de transit

4 - 1 - 2 - Calcul de la largeur de bande en fonction du transit
4 - 2 - Report de charge en cas de cycle de réenclenchement phase a sur ligne d'interconnexion double

4 - 2 - 1 - Tracé de la caractéristique de transit

4 - 2 - 2 - Calcul de la largeur de bande en fonction du transit

4 - 3 - Alimentation d'un client.

4 - 4 - Liaison centrale poste
5 - Calcul des zones

5 - 1 - Protection des lignes à un seul circuit

5 - 2 - Protection des lignes à deux circuits

6 - Temporisations

7 - Performances de la protection

7 - 1 - Résistance maximale détectable Rf en cas de défaut monophasé

7 - 2 - Portée maximale en cas de défaut franc

8 - Satisfactions des conditions énoncées dans le guide de réglage

8 - 1 -  Mise en route aval

8 - 2 -  Portée résistive

8 - 3 -  Mise en route amont
PXLC
                                                                                                                 retour au début de l’annexe 6












1 - Grandeurs d'entrée utilisées


2  - Tracé des caractéristiques en cas de défaut 


2 - 1 - Mise en route lors d'un défaut entre les phases a et b, en alimentation monolatérale.


2 - 2 - Mise en route lors d'un défaut triphasé équilibré ou en fonctionnement normal.



2 - 3 - Mise en route lors d'un défaut entre phase a et terre, en alimentation monolatérale

3 - Paramètres de réglage

3 - 1 - Réglage des mises en route

3 - 2 - Coefficients

3 - 3 - Réglage des zones

3 - 4 - Réglage de l'antipompage

3 - 5 - Choix du système de téléaction

3 - 6 - Temporisations

4 - Calcul des paramètres de mise en route

4 - 1 - Report de charge en cas de cycle de réenclenchement triphasé sur ligne d'interconnexion double
4 - 1 - 1 Tracé de la caractéristique de transit

4 - 1 - 2 - Calcul des paramètres définissant le  cercle de mise en route et le cercle d'antipompage

4 - 2 - Report de charge en cas de déclenchement phase a sur ligne d'interconnexion double

4 - 3 -  Alimentation d'un client.

4 - 4 - Liaison centrale poste

5 - Calcul des zones

5 - 1 Protection des lignes à un seul circuit

5 - 1 - 1 - Réglage de la première zone X1

5 - 1 - 2 - Réglage de la deuxième zone X2

5 - 2 Protection des lignes à deux circuits

6 - Temporisations

7 - Performances de la protection

7 - 1 - Résistance maximale détectable, en cas de défaut phase - terre

7 - 2 - Portée maximale en cas de défaut franc

8 - Satisfaction des conditions énoncées dans le guide de réglage

8 - 1 - Mise en route aval

8 - 2 - Portée résistive

8 - 3 - Mise en route amont

Annexe 6 - 71: PSEL 

RXAP








retour au début de l’annexe 6




1  - Grandeurs d'entrée utilisées


1 - 1 - Mise en route circulaire










1 - 2 - Mise en route elliptique










1 - 3 - Système de verrouillage antipompage








1 - 4 - Mesure de distance











1 - 5 - Sélection de phase











1 - 6 - Fonction directionnelle


2 - Tracé des caractéristiques en cas de défaut.

2 - 1 - Caractéristique circulaire.









Mise en route lors d'un défaut entre les phases a et b,en alimentation monolatérale.



2 - 2 - Caractéristique circulaire.











Mise en route lors d'un défaut triphasé équilibré ou en fonctionnement normal.
2 - 3 - Caractéristique circulaire.











Mise en route lors d'un défaut entre phase a et terre, en alimentation monolatérale
2 - 4 - Caractéristique elliptique.










Mise en route lors d'un défaut entre les phases a et b,en alimentation monolatérale.
2 - 5 - Caractéristique elliptique .











Mise en route lors d'un défaut triphasé équilibré ou en fonctionnement normal.
2 - 6 -  Caractéristique elliptique.











Mise en route lors d'un défaut entre phase a et terre, en alimentation monolatérale

3 - Paramètres de réglage de la protection

3 - 1 - Mise en route

3 - 1 - 1 - Protection "5 A", circulaire décalée

3 - 1 - 2 - Protection "3,3 A", circulaire décalée

3 - 1 - 3 - Protection elliptique

3 - 2 - Réglage des zones

3 - 3 - Réglage de l'antipompage

3 - 3 - 1 - Protections circulaires

3 - 3 - 2 - Protections elliptiques

3 - 4 - Temporisations

3 - 5 - Choix du système de téléaction

4 - Calcul des paramètres de la mise en route

4 - 1 - Régime de report de charge triphasé sur ligne d'interconnexion double - caractéristique circulaire

4 - 1 - 1- Tracé de la caractéristique de transit

4 - 1 - 2 - Calcul des paramètres définissant le  cercle de mise en route et le cercle d'antipompage

4 - 2 - Régime de report de charge triphasé sur ligne d'interconnexion double - caractéristique elliptique

4 - 2 - 1 - Tracé de la caractéristique de transit

4 - 2 - 2 - Calcul de la distance focale d'une ellipse  en fonction de son excentricité

4 - 2 - 3 - Application à l'ellipse d'antipompage

4 - 3 - Etude du régime de report de charge monophasé sur ligne d'interconnexion double

4 - 4 - Alimentation d'un client.

4 - 5 - Liaison centrale poste

5 - Calcul des zones

5 - 1 - Protection des lignes à un seul circuit

5 - 1 - 1 - Réglage de la première zone X1

5 - 1 - 2 - Réglage de la deuxième zone X2

5 - 2 - Protection des lignes à deux circuits

6 - Temporisations

7 - Performances de la protection

7 - 1 - Protection circulaire

7 - 1 - 1 - Résistance maximale détectable, en cas de défaut phase - terre

7 - 1 - 2 - Portée maximale en cas de défaut franc

7 - 2 - Protection elliptique

7 - 2 - 1 - Résistance maximale détectable, en cas de défaut phase - terre

7 - 2 - 2 -  Portée maximale en cas de défaut franc

8 - Satisfaction des conditions énoncées dans le guide de réglage

8 - 1 - Mise en route circulaire

8 - 1 - 1 - Mise en route aval

8 - 1 -  2 - Portée résistive

8 -1 -  3 - Mise en route amont

8 - 2 - Mise en route elliptique

8 - 2 - 1 - Mise en route aval

8 - 2 -  2 - Portée résistive

8 -2 -  3 - Mise en route amont
7 SA 511

                                                           retour au début de l’annexe 6










1 - Grandeurs d'entrée utilisées


1 - 1 - Mise en route











1 - 2 - Antipompage











1 - 3 - Sélection de phase











1 - 4  - Mesure de distance










1 - 5 - Direction



2 - Tracé des caractéristiques en cas de défaut


2 - 1 - Mise en route lors d'un défaut entre les phases a et b, en alimentation monolatérale.



2 - 2 - Mise en route lors d'un défaut triphasé équilibré ou en fonctionnement normal.



2 - 3 - Mise en route lors d'un défaut entre phase a et terre, en alimentation monolatérale

3 - Paramètres de réglage de la protection

3 - 1 - Caractéristiques des réducteurs


3 - 2 - Caractéristiques de la ligne


3 - 3 - Réglages de zone

4 - Calcul de la largeur de bande

4 - 1 - Report de charge en cas de cycle de réenclenchement triphasé sur ligne d'interconnexion double.

4 - 1 - 1- Tracé de la caractéristique de transit

4 - 1 - 2 - Calcul de la largeur de bande en fonction du transit

4 - 2 - Report de charge en cas de cycle de réenclenchement monophasé sur ligne d'interconnexion double.

4 - 3 - Alimentation d'un client.

4 - 4 - Liaison centrale poste

5 - Calcul des zones

5 - 1 - Protection des lignes à un seul circuit

5 - 1 - 1 - Réglage de la première zone X1

5 - 1 - 2 - Réglage de la deuxième zone X2

5 - 2 - Protection des lignes à deux circuits

6 - Temporisations

7 - Performances de la protection

7 - 1 - Résistance maximale détectable au poste

7 - 2 - Résistance maximale détectable en limite de première zone

7 - 3 - Portée maximale en cas de défaut franc

8 - Satisfactions des conditions énoncées dans le guide de réglage

8 - 1 - Mise en route aval

8 - 2 - Portée résistive

8 - 3 - Mise en route amont
REL 100

                                                     retour au début de l’annexe 6










1 - Grandeurs d'entrée utilisées










1 - 1 - Mise en route











1 - 2 - Verrouillage antipompage










1 - 3 - Mesures directionnelles.









1 - 4 - Sélection de phases.










1 - 5 - Mesure de distance



2 - Tracé des caractéristiques en cas de défaut.







2 - 1 - Mise en route lors d'un défaut entre les phases a et b, en alimentation monolatérale.



2 - 2 - Mise en route lors d'un défaut triphasé équilibré ou en fonctionnement normal.



2 - 3 - Mise en route lors d'un défaut entre phase a et terre, en alimentation monolatérale

3 - Paramètres de réglage

3 - 1 - Paramètres donnés à titre indicatif

3 - 2 - Paramètres effectivement utilisés par la protection

4 - Calcul de la largeur de bande

4 - 1 - Report de charge en cas de cycle de réenclenchement triphasé sur ligne d'interconnexion double.

4 - 1 - 1- Tracé de la caractéristique de transit

4 - 1 - 2 - Calcul de la largeur de bande en fonction du transit

4 - 2 - Report de charge en cas de cycle de réenclenchement phase a sur ligne d'interconnexion double.

4 - 3 - Alimentation d'un client.

4 - 4 - Liaison centrale poste

5 - Calcul des zones

5 - 1 - Protection des lignes à un seul circuit

5 - 1 - 1 - Réglage de la première zone X1

5 - 1 - 2 - Réglage de la deuxième zone X2

5 - 2 - Protection des lignes à deux circuits
5 - 2 - Protection des lignes à deux circuits

6 - Calcul de la sélection de phase

7 - Temporisations

8 - Performances de la protection

8 - 1 - Résistance maximale détectable en première zone Rf en cas de défaut monophasé

8 - 2 - Portée maximale en cas de défaut franc

9 - Satisfactions des conditions énoncées dans le guide de réglage

9 - 1 - Mise en route aval
9 - 2 - Portée résistive

9 - 3 - Mise en route amont
S321 - 5


                                                   retour au début de l’annexe 6









1 - Grandeurs d'entrée utilisées









1 - 1 - Mises en route et mesures de distance








1 - 2 - Verrouillage antipompage









1 - 3 - Mesures directionnelles.









1 - 4 - Sélection de phases










2 - Tracé des caractéristiques en cas de défaut.








2 - 1 - Mise en route lors d'un défaut biphasé ou triphasé équilibré, ou en fonctionnement normal.


2 - 2 - Mise en route lors d'un défaut entre phase a et terre, en alimentation monolatérale

3 - Paramètres de réglage

3 - 1 - Identification du départ

3 - 2 - Réglage des boucles phase - phase (relai mho)

3 - 3 - Réglage des boucles phase - terre (quadrilatères)

3 - 4 - Réglage du coefficient de terre

3 - 5 - Antipompage

3 - 6 - Seuils du relais directionnel à composantes inverses

3 - 7 - Seuils de courant
3 - 8 - Temporisations

3 - 9 - Schémas de téléprotection

4 - Calcul de la largeur de bande

4 - 1 - Report de charge en cas de cycle de réenclenchement triphasé sur ligne d'interconnexion double.

4 - 1 - 1- Tracé de la caractéristique de transit

4 - 1 - 2 - Calcul de la largeur de bande d'antipompage en fonction du transit

4 - 2 - Report de charge en cas de déclenchement phase a sur ligne d'interconnexion double

4 - 2 - 1 - Tracé de la caractéristique de transit

4 - 2 - 2 - Calcul de la largeur de bande en fonction du transit

4 - 3 - Alimentation d'un client.

4 - 4 - Liaison centrale poste

5 - Calcul des zones

5 - 1 - Protection des lignes à un seul circuit

5 - 1 - 1 - Réglage de la première zone X1

5 - 1 - 2 - Réglage de la deuxième zone X2

5 - 1 -3 - Réglage des  zones de mise en route

5 - 2 - Protection des lignes à deux circuits

6 - Calcul de grandeurs caractérisant le comportement de la protection

6 - 1 - Résistance maximale détectable

6 - 2 - Portée maximale en cas de défaut franc

7 - Temporisations

8 - Satisfactions des conditions énoncées dans le guide de réglage

8 - 1 - Mise en route aval
8 - 2 - Portée résistive

8 - 3 - Mise en route amont

GENERALITES

Cette note constitue l'application à chaque type de protection des conditions de réseau auxquels elle doit s'adapter, et qui sont définies dans l'annexe 2. Elle a servi à l'élaboration du programme Parapluie. 

1 - Protections étudiées


Les protections décrites sont:

- protections utilisées sur le réseau EDF 400 kV

PXLN  et EPAC de GEC Alsthom 

numérique


REZ1 de ABB



semi - numérique


PXLP de GEC Alsthom


statique


PDS de GEC Alsthom


statique de première génération

- protections utilisées sur  les autres réseaux EDF


RAZOA de ABB



statique


PD3A de GEC Alsthom


statique


PXLC de GEC Alsthom


statique, avec dispositif anti - saturation


RXAP de GEC Alsthom


électromécanique

- protections dont l'essai était en cours,  ou était prévu, au 1-1-98, sur les réseaux EDF


REL 100 de ABB

numérique



7 SA 511 de Siemens

numérique


S321-5 de Schweitzer

numérique (ultérieurement) 

2 - Choix des plans d'impédance

Les diagrammes sont toujours tracés dans les plans d'impédance utilisés pour les mesures de distance, à savoir:



Va - Vb

Vb - Vc

Vc - Va 










pour les boucles phase - phase



 Ia - Ib

  Ib - Ic

  Ic - Ia



    Va

     Vb

       Vc










pour les boucles phase - terre



Ia + ko * Ir
Ib + ko * Ir
  Ic + ko * Ir

3 - Particularités des mises en route

Nous distinguons deux types de protection:


- les protections possédant un relais de courant résiduel à pourcentage. 

Ce relais est généralement réglé suffisamment haut pour que les boucles monophasées ne soient pas validées en cas de cycle monophasé sur une ligne adjacente, même en cas de pompage. Dans ce cas nous traçons uniquement la caractéristique de mise en route polyphasée, dans le même plan que la caractéristique de transit en cas de report de charge triphasé. C'est en effet la compatibilité entre ces deux caractéristiques, et elle seule, qui impose le réglage;


- les protections possédant un relais de courant résiduel à seuil fixe. 







Les boucles monophasées sont alors validées lors d'un cycle monophasé apparaissant sur une ligne adjacente lorsque le transit est élevé et a fortiori en cas de pompage. Dans ce cas nous traçons aussi la caractéristique de mise en route monophasée dans le même plan que la caractéristique de transit en cas de report sur cycle de réenclenchement monophasé. En effet, la compatibilité entre ces deux dernières caractéristiques doit elle aussi être prise en compte dans les réglages.  

Nota: du fait de la disparité entre les différentes protections, le calcul des réglages comporte de nombreux risques d'erreur. Afin de pallier à ces risques, un programme de calcul, appelé PARAPLUIE, a été créé. 

4 - Particularités des mesures de distance phase - terre  (voir troisième partie, § 21121)

Le courant pilote  utilisé est à chaque fois indiqué. En effet certaines protections utilisent des systèmes de mesure, tels que le comparateur de phases à trois entrées (3ème partie, § 2131 et 2132) ou son équivalent en numérique (§ 214), qui permettent de s'affranchir de la chute de tension dans le défaut, à condition de disposer d'un courant en phase avec le courant circulant dans le défaut.

En effet, l'équation (1) du § 21311 peut s'écrire


v = Rd * i_pilote + (r * y * i_image + l * y * (di_image / dt)


dans laquelle i_pilote et i_image ne sont pas égaux: i_image est le courant circulant dans la ligne, et i_pilote est le courant circulant dans le défaut, ou du moins un courant s'en rapprochant le plus possible.

 Ceci permet de conserver une bonne précision sur la mesure de distance lorsque la résistance du défaut est élevée par rapport à la réactance de première zone.

Le courant pilote choisi est différent d'une protection à l'autre. Ce peut être le courant Io, ou la somme Ii + Io, ou l'écart Ia ... entre le courant de phase avant le défaut et le courant de phase après le défaut.

Pour comparer ces différentes méthodes, nous utilisons la représentation du § 3-4 de l'annexe 1, pour un défaut phase a - terre:

Composantes symétriques:












    If
     Zds2 + ZdL * (1 - x)





 Id1 =  
    —
*   ————————    + Id (transit)








    3
      Zds1 + Zds2 + ZdL



    If
     Zds2 + ZdL * (1 - x)


  Ii1 =  
   —
*   —————————


    3
      Zds1 + Zds2 + ZdL



    If
     Zos2 + ZoL * (1 - x)


 Io1 =  
   —
*   —————————


    3
      Zos1 + Zos2 + ZoL

Courant d'écart pour la boucle phase a - terre:


  If
       
Zds2 + ZdL * (1-x)

Zos2 + ZoL *(1 - x)


Ia =
—     *      (2 *
————————
 +
————————   )



  3

 Zds1 + Zds2 + ZdL

 Zos1 + Zos2 + ZoL



  If
       
Zds2 + ZdL * (1-x)

Zos2 + ZoL *(1 - x)


Ib =
  —     *    (  -
————————
 +
————————   ) = Ic



  3

 Zds1 + Zds2 + ZdL

 Zos1 + Zos2 + ZoL

Ces égalités montrent que le choix du courant Io seul convient surtout pour un réseau fortement mis à la terre aux deux extrémités, faute de quoi sa valeur est trop faible et les erreurs peuvent être importantes.

Le choix de Ii semble le plus séduisant. Cependant il nécessite la réalisation d'un filtre de courant inverse rapide. Ceci a conduit à ne jamais l'utiliser seul jusqu'à présent dans cette fonction.

L'aptitude d'une protection à détecter les défauts résistants avec une erreur acceptable se traduit par la donnée du rapport R / X1, R étant la résistance maximale détectable, et X1 la réactance de première zone.

Pour les tracés des caractéristiques nous utilisons toujours les courants image.

 5 - Forme des défauts étudiés

Nous étudions les défauts apparaissant dans la configuration la plus simple: alimentation monolatérale sur charge nulle.

5 - 1 - défaut phase - phase




        Ia







 Va


E

     Zds



Zd * y












R défaut


            a*E

    Zds



Zd * y






 Vb





         Ib

La boucle de mesure de distance voit l'impédance suivante:

(Va - Vb) / (Ia - Ib) = (Va - Vb) / 2 * Ia = Zd * y + R défaut / 2

5 - 2 - Défaut phase - terre 




        Ia







 Va


E

     Zds



Zd * y












R défaut








        ko * Zd * y






 Vb




        Ir

La boucle de mesure de distance voit l'impédance suivante:

Va / (Ia + ko * Ir) = Zd * y  + R défaut / (1 + ko)

5 - 3 - Défaut triphasé équilibré 






 Va


E

     Zds



Zd * y





      Ia







            a*E

    Zds



Zd * y






 Vb




      Ib




         

           a²*E

    Zds



Zd * y





      Ic

La boucle de mesure de distance voit l'impédance suivante:
(Va - Vb) / (Ia - Ib) = Va / Ia = Zd * y + R défaut 
5 - 4 - Défaut phase - phase - terre


L'étude de ce type de défaut pour chaque protection est laissée à l'initiative du lecteur.




        







 Va


E

     Zds



Zd * y

            a*E

    Zds



Zd * y






 Vb




      Ib




         

           a²*E

    Zds



Zd * y





      Ic






R_défaut









                       ko * Zd * y





   Ir = Ib + Ic

La résistance du défaut entre phases est supposée nulle. La boucle de mesure de distance b - c voit l''impédance suivante:

(Vb - Vc) / (Ib - Ic)  = Zd * y 

La boucle de mesure de distance b - terre voit l''impédance suivante:


vb / (Ib + ko * Ir)  = Zd * y + R_défaut *   Ir / (Ib + ko * Ir)

Pour calculer le coefficient de R_défaut, il faut résoudre le système suivant (voir schéma ci-dessus): 

a * E = (Zds + Zd * y) * Ib + R_défaut * (Ib + Ic) + ko * Zd * y * ( Ib + Ic)


a² * E = (Zds + Zd * y) * Ic + R_défaut * (Ib + Ic) + ko * Zd * y * ( Ib + Ic)

ce qui donne, après résolution:



  a * (Zds + Zd * y + R_défaut + ko * Zd * y ) - a² * (R_défaut + ko * Zd * y)


Ib = E *



     (Zds + Zd * y + R_défaut + ko * Zd * y ) ² - (R_défaut + ko * Zd * y )²



  a² * (Zds + Zd * y + R_défaut + ko * Zd * y ) - a * (R_défaut + ko * Zd * y)


Ic = E *



     (Zds + Zd * y + R_défaut + ko * Zd * y ) ² - (R_défaut + ko * Zd * y )²

      Ir




Zds + Zd * y


       = 

Ib + ko * Ir       ko*(Zds + Zd*y) + a² * (R_défaut + ko*Zd*y) - a * (Zds + Zd*y + R_défaut + ko*Zd*y )

le coefficient de R_défaut est un nombre complexe qui dépend de l'impédance de source. Un défaut résistant peut ainsi provoquer une erreur de mesure de distance. Généralement un défaut est vu plus près qu'il n'est réellement. Un défaut situé au-delà de l'extrémité de la ligne peut donc provoquer un déclenchement en premier stade.

Nota: les impédances sont toujours données en valeurs "haute tension".

PXLN, EPAC et MICOM
Ce sont des protections numériques à 6 éléments de mesure. Leurs principes de fonctionnement sont identiques, mais leur technologie est différente: La PXLN, plus compliquée, est aussi plus rapide. L'affichage des réglages est réalisé différemment. 

 1 - Grandeurs d'entrée utilisées

1 - 1 - Mise en route
Il existe deux types de mise en route:

1 - 1 - 1 - Une mise en route de type classique, à caractéristique en parallellogramme, dont l'originalité par rapport aux protections statiques plus anciennes réside dans le fait que les mesures se font 40 fois par période et non deux fois. Mais les grandeurs d'entrée sont les mêmes, à savoir:

- bandes horizontales

boucles phase - phase




boucles phase - terre


(Va - Vb) 
et 
(Ia - Ib)



Va 
et 
(Ia + ko * Ir)                                        


(Vb - Vc) 
et 
(Ib - Ic)



Vb 
et 
(Ib + ko * Ir)


(Vc - Va) 
et 
(Ic - Ia)



Vc 
et 
(Ic  + ko * Ir)

- bandes obliques

boucles phase -phase




boucles phase - terre


(Va - Vb) 
et 
(Ia - Ib)




Va 
et 
Ia                                         


(Vb - Vc) 
et 
(Ib - Ic)




Vb 
et 
Ib


(Vc - Va) 
et 
(Ic - Ia)




Vc 
et 
Ic 

La pente de la ligne et le coefficient de terre  ko sont entrés indirectement par: 

* résistance directe linéique,

* résistance homopolaire linéique,

* réactance linéique par phase, 



ou
* réactance linéique directe

* réactance mutuelle linéique par phase.



* réactance linéique homopolaire

La résistance de défaut est réglable de manière indépendante sur les boucles terre et les boucles phase. La valeur affichée est la résistance de défaut maximale détectable. 

1 - 1 - 2 - Une mise en route utilisant la variation rapide des tensions et courants lors de l'apparition d'un défaut. Cette mesure est par principe indépendante du transit et peut donc être rendue sensible à des résistances de défaut plus élevées.

1 - 2 - Antipompage

La fonction antipompage est réalisée sur chacune des boucles "phase - terre", par une zone distante de la mise en route classique d'une valeur R (bandes obliques) et X = R (bandes horizontales). Elle utilise les mêmes grandeurs d'entrée que la mise en route. Elle verrouille au choix la première zone, la deuxième zone ,la troisième zone, ou la mise en route. Elle peut être supprimée en cas de déséquilibre important.

1 - 3 - Sélection de phases

- de type classique, utilisant les indications des éléments de mise en route,

- rapide, utilisant les dérivées des courants ia; ib; ic; (ia - ib); (ib - ic); (ic - ia)
Les sorties des boucles phase-terre sont validées par la présence de courant résiduel ou de tension homopolaire :

Ir > 0,07 * In + 0,23 * Iph                Iph étant le courant de la phase la plus chargée

Vo > 0,1 * Vn
1 - 4 - Mesure de distance

La protection possède quatre zones aval et une zone amont. 

. mesures de type classique. Elle utilise les mêmes grandeurs d'entrée que la mise en route,

. mesures de type rapide. Pour ces mesures, elle utilise comme courant pilote sur les boucles terre le courant Ir  pendant les 30 premières millisecondes qui suivent le défaut, elle puis revient au courant Ia + ko * Ir .

Application numérique:

        
- ligne 400 kV double d'impédance directe ZL = 25 , d'intensité maximale de transit 2000 A, de coefficient de terre ko = 2 / 3, de coefficient de mutuelle homopolaire kom= 0,4, avec cable de garde et d'argument  = 86 °,

        
- portée aval, en réactance:    X4 = 37,5 , 

        
- portée amont, en réactance:  X5 = 12,5 ,

        
- résistance RMOC = RBIC = 20 .

        
- Nous supposons que l'angle  de l'image de la ligne a pu être réglé égal à . 

         
- kz = 2;  qui correspond à un transformateur de courant de rapport 2000 / 1

         
- la bande d'antipompage:   R = 12  en haute tension.

Le coefficient de report de charge triphasé C vaut alors 1,7  (voir définitions en annexe 2, § 11).

2 - Tracé des caractéristiques en cas de défaut

2-1- Défaut biphasé en alimentation monolatérale.










X4 = 37,5 








          B








      Rf / 2










         








A


Echelle 1cm = 10 




    








        X5 = 12,5 
Les portées amont et aval sont égales aux valeurs de réglage quatrième et cinquième zone.

 La demi - largeur de bande, notée par la flèche noire, est égale à la moitié de la valeur de réglage RBIC, elle même égale à la valeur maximale de défaut détectable Rf.


- tracé de la caractéristique d'antipompage

En cas de défaut biphasé isolé, le tracé de la caractéristique d'antipompage dépend de l'impédance amont du réseau. Nous le voyons en considérant le schéma suivant (alimentation monolatérale): 






       Poste







Va

Z


  E


Zds









I = Ia







Vb


a²*E


Zds









I = - Ib







Vc


a*E


Zds








      

Va

soit Zap l'impédance mesurée par le relais d'antipompage: 

Zap = 








       

Ia










Va - Vb

Soit Z l'impédance mesurée par le relais de mesure de distance:
Z =










  Ia - Ib

Nous cherchons la relation qui lie Zap et Z dans le cas de réseau ci-dessus:


Va = E - Zds * I


Vb = a² * E + Zds * I


        Va - Vb




           Va - Vb

Comme Z = 


nous obtenons
Va = E - Zds * 


           2 * I





2 * Z

       Va - Vb







Vb = a² * E  +  Zds *









          2 * Z

En additionnant et soustrayant ces équations nous obtenons:


Va + Vb = - a * E




               Z


Va - Vb = (1 - a²) * E * 

           Z + Zds



   2 * Z -a * Zds

d'où:
Va = E *



  2 * (Z + Zds)



E

1

Or 
I = 

= Ia = 
     *  (Ia - Ib)


      2 * (Z + Zds)

2




    
Va       2 * Z - a * Zds
 
         1

Nous obtenons alors: 
Zap =
       =

 
soit
Z = 
* [ Zap * (1-a²) + a * Zds]


     
Ia 
    1 - a²

 
         2

que nous pouvons écrire:


         1

                j * 30°

         j * 120°


Z = 
* ( Zap * ( 3  * e    
     + Zds * e
        )


         2
     

La caractéristique d'antipompage dans le plan de référence est obtenue en faisant subir à la caractéristique tracée en régime équilibré (voir § 22) les transformations suivantes:


- une homothétie de ( 3 / 2


- une rotation de 30°


- une translation de (Zds / 2) ( 120°

Cette transformation dépend de l'impédance amont du réseau













    Zds


En pointillé bleu la caractéristique d'antipompage en régime équilibré.

En trait plein bleu la caractéristique d'antipompage sur défaut biphasé franc en alimentation monolatérale.

nota: en cas de défaut ac, l'équation de transformation devient: 


         1

                -j * 30°
         -j * 120°


Z = 
* ( Zap * ( 3  * e    
     + Zds * e
         )


         2





2-2-Caractéristique lors d'un défaut triphasé ou d'un fonctionnement équilibré hors défaut.










         X4 = 37,5 
         (







          B








       Rmoc









  R 








    Rbic/2









         







A

  







    

       





       (



 


échelle 1 cm = 10 

  R
        X5 = 12,5 

Le plan considéré ici peut être aussi bien le plan d'impédance de référence des boucles monophasées que le plan d'impédance de référence des boucles biphasées.

 Les bandes horizontales sont bien tracées dans le plan de référence. 

La caractéristique phase - terre est tracée en vert. Sa demi-largeur de bande est :
RMOC = 20 
La caractéristique phase - phase est tracée en brun. Sa demi-largeur de bande est:
RBIC / 2 = 10 
La caractéristique d'antipompage est tracée en bleu. La largeur des œillères  (entre vert et bleu) vaut : R = 12 

Les tensions compensées des bandes obliques s'écrivent:

          Vab  ±  RBIC / 2  * Iab pour les boucles phase - phase 

          Va   ±  RMOC     * Ia  pour les boucles phase - terre
















       Rf



La résistance maximale détectable par phase d'un défaut triphasé équilibré vaut:


Rf = RMOC sur les boucles phase - terre


Rf = RBIC / 2 sur les boucles phase - phase

2-3- Défaut phase - terre, en alimentation monolatérale.










        X4 = 37,5 








          B

   R / (1 + ko)









      

Rmoc / (1+ko)










         








A







    




échelle 1 cm = 10 



     X5 = 12,5 

Les portées amont et aval sont égales aux valeurs de réglage de quatrième et cinquième zone.

La valeur de réglage est RMOC, elle même égale à la valeur maximale de défaut détectable Rf. La demi - largeur de bande vaut Rf / (1 + ko).

Un défaut de résistance Rf + R est vu en limite de zone d'antipompage.

3 - Paramètres de réglage de la PXLN

Ces paramètres sont inscrits et lus dans la protection par l'intermédiaire d'un terminal situé sur la face avant de l'appareil, ou d'un ordinateur type PC.

Seuls les paramètres qui peuvent changer d'une configuration EDF à l'autre ont indiqués ici.

Les grandeurs électriques sont toujours exprimées en valeurs "basse tension".

3 - 1 - Caractéristiques de la ligne


- longueur L
en km
dans une plage de 10 à 700


- inductances linéiques, que nous pouvons inscrire de deux manières:

* sous forme matricielle. Cette manière de procéder n'a d'intérêt que si la dissymétrie de la ligne a pu être prise en compte, c'est à dire si les 6 valeurs sont différentes les unes des autres


xlaa

xmab

xmac
en ohm par km, dans une plage allant de 0 à 9,9999


xmab

xlbb

xmbc

xmac

xmbc

xlcc
(voir annexe1, § 21 )

* par leurs composantes symétriques, si la ligne est considérée comme symétrique

 (xlaa = xlbb = xlcc; xmab = xmac = xmbc)


xd

xo

en ohm par km, dans une plage allant de 0 à 9,9999

Les inductances matricielle et les inductances cycliques sont liées entre elles par:


xd = xlaa - xmab






xo = xlaa + 2 * xmab


- résistances linéiques

Il n'est pas prévu de prendre en compte la dissymétrie. Nous inscrivons:


rf

ro

en ohm par km, dans une plage allant de 0 à 9,9999


- angle de la ligne et coefficient de terre

Ils se déduisent des données précédentes par



xd


ro + j * xo - rd - j * xd


 tg = 


ko = 



rd


     3 * rd + j * 3 * xd

3 - 2 - Réglage de zone


- limites aval



X1 = 

%

plage 10 à   200 par pas de   2



X2 = 

%

plage 10 à   500 par pas de   5



X3 = 

%

plage 10 à 1000 par pas de 10



X4 = 

%

plage 10 à 1000 par pas de 10


- limites amont



X5 = 

%

plage 10 à 200 par pas de 2

3 - 3 - Résistance de défaut

Résistance monophasée sur mise en route de type rapide
rmor =
       
plage 0 à 200 par pas de 1 

Résistance biphasée sur mise en route de type rapide

rbir   =
       
plage 0 à 200 par pas de 1  

Résistance monophasée sur mise en route de type classique
rmoc =
       
plage 0 à 200 par pas de 1  

Résistance biphasée sur mise en route de type classique
rbic   =
       
plage 0 à 200 par pas de 1  

3 - 4 - Temporisation

T1 = 

ms
plage
0     -     100   par pas de 1ms

sur zone 1





100 - 10000   par pas de 10ms 

T2 = 

ms
plage
100 - 10000   par pas de 10ms

sur zone 2

T3 = 

ms
plage
100 - 10000   par pas de 10ms

sur zone 3

T4 = 

ms
plage
100 - 10000   par pas de 10ms

sur zone 4

3 - 5 - Type de ligne

Les possibilités suivantes sont proposées


- ligne simple


- ligne double sans liaison entre les PXLN 


- ligne double avec liaison entre les PXLN, coté maître 


- ligne double avec liaison entre les PXLN , coté esclave

3 - 6 - Système de téléaction

Les modes proposés pour la protection sont:


- pas de téléaction

*


- portée réduite et accélération
*


- portée étendue et autorisation


- portée réduite et autorisation


- portée étendue et verrouillage
*


- portée réduite et verrouillage


- mode "écho"


- mode "source faible"

Les modes suivis d'un astérique sont ceux utilisés par EDF.

Dans le système "portée réduite et accélération", la fonction supplémentaire "déclenchement rapide sur défaut polyphasé en deuxième zone et perte de porteuse haute fréquence" est proposée.

L'émission de l'ordre de téléaction peut être élaboré

- par la zone 1

dans le système "portée réduite et accélération" 

- par la zone 2

dans le système "portée réduite et accélération" 

- par la zone amont
dans le système "portée étendue et verrouillage" 

3 - 7 - Réglage du dispositif antipompage

Temporisation de déverrouillage =


s
plage 
0 - 30 
par pas de 10 ms

Seuil de déverrouillage par courant inverse =
% In
plage 
10 - 50

Seuil de déverrouillage par courant résiduel =
% In
plage 
10 - 50

Seuil de déverrouillage par courant de défaut =
 In
plage 
1 - 10
par pas de 0,1

Largeur de bande





plage 
0,2 - 25

Choix du verrouillage


- pas de verrouillage


- verrouillage général

- verrouillage zone 1 


- verrouillage zone 2 


- verrouillage zone 3

- verrouillage de l'émission de la téléaction

- verrouillage de la réception de la téléaction

- verrouillage de la zone 1 indépendante  (portée réduite et verrouillage)

3 - 8 - Type de déclenchement

La protection propose 3 possibilités


- réenclenchement monophasé sur toutes les zones


- réenclenchement triphasé sur toutes les zones 


- réenclenchement monophasé uniquement sur première zone et deuxième zone accélérée

3 - 9 - Type de réducteur de tension

La protection doit s'adapter à l'un ou l'autre des réducteurs suivants:


- inductif


- capacitif

4 - Paramètres de réglage de l'EPAC 3000 et de la MICOM P 442
Ces paramètres sont inscrits et lus dans la protection par l'intermédiaire d'un terminal face avant, ou d'un PC.

Seuls les paramètres qui peuvent changer d'une configuration EDF à l'autre sont indiqués ici.

Les grandeur électriques sont toujours exprimées en valeurs "basse tension".

4 - 1 - Caractéristiques de la ligne

- courant nominal secondaire
1 ou 5 A

- longueur


.. , .. km

plage 0,3 à 300 km

- impédances de la ligne. Elles peuvent être définies de trois manières différentes:

* impédance directe en coordonnées cartésiennes
Xd = ... , ...  

Rd =  ... , ...   

   impédance homopolaire
      " 
           "

Xo = ... , ...  

Ro =  ... , ...    

* impédance directe en coordonnées polaires
Zd = ... , ...  

d =  .. °         plage de 45° à 90°
   impédance homopolaire
      " 
           "

Zo = ... , ...  

o =  .. °         plage de 45° à 90°

* impédance directe en coordonnées cartésiennes
Xd = ... , ...  

Rd =  ... , ...    

   coefficient de terre ko complexe


ko =
. , .. + j . , ..        plage -7 , +7 pour les deux parties

4 - 2 - Réglage de zone


- limites aval

X1 = 

%

plage 10 à   200 par pas de   2




X2 = 

%

plage 10 à   500 par pas de   5





X3 = 

%

plage 10 à 1000 par pas de 10





X4 = 

%

plage 10 à 1000 par pas de 10


- limites amont

X5 = 

%

plage 10 à 200 par pas de 2
4 - 3 - Résistance de défaut


- résistance de boucle monophasée classique 
rmoc
= ...
plage 0 - 200 


- résistance de boucle monophasée rapide 

rmor
= ...
plage 0 - 200  


- résistance de boucle biphasée classique 

rbic
= ...
plage 0 - 200  
par  pas de 2 

- résistance de boucle biphasée rapide

rbir
= ...
plage 0 - 200  
par  pas de 2  

4 - 4 - Antipompage


- impédance de la bande

()
de 0 à 25 / In_secondaire
par pas de 0,01 / In_secondaire


- temporisation de déverrouillage
(s)
de 0 à 30 s

par pas de 0,1 s

4 - 5 - Téléaction

	voie 1
	voie 2

	sans téléaction

portée réduite et accélération, validée zone 1

portée réduite et accélération, validée zone 1 et 2

portée réduite et accélération, validée zone 1, 2, et mise en route aval

portée réduite et verrouillage

portée étendue et verrouillage
	sans téléaction

portée réduite et accélération, validée zone 1

portée réduite et accélération, validée zone 1 et 2

portée réduite et accélération, validée zone 1, 2, et mise en route aval

portée réduite et verrouillage

portée étendue et verrouillage


4 - 6 - Temporisations


- T1


0 à 10 s 

par  pas de 5 ms


T2, T3, T4, T5

0 à 10 s 

par  pas de 10 ms 

5 - Calcul de la largeur de la mise en route 

5 - 1 - Etude du régime de report de charge triphasé sur ligne double 

5 - 1 - 1 - Tracé des caractéristiques de transit, d'antipompage, et de mise en route 

Pour rechercher la compatibilité des caractéristiques de la protection avec la caractéristique de transit, nous nous plaçons dans le plan de référence des défauts phase - terre. 

En effet, pour cette protection, ces boucles sont plus contraintes que les boucles biphasées. Elles ne sont pas validées, puisqu'il n'y a pas de courant homopolaire, mais, si la largeur de l'antipompage était trop élevée, ce dernier risquerait d'être initialisé par un report de charge, puis rendu inopérant au bout de la temporisation de déverrouillage. Si un pompage apparaissait à la suite du report de charge, la protection émettrait alors un ordre de déclenchement intempestif.


La caractéristique de transit

est définie par les 4 cercles
    





  
Cercle C3

en pointillé rouge (voir annexe 2, § 224)







       


        Cercle C2





        N4 (







          

Les caractéristiques des boucles 
        N2(

 

            

phase - terre de la protection 





          

sont celles qui sont vues au § 22.



      B
   
         ( N3










( N1




N6(


A

  







    












échelle 1 cm = 20        





            ( N5
 







        

          

Le cercle C1 centré en A

et le cercle C2 centré en B

ont pour rayon 
61 .






    Cercle C4

Le cercle C3 est centré au point d'abscisse  94,2   (   85°

Le cercle C4 est centré au point d'abscisse   - 69,2  ( 85°

C3 et C4 ont pour rayon 


80,7 .

Ici, la valeur de RMOC calculée à partir de ces contraintes sera supérieure aux 20  fixés a priori. 

- Rappel des coordonnées des points névralgiques
Nous posons


j * i

ANi = ANi * e

avec i = 1 à 6, et :









C * It * ZL

 = arc cos




est l’angle de la ligne


2 * Vmin



Vmax² - Vmin²

ZL * C * It

 = arc cos [


        -

       ]


         2 * ZL * Vmin * C * It
 2 * Vmin





    Vmin

AN1 = AN2 =AN5AN6




     C * It





     Vmin


          Vmin

AN3 = AN4 =ZL² + (
   )² + 2 * ZL * cos  *



 
     C * It

            C * It

1 =   - 




2 =   + 


ZL * sin  + (Vmin / (C * It)) * sin (  - )

3  =  arctg 



ZL * cos  + (Vmin / (C * It)) * cos (  - )



ZL * sin  + (Vmin / (C * It)) * sin (  + )

4  =  arctg 



ZL * cos  + (Vmin / (C * It)) * cos (  + )

5




6

Les points N3, N4, N5, N6 peuvent ne pas exister. Ce cas et détecté par  cos  > 1

Dans ce cas et dans le cas où les arguments de ces points ne sont pas compris dans les fourchettes [ - 30° ; + 30° ] et  [ - 150° ; + 150°], nous prenons les module calculés ci-dessus, et les arguments:



3 = + 30° 


4 = + 150°



 = - 30°


6 = - 150°

5  - 1 - 2 - Compatibilité entre la caractéristique extérieure d'antipompage et la caractéristique de report de charge triphasé

- préliminaire : compatibilité entre un point névralgique Ni et une bande oblique.










           Ni









     D









           M







           

             
         K



          H'

     
     A

      
   H

Calculons la longueur du segment AH en fonction de celle du segment AM. Ils sont liés par:


AK = AM * cos 

MK = AM * sin 

HK = MK * cotg 

d'où:
AH = AK - HK = AK - MK * cotg  = AM * cos  - AM * sin  * cotg  

que l'on peut écrire 
AH = AM * sin (  - ) / sin 
Pour respecter les marges de sécurité préconisées par le guide de réglage, il faut que :








sin ( )


1,1 * AM < 0,9 * ANi, 
d'où 
1,1 * AH < 0,9 *

      * ANi


(1)








    sin 

Nous choisissons la valeur de AK la plus faible. Nous en tirons, d'après le § 22:


AK = rmoc + DR

Nota: lors d'un pompage en régime équilibré, la caractéristique oblique des bandes monophasées doit être franchie avant la caractéritique des bandes biphasées:


rbic ( 2 * rmoc

Nous prenons généralement rbic = rmoc.


- largeur de bande d'antipompage

Dans la plupart des protections, la largeur de bande d'antipompage est fixe. Dans la PXLN et dans l'EPAC elle peut être réglée.Considérons un réseau simplifié:

        E1



   A


 B


         E2


         (

       Zsa

         
          Zl
  
     Zsb
La f. e. m. E2, de même module que E1, tourne par rapport à E1 à une vitesse angulaire 


      j *  * t

E2 = E1 * e

E1 et E2 sont en opposition de phase lorsque   * t = 
Les impédances sont supposées avoir le même argument. Nous calculons l'impédance directe vue du point A:


Vd

Zsa + Zl + Zsb

         =   Zd   = 


- Zsa    


Id

         j *  * t




1 - e

Lorsque t varie, Zd décrit une droite perpendiculaire à l'image de la ligne.








Zl + Zsb










  ZL











rmoc












R

















            - Zsa







D2
D1

Le point représentatif de l'impédance coupe la droite D2 au bout d'un temps t après avoir coupé la droite D1. Pour qu'il y ait détection de pompage, il faut que ce temps soit supérieur à 15 ms. La fréquence maximale du pompage actuellement spécifiée est F = 4 Hz. 

La largeur minimale R répondant à cette contrainte varie avec rmoc. Elle est maximale lorsque rmoc est nul. 








Zl + Zsb









        B
    ZL



















          


R







   O
      






            O’




                                
                                                                              A




            - Zsa
                                                                    D2               D1


           Zsa + Zl + Zsb




    
Zsa + Zl + Zsb

dans ce cas
AO =


avec
 * t = 
soit 
AO = 




         j *  * t





            2




1 - e



       j * ( - / 2)

OO’ = R * sin  * e


d'une part,

OO’ = AO’ - AO 


d'autre part.


      Zsa + Zl + Zsb

                                                       Zsa + Zl + Zsb
Or AO’ =


-  Zsb    
soit, si rmoc est nul


   -  Zsb

            j *  * (t + t)


                                       j *  * t

                 
   1 - e



                                           1 + e

d'où, en identifiant les deux valeurs de OO’ ainsi trouvées:

           j * ( - /2)
Zsa + Zl + Zsb
       Zsa + Zl + Zsb
R * sin  * e

      =


  -





           j *  * t

   2





1 + e






          j * 
Or
Zsa + Zl + Zsb =  Zsa + Zl + Zsb  * e







     1

1

d'où
- j * R * sin  =  Zsa + Zl + Zsb  * (

           -         )







      j *  * t
 2






          1 + e

Le terme entre parenthèses vaut: 

- j * tg (t / 2)





   tg (t / 2)

d'où 
R =  Zsa + Zl + Zsb  *





           sin 

ou, en remplaçant  par 2 *  * F et en confondant la tangente avec l'arc, 




      Zsa + Zl + Zsb 

R =  * F * t *



ou
R =  * F * t *  Xas + Xl + Xbs 





sin 
Exemple numérique: Un = 400 kV; Zl = 25 ; It = 2000 A

Nous trouvons, compte tenu de la formule 10 du § 113   de l'annexe 2

Xsa + Xsb = 61 
puis 
R    (   16,2 
Le calcul effectué par le programme Parapluie donne, compte tenu des contraintes d'affichage: 

Rbic =40  «haute tension», soit 20  «basse tension»

5 - 2 - Report de charge phase a.

Nous avons vu ( § 13 ), que les boucles phase - terre ne sont sollicitées que si le courant de terre Ir est supérieur à 0,23 * In + 0,07 * Iph, Iph étant le courant de phase le plus élevé. Or dans l'annexe 2, § 12, les formules du tableau 12 montrent que le rapport Ir / Ia reste toujour inférieur à ce seuil. Nous admettons alors que, pendant un report de charge monophasé, les boucles phase - terre ne peuvent pas élaborer d'ordre de déclenchement. 

Noton cependant que les oeillères d'antipompage de boucles phase - terre peuvent être sollicitées, alors qu'elles ne le seraient pas lors d'un cycle triphasé. Mais dans ce cas la durée de ce cycle, 1,5 secondes, est suffisante pour provoquer la retombée de l'antipompage.

Seule la possibilité de déclenchement par les boucles phase - phase doit être prise en compte. Or nous avons vu que si nous respectons la condition Rbic = Rmoc elles sont beaucoup moins sensibles que les boucles phase - terre.Nous négligeono donc les contraintes dues à ce cas.

5 - 3 - Sensibilité de boucle rapides aux reports de charge triphasés et monophasés.

Un report de charge crée une variation de courant qui, pour un report de charge égal à 2, est égale au courant circulant avant report de charge. Il est préconisé de régler les résistances Rmor et Rbir au double de Rmoc et Rbic, mais ce résultat est empirique.

5 - 4 - Alimentation d'un client.

Nous devons comparer la position de chaque sommet (en fait le point S) du parallellogramme d' antipompage       ( voir § 22) par rapport au cercle définissant l'aire de transit.






                            X4+R 
    S







    A      rmoc+r




         X5+R

Soit N1 le rayon du cercle limitant cette zone:


N1 = Vmin / It 

It étant le courant total parcourant les deux lignes qui alimentent le client.

La compatibilité du point S avec le cercle s'écrit: 

    1,1      __

[          * AS ]²  ( N1²


    0,9

soit: 
RMOC + R  
( 
(  (0,9 / 1,1)² * N1² - (X4 + R )²
- (X4+ R) * cotg 
5 - 5 - Liaison centrale poste

Les points névralgiques sont définis au § 226 de l'annexe 2. Seuls les points N1 et N2 sont utilisés.

6 - Calcul des zones

6 - 1 - Protection des lignes à un seul circuit

6 - 1 - 1 - Réglage de la première zone X1


- lignes longues
Nous voulons que dans tous les cas X1 < XL. Compte tenu des erreurs de mesure sur X1 et XL, l'expression devient :


1,15 * X1 < 0,95 * XL  soit  X1 < 0,83 * XL

Nous retenons

X1 ( 0,80 * XL

- lignes courtes

Si nous fonctionnons dans un système à verrouillage, nous voulons que dans tous les cas X1 > XL.

Compte tenu des erreurs de mesure, l'expression devient :
0,85 * X1 > 1,05 * XL

Mais il faut aussi que :
X1 > 4,3 Ohm "haute tension"

Cette valeur est donnée comme ordre de grandeur. En fait elle dépend du niveau de tension, du rapport entre impédance de source et impédance de ligne, et du type de réducteur de courant. Le calcul complet est exposé dans le guide de réglage.
Nous retenons : 

X1 ( 1,25 * XL > 4,3 Ohm

ou
X1 (4,3 Ohm > 1,25 * XL

6 - 1 - 2 - Réglage de la deuxième zone X2

Quel que soit le système de téléaction utilisé - accélération, verrouillage ou rien - nous prenons :
X2 > XL


- ligne longue

Compte tenu des erreurs de mesure sur X2 et XL, nous trouvons
0,85 * X2 > 1,05 * XL

Nous retenons

X2 ( 1,20 * XL


- ligne courte

Compte tenu des erreurs de mesure sur X2 et XL, nous trouvons :
0,85 * X2 > 1,05 * XL

Nous retenons les mêmes valeurs que pour le réglage de première zone


X2 ( 1,25 * XL > 4,3 Ohm
X2 (4,3 Ohm > 1,25 * XL 

6 - 1 -3 - Réglage de la troisième zone X3

X3 ( 1,3 * X2 

6 - 1 -4 - Réglage des  zones de mise en route

X_aval (alias X4)=  X3
X_amont (alias X5)=  X1
6 - 2 - Protection des lignes à deux circuits

Nous prenons pour toutes les lignes les mêmes valeurs que celles retenues pour le plan 400 kV, à savoir :

X1 ( 0,7 * XL pour les lignes longues,

X1 ( 1,6 * XL pour les lignes courtes (valeur minimale 4,3 Ohm)

X2 ( 1,6 * XL (valeur minimale 4,3 Ohm pour les lignes courtes) 

X3 ( 1,3 * X2

X_aval (alias X4) = X3

X_amont (alias X5) = X1
6 - 3 - Paramètre à afficher sur la protection

Ils sont affichés en poucentage. La protection les convertit ensuite en ohm "basse tension" , grâce au paramètre L et aux valeurs linéiques de r et x.

 7 - Calcul de grandeurs caractérisant le comportement de la protection

7 - 1 - Résistance maximale détectable

C'est Rmoc pour les boucles phase - terre, et Rbic pour le boucles phase - phase.

soit, en valeur relative par rapport à la réactance de première zone:

 = Rmoc / X1

7 - 2 - Portée maximale en cas de défaut franc

Vers l'aval
AK = X_aval / sin 
Vers l'amont
AL = X_amont / sin 
8 - Temporisations

Elles sont fonction de la position de la protection dans le réseau.

9 - Satisfactions des conditions énoncées dans le guide de réglage des protections
9 - 1 - Mise en route aval

condition a : « la portée aval sur défaut franc doit toujours être supérieure au réglage de deuxième zone X2, compte tenu des marges d'imprécision».

Nous vérifions l' inégalité

X_aval > 1,3 * X2

condition b : «la portée de mise en route sur défaut franc, et si possible celle de l'antipompage, doivent être suffisamment faibles pour ne pas voir les défauts au - delà d'un transformateur situé à l'autre extrémité de la ligne»

1,15 * (X_aval + X) <  0,9 * XL + 0,8 * Xdmini_transfo_aval

ou, a minima,
1,15 * X_aval *  <  0,9 * XL + 0,8 * Xdmini_transfo_aval

condition c : « lorsque, dans la zone concernée, on trouve une protection électromécanique de distance sur une ligne issue du poste de l'extrémité opposée, on tente d'assurer son secours éloigné en se réglant à la valeur maximale autorisée par les contraintes a et b »

La PXLN n'est pas concernée. En revanche l'EPAC peut l'être. Les réactance X4 et X5 doivent alors être réglées au maximum des valeurs possibles compte tenu des autres critères. 


condition d : «pour éviter tout verrouillage du déclenchement par l'antipompage, la mise en route aval doit être plus courte que la portée aval de l'antipompage».

Cette condition ne concerne que les protection sur lesquelles l'antipompage bloque le déclenchement sur mise en route. La PXLN et l'EPAC ne sont pas concernées.

9 - 2 - Portée résistive


« Si les caractéristiques de l'antipompage et de la mise en route sont indépendantes, cette dernière doit être telle que la bande intérieure d'antipompage reste à l'extérieure de la caractéristique de mise en route »

La PXLN et l' EPAC ne sont pas concernées

9 - 3 - Mise en route amont


Conditios a : «pour éviter tout verrouillage du déclenchement par l'antipompage, la mise en route amont doit être plus courte que la portée amont de l'antipompage»

Par conception, la PXLN et l'EPAC répondent à cette contrainte.

Condition b : «la portée de mise en route sur défaut franc, et si possible celle de l'antipompage, doivent être suffisamment faibles pour ne pas voir les défaut au - delà d'un transformateur situé dans le poste considéré»



1,15 * (X_amont + X)  < 0, 8 * Xdmini_transfo_amont

ou, a minima
1,15 * X_amont < 0, 8 * Xdmini_transfo_amont


Condition c : « en cas de caractéristique en quadrilatère, le segment de droite de limitation amont de la mise en route ne doit pas traverser la droite directionnelle »

Cette condition ne s'applique que pour les défauts polyphasés, la fonction "direction" sur défaut monophasé étant réalisée par un critère homopolaire, par nature insensible à la résitance du défaut.

Pour les défauts phase - phase, la droite d'inversion est perpendiculaire à l'image de la ligne. La condition devient:

X5 > Rbic* sin (2 * ) / 4


Par sécurité nous prenons X5 > Rbic / 4 











Rbic/ 2










       

















X5mini











droite d'inversion


condition d : « si la protection fonctionne dans un système à verrouillage, la réactance amont de la protection considérée P1 doit être supérieure à  la réactance maximale de première zone de la protection P2 située à l'autre extrémité, diminuée de la réactance de la ligne ». Compte tenu des incertitudes de mesure, nous prenons :


0,85 * X_amont (P1) > 1,15 * X1 (P2) - 0,95 *  XL


9 - 4 - Critère global

Il est fait pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur grossière dans la saisie des données



     Zl * Vmax * (Vmax + Vmin)


X_aval <



* cos 


   
  Vmax² - Vmin²



     Zl * Vmin * (Vmax + Vmin)


X_amont <



* cos 


   
  Vmax² - Vmin²

REZ1
C'est une protection semi - numérique à 6 éléments de mesure. Elle ne fonctionne qu'avec des transformateurs de courant de courant nominal secondaire  1 A.

1 - Grandeurs d'entrée utilisées et tracé des caractéristiques en cas de défaut

1 - 1 -  Mise en route

1-1-1- Défauts phase - terre, en alimentation monolatérale.

- Détection par relais mho.

Les grandeurs d'entrée utilisées sont les tensions simples et les courants compensés, qui sont alors à la fois courants image et courants pilote:

Van       et      Ian + ko * Ir

Vbn     et       Ibn + ko * Ir
       Vcn     et 
Icn + ko * Ir

ceci approximativement, car il existe une correction par une tension de phase et la tension directe. Nous négligerons ces corrections.

Les impédances considérées sont alors les impédances de phase. Les caractéristiques des relais mho sont donc tracées directement dans le plan d'impédance de référence, c'est à dire le même que celui des droites de limite de zone.

- Détection par relais parallélogrammes.

 - la droite L est élaborée comme une mesure de distance, dans le plan de référence. Elle a une pente fixe de 7°.

 - la droite Z (directionnelle "verticale") est élaborée dans le plan de référence. En fait elle fait avec l'axe des R un angle ', de même que toutes les droites obliques de la protection: droites A, B, et droites d'antipompage. 

Cet angle tient compte du fait que l'argument de l'impédance de retour est généralement plus faible que celui de l'impédance directe. En effet, la protection permet de régler:


d = argument de l'impédance 
ZdL 


de la ligne,


r = argument de l'impédance    
(ZoL - ZdL) / 3  

de retour

Le coefficient de terre ko vaut: 

(XoL - XdL) / (3 * XdL).

La tension pilote  Vpan, dont les passages par zéro déterminent la direction des droites en objet, est obtenue de la manière suivante:




         j*d 


       j*r


Vpan =  XdL * Ian * e 

+   ko * XdL * Ir * e

que nous mettons sous la forme:

            j * '



sin d + ko*sin s


Vpan  ≈ XdL * (Ian + ko * Ir) * e 


        avec tg ' = 

 








cos d + ko*cos s

      - les droites L et B sont élaborées en utilisant les grandeurs d'entrée 



Va 
et 
Ia



Vb 
et 
Ib



Vc 
et 
Ic

      - la droite D (directionnelle "horizontale"), d'élaboration plus complexe, n'intervient pas dans les réglages.  

La 
combinaison de ces différentes courbes donne les caractéristiques suivantes:

Caractéristique mho (en rouge) ou quadrilatère (en vert)








           L






        Z        




Rf / (1 + ko)










                             
  B







          '

D

Caractéristique mho contrôlée




    contrôle



  L






        Z        




Rf / (1 + ko)










                             
  B







          '

D

Dans les deux cas, la largeur de bande, dans le plan de référence, vaut 


R = Rf / (1 + ko)
; Rf étant la résistance maximale détectable de défaut.

1-1-2- Défauts biphasés en alimentation monolatérale.

Ils sont détectés en utilisant les trois tensions différentielles suivantes:


Vdiffab = Vab - Ziaffx * Iab   

et  
Vdiffbc = Vbc - Ziaffx * Ibc


Vdiffbc = Vbc - Ziaffx * Ibc  

et  
Vdiffca = Vca - Ziaffx * Ica


Vdiffca = Vca - Ziaffx * Ica   

et  
Vdiffab = Vab - Ziaffx * Iab

L'impédance image réglable Ziaffx a le même argument d que l'impédance directe ZdL de la ligne.

Les tensions Vdiff sont comparées deux à deux. Chaque comparateur émet un signal lorsque les deux tensions sont de même signe. Lorsque les trois comparateurs émettent simultanément un signal, la protection est mise en route. 

Les tensions différentielles sont obtenues avec les grandeurs utilisées dans le plan de référence. Cherchons la caractéristique ainsi obtenue en considérant le réseau suivant:






       Va


  E


Zs


Zl










Rf






        Vb


a² * E


Zs


Zl






       Vc

a * E


Zs










(schéma 1)

Nous supposons que la ligne est à vide, et nous appelons Z  la  valeur Zl + Rf / 2. C'est l'impédance obtenue en faisant le rapport (Va - Vb) / (Ia - Ib). D'où les équations suivantes :


Va = E - Zs * Ia


Vb = a² * E + Zs * Ia


Vc = a * E 

d'où :


Vdiffab = E - a² * E - 2 * Zs * Ia - 2 * Ziaffx * Ia


Vdiffbc = a² * E - a * E + Zs * Ia  +  Ziaffx * Ia


Vdiffca = a * E -  E + Zs * Ia  +  Ziaffx * Ia


         E * (1 - a²)

Or 
Ia = 


d'où :


        2 * (Zs + Z)




                  Zs + Ziaffx


Vdiffab = E * (1 - a²) * [1 - 
           ]





         Zs + Z




                  Zs + Ziaffx


Vdiffbc = E * (1 - a²) * [a² - 
           ]





    2 * ( Zs + Z)




                  Zs + Ziaffx


Vdiffca = E * (1 - a²) * [a - 
           ]





    2 * ( Zs + Z)


             Zs + Ziaffx







          j * 
Posons
     z = 

         z étant un nombre complexe sans dimension, que nous notons     * e


             2 * ( Zs + Z)








      (1)

En faisant varier z, nous pouvons faire décrire à Z tout le plan d'impédance. Nous obtenons


Vdiffab = E * (1 - a²) * (1 - 2 * z)


Vdiffbc = E * (1 - a²) * (a²   +   z)


Vdiffca = E * (1 - a²) * (a    +   z)

Les trois comparateurs donnent simultanément une sortie positive lorsque leurs tensions d'entrée sont situées dans le même demi - plan, c'est à dire lorsque Vdiffab occupe par exemple la position 1 dans la figure ci-dessous. Si Vdiffab occupe la position 2, ce n'est plus possible.









Vdiffbc 










         Vdiffab (1)



         Vdiffca












Vdiffab (2)

Le basculement d'un comparateur apparaît lorsque deux tensions se trouvent en opposition de phase, c'est à dire lorsque par exemple la partie imaginaire du produit :


Vdiffab * conjugué de Vdiffca

est nulle , c'est-à-dire: 

Imaginaire [ E * (1 - a² ) * (1 - 2 * z ) * E * (1 - a) * (a² + conjugué de z )] = 0

soit, après résolution :
2 *  * cos  = 1

Nous trouvons la même équation pour les trois comparateurs, ce qui donne, d'après (1):



       - j * 

Z = cos  * e
    * ( Zs + Ziaffx ) - Zs




(2)

Nous trouvons, dans le plan d'impédance de référence correspondant aux défauts entre les phases a et b:









            Ziaffx







       d






        s

                - Zs










Plan  Z = (Va - Vb ) / (Ia - Ib)



    - Ziaffx - 2*Zds

Nota: Cette caractéristique semble montrer que les défauts amont sont vus par la protection. En fait ce n'est pas le cas: si nous refaisons le même calcul en inversant le sens de Ia, nous trouvons 2 *  * cos  = - 1, ce qui donne le cercle tracé en pointillé sur la figure ci-dessus. Le défaut n'est alors pas détecté. La fonction directionnelle est assurée.

1-1-3- Défaut triphasé équilibré, et fonctionnement équilibré hors défaut.

Seules les boucles "phase-terre" sont sollicitées. En effet, les 3 comparateurs utilisés pour la détection des défauts phase - phase ne sont alors jamais sollicités en même temps. 

Le module de détection de perte de synchronisme est formé de deux rectangles emboîtés. Il est rendu inopérant en cas de défaut phase - terre ou biphasé - terre. Il est alimenté par les grandeurs d'entrée de la boucle a-n.







           Xext






         Xp






                  









L










    B







       






        Z        











             Rf











      





                             
                    Rp         Rext






          '

D










Echelle 1 cm = 10 

Xext = 1,25 * Xp

Rext = 1,25 * Rp

1 - 2 - Mesure de distance

Les courants pilote utilisés sont les mêmes courants que ceux utilisés pour l'élaboration des tensions image, à savoir Ia - Ib ... pour les boucles phase - phase, et Ia + ko * Ir …  pour les boucles phase - terre. 

L'erreur introduite par le transit vers l'aval est compensée par l'inclinaison de la droite d'un angle de 7°. Mais lorsque le transit va vers l'amont, la portée du relais sur défaut résistant s'en trouve diminuée. 

1 - 3 - Sélection de phase

Elle est réalisée à partir des mises en route.

Le relais de courant résiduel est un relais à seuil fixe. Un relais de courant inverse, lui aussi à seuil fixe, permet de sélectionner les boucles phase - terre si le neutre amont n'est pas fixé.

Le défaut triphasé est détecté par les boucles phase - terre.

1 - 4 - Application numérique 
        
- ligne 400 kV d'impédance directe ZL = 25 , d' intensité maximale de transit 2000 A, de coefficient de terre ko = 2 / 3, et d'argument  = 85 °,

        
- portée aval, en réactance:    X3 = 37,5 . Nous prenons aussi Ziaffx = 37,5 .  

        
- portée amont, en réactance:  XE = 12,5 ,

        
- résistance Rf: 30 
        
- Nous supposons que les angles d et r de l'image de la ligne ont pu être réglés égales à d et r, arguments de la ligne réelle. 

         
- kz = 2;  qui correspond à un transformateur de courant de rapport 2000 / 1


- Antipompage: 
Rp  = 36
 

Rext  = 45



Xp  = 44 

Xext  = 55 

Le coefficient de report de charge triphasé C vaut alors 1,7, et le coefficient de report de charge monophasé C' vaut 2,06 (voir définitions en annexe 2, § 11 et 231)

2 - Paramètres de réglage de la protection

Seuls  sont indiqués les paramètres susceptibles d'être modifiés par les calculs de réglage.

2 - 1 - Réactance x utilisée pour les mises en route et les limites de zone.

La protection comporte un élément de mesure RLZA par zone et 4 zones, trois aval et une amont. Sur chacun d'eux nous pouvons régler en face avant la réactance :





   250 * a


x (en ohm basse tension)  = 





     20 + p

a est réglable par un commutateur à 2 positions, à savoir 1 et 20;

p est réglable par 3 roues codeuses   - p1; p2; p3 - à 16 positions chacune  (0 ....15) :     p = p1 + 16*p2 + 256*p3

2 - 2 - Argument de l'impédance de ligne et de l'impédance de terre

Leur réglage est réalisé en amont du module RLZA, sur le module RLHA. Sur ce module nous trouvons 6 straps répertoriés  S1 ... S6, un par boucle, pour régler l'angle d de l'impédance directe de la ligne  Chacun de ces straps peut prendre 9 positions. Ils doivent tous être placé sur la même position.

Le module comporte de plus un strap répertorié S7, et destiné à régler l'angle o de l'impédance de terre.

Les positions des 7 straps sont :

	Sx - 1
	Sx - 2
	Sx - 3
	Sx - 4
	Sx - 5
	Sx - 6
	Sx - 7
	Sx - 8
	Sx - 9

	85°
	80°
	75°
	70°
	65°
	60°
	55°
	50°
	45°


2 - 3 - Résistance Rf
Elle est réalisée sur chaque module RLZA, en face avant, grâce au paramètre b, réglable par 2 roues codeuses à 16 positions (0 ... 15) :  






b = b1 + 16 * b2

2 - 4 - Coefficient de terre ko_protection

Il est réglé sur chaque module RLZA, en face avant, grâce à la roue codeuse c  à 16 positions (0 ... 15) et au commutateur d à 2 positions (0 ; 1,6) :

ko_protection = 0,1 * c + d

2 - 5 - Seuils de courant de démarrage

Les seuils de courant de phase sont réglés sur chaque module RLZA par les straps S9 (boucles phase - terre) et S10 (boucles phase - phase). Trois valeurs sont proposées :


Position 1 : 10% In


Position 2 : 20% In

C'est cette position qui est généralement utilisée.


Position 3 : 30% In

Des seuils de courant inverse et résiduel fixes contrôlent le fonctionnement des comparateurs de phase :

seuil bas autorisant le fonctionnement des boucles phase - terre : Ir > 3 % In  ET  Ii > 23 % In


seuil haut bloquant le fonctionnement des boucles phase - phase : Ir > 10 % In  ET  Ii > 143 % In

Le verrouillage antipompage est supprimé par un relais à pourcentage :


Ir > 0,2 * In + 0,2 * Iphmax 
Iphmax étant le courant de phase le plus élevé
2 - 6 - Affectation des zones aux modules

Chaque module RLZA possède un strap S8 pouvant prendre 4 positions :


Position 1 :
zone 1


Position 2 :
zone 2


Position 3 :
zone 3


Strap enlevé : 
zone amont pour schéma à verrouillage.

2 - 7 - Temporisations

Les réglages des temporisations de deuxième et troisième stade, ainsi que celui de la temporisation d'attente To utilisée dans le schéma à verrouillage, sont réalisés en face avant de l'unité centrale RGLC, par roues codeuses à 16 positions :


To = (0 ... 15) * 5 ms

T2 = (0 ... 15) * 5 ms + (0  ... 15) * 80 ms

T3 = (0 ... 15) * 15 ms + (0  ... 15) * 240 ms

Le réglage de la temporisation Te, associée à la zone amont, est réalisée en face avant du module RGLB, par 2 roues codeuses :

 
Te = (0 ... 15) * 20 ms + (0  ... 15) * 320 ms

2 - 8 - Choix du système de téléaction

Il se fait sur le module RLGC par le bloc de commutation S2 qui comporte 8 commutateurs. Seules sont utilisées les positions :


- accélération de stade ou fonctionnement sans téléaction. Les commutateurs 7 et 8 sont enfoncés;


- verrouillage. Les commutateurs 5, 7 et 8 sont enfoncés.

2 - 9 - Réglage de l'antipompage.

Le réglage de rp et xp se fait sur le module RLZB grâce aux paramètres a_antipompage et b_antipompage.


a est réglable grâce à une roue codeuse :
a_antipompage = 2 * (0 ... 15)


b est réglable grâce à deux  roues codeuses :
b_antipompage =  (0 ... 15) + 16 * (0 ... 15)


xp = 2 * (1 + a_antipompage)


rp = b_antipompage / 2

L'antipompage est déverrouillé par l'un des deux critères :


Ir  > 20 % du courant de phase le plus bas;

Ir  > 20 % du courant nominal.

3 - Calcul de la largeur de la mise en route

3 - 1 - Etude du régime de report de charge triphasé sur ligne double
3 - 1 - 1 - Compatibilité des caractéristiques de transit, d'antipompage, et de mise en route


La caractéristique de transit

est définie par les 4 cercles
    





  
Cercle C3

en pointillé rouge (voir annexe 2, § 224,

où sont aussi définis les points N1, … N6







       


        Cercle C2




        N4 (







           








          

Les caractéristiques des boucles 
        N2(

 

            

phase - terre de la protection 





          

sont celles qui sont vues au § 113.



B
   
         ( N3










( N1




N6(

          A

  







    

échelle 1 cm = 20        





            ( N5
 







        

          


Le cercle C1 centré en A

et le cercle C2 centré en B

ont pour rayon 
61 .






     Cercle C4

          

Le cercle C3 est centré au point d'abscisse 




94,2   (   85°

Le cercle C4 est centré au point d'abscisse       



- 69,2  ( 85°

C3 et C4 ont pour rayon 






80,7 .

La caractéristique d'antipompage extérieure doit se trouver à l'intérieur de l'enveloppe de ces cercles. La largeur Rf de la caractéristique de la boucle phase -terre doit être compatible avec la caractéristique d'antipompage intérieure. 

La caractéristique d'antipompage et la caractéristique de mise en route peuvent être plus larges que sur le schéma. 


- Rappel des coordonnées des points névralgiques


j*i

ANi = ANi * e

avec i = 1 à 6, et :









C * It * ZL

 = arc cos



2 * Vmin



Vmax² - Vmin²

ZL * C * It

 = arc cos [


        -

       ]


         2 * ZL * Vmin * C * It
 2 * Vmin





    Vmin

AN1 = AN2 =AN5AN6




     C * It





  Vmin


      Vmin

AN3 = AN4 =ZL² + (
 )² + 2 * ZL * cos  *



 
   C * It


       C * It

1 =   - 




2 =   + 


ZL * sin  + (Vmin / (C * It)) * sin (  - )

3  =  arctg 



ZL * cos  + (Vmin / (C * It)) * cos (  - )



ZL * sin  + (Vmin / (C * It)) * sin (  + )

4  =  arctg 



ZL * cos  + (Vmin / (C * It)) * cos (  + )

5




6

Les points N3, N4, N5, N6 peuvent ne pas exister. Ce cas est détecté par  cos  > 1

Dans ce cas et dans le cas où les arguments de ces points ne sont pas compris dans les fourchettes [ - 30° ; + 30° ] et  [ - 150° ; + 150°], nous prenons les module calculés ci-dessus, et les arguments:



3 = + 30° 


4 = + 150°



 = - 30°


6 = - 150°

3 -1 - 2 - Compatibilité entre la caractéristique extérieure d'antipompage et la caractéristique de report de charge triphasé

- préliminaire : compatibilité entre un point névralgique et une bande oblique.










           N









     D









           M







           

             
         K



          H'

     
     A

      
   H

Calculons la longueur du segment AH en fonction de celle du segment AM. Ils sont liés par:


AK = AM * cos 

MK = AM * sin 

HK = MK * cotg 

d'où:
AH = AK - HK = AK - MK * cotg  = AM * cos  - AM * sin  * cotg  

que l'on peut écrire 
AH = AM * sin (  - ) / sin 
Pour respecter les marges de sécurité préconisées par le guide de réglage, il faut que :








sin ( )


1,1 * AM < 0,9 * AN, 
d'où 
1,1 * AH < 0,9 *

      * AN


(1)








    sin 


- largeur de bande d'antipompage

Nous faisons le test entre chacun des points N et la caractéristique extérieure. La caractéristique intérieure ayant une largeur égale à 0,8 fois celle de la cactéristique extérieure, nous obtenons des tests de la forme:



      0,9

sin ( i ) 


Rpi = 0,8 * 
* Ni * 


(i = 1 ... 6)



       1,1

     sin  

Nous retenons pour Rp la plus petite des valeurs de Rpi 


- hauteur  de bande d'antipompage

Nous la réglons par rapport à la portée de troisième zone définie aux § 413 et 42 


Xp = 1,15 * X3


Xext = 1,25 * Xp

3 - 1 - 3 - Compatibilité entre la caractéristique intérieure d'antipompage et la mise en route


- Portée aval


Ziaffx = X3 

Xp = 1,15 * X3


- Portée résistive
Le paramètre Rf , qui est égal à la résistance de défaut, donne la largeur de la caractéristique de mise en route en cas de transit équilibré. Il doit être compatible avec l'antipompage.



Rp


Rf = 



1,15

Si la protection ne possède pas d'antipompage, Rf prend la valeur qui aurait été celle de Rext. Elle est donc liée à la valeur de Rp calculée ci-dessus par:


Rf = Rext = 1,25 * Rp


- paramètre à afficher sur la protection (voir § 2 - 3  et 2 - 9)

b_antipompage = 2 * rp_basse tenion


        

 xp_basse tension 


a_antipompage =

                 - 1



      

 2


b = 2 * rf_basse tension

Le programme  Parapluie donne ,compte tenu des contraintes d'affichage de la protection:

Rp = 48  «haute tension», soit 24  «basse tension»

 
Xp = 100  «haute tension», soit 50  «basse tension»


R3 = 33 «haute tension», soit 16,5  «basse tension»

 3 - 2 - Etude du régime de report de charge phase a  sur ligne double

En cas de report de charge monophasé, les boucles "terre" sont activées par l'un ou l'autre des deux relais de seuil fixe réglés à Ir > 3%In et Ii > 23% In.  

La compatibilité doit alors être recherchée entre les caractéristiques des boucles phase - terre et les cercles C'1, C'2, C3 et C4 définis au § 2 - 3 de l'annexe 2. En effet, dans ce cas, la fonction «antipompage» n'est pas sollicitée.

D'après la formule (1) du § 12 de l'annexe 2, le courant maximal de la phase a vaut:

Ia =  C 
* It,









2

et le courant résiduel maximal vaut:
Ir = (C - 1) * (3 - 
          

  )


(1)




        



     ko - kom + 1

D'où nous tirons:

Ia + ko_protection * Ir =  C' * It





(2)





  

             

2


en posant:

C' = C + ko_protection * (C - 1) * (3 -
              )


(3)







      
       ko - kom + 1

ko_protection est le coefficient de terre affiché sur la protection.
D'où le diagramme :


La caractéristique de transit

est définie par les 4 cercles
    





  
Cercle C3

en pointillé rouge (voir annexe 2, § 23,

où sont aussi définis les points N'1, … N'6







       


        Cercle C'2




         N4' (







           








          


          N'2(

 

   






            


                   ( N'3







     
   
         









              ( N'1















N'6(

          A

  







    


cercle C'1
échelle 1 cm = 20        





            ( N'5
 







        

          








     Cercle C4

Les cercles C'1 et C'2 donnant les limites de transit ont alors pour rayon:

     Vmin


Zt


r' = 


        = 
     

(plan de référence des boucles phase - terre)


          Ia + ko_protection * Ir
C'

Par rapport au report triphasé, la caractéristique de mise en route est élargie, et les cercles 1 et 2 sont plus petits.

La largeur de la caractéristique de la boucle sélectionnée est définie par:




Va


Rf =



Ia + ko_protection * Ir

Pendant un report de charge monophasé l'antipompage est inopérant.

Le programme  Parapluie donne ,compte tenu des contraintes d'affichage de la protection:


Rp = 33 «haute tension», soit 16,5  «basse tension»

3 - 3 - Alimentation d'un client.

Nous devons comparer la position de chaque sommet (en fait le point S) du parallellogramme d'antipompage        ( voir § 113) par rapport au cercle définissant l'aire de transit.








             K      


Xext





                           K'       
       S







     A   H       H'


  

Rext 
Soit N1 le rayon du cercle limitant cette zone:


N1 = Vmin / It 

It étant le courant total parcourant les deux lignes alimentant le client.







     1,1

La compatibilité du point S avec le cercle s'écrit: 
[          * AS ]²  ( N1²







     0,9

Or
AH'  = AH + HH' = Rext + AK' * cotg 

AK'   = AK - KK' =  Xext - AH' * tg 7°

soit
après résolution, et en remarquant que 
AS² = AH'² + AK'²

            (Xext - Rext * tg 7°)² + (Xext * cotg  + Rext)²


AS² = 




(1 + cotg  * tg 7°)²
D'où on tire:









      0,9*N1         1+cotg *tg7°
    Xext

Rext=cos² 7°*{Xext *(tg7°-cotg ) (   [Xext*(cotg -tg 7°)]² + (———  )² * (————— )² - (———— )² }



  (

                      1,1
                  cos 7°      
sin * cos 7°

Le programme Parapluie néglige la pente des droites "horizontales". La formule devient:

Rext = ( Xext + (0,9 / 1,1)² * N1²  - Xext / tg 
3 - 4 - Liaison centrale poste

Les points névralgiques sont définis au § 226 de l'annexe 2. Seuls les points N1 et N2 sont utilisés.

4 - Calcul des zones

4 - 1 - Protection des lignes à un seul circuit

4 - 1 - 1 - Réglage de la première zone X1


- lignes longues
Nous voulons que dans tous les cas X1 < XL. Compte tenu des erreurs de mesure sur X1 et XL, l'expression devient :


1,15 * X1 < 0,95 * XL  soit  X1 < 0,83 * XL

Nous retenons

X1 ( 0,80 * XL

- lignes courtes

Si nous fonctionnons dans un système à verrouillage, nous voulons que dans tous les cas X1 > XL.

Compte tenu des erreurs de mesure, l'expression devient :
0,85 * X1 > 1,05 * XL

Mais il faut aussi que :
X1 > 4,3 Ohm "haute tension"

Cette valeur est donnée comme ordre de grandeur. En fait elle dépend du niveau de tension, du rapport entre impédance de source et impédance de ligne, et du type de réducteur de courant. Le calcul complet est exposé dans le guide de réglage.
Nous retenons : 

X1 ( 1,25 * XL > 4,3 Ohm

ou
X1 ( 4,3 Ohm > 1,25 * XL

4 - 1 - 2 - Réglage de la deuxième zone X2

Quel que soit le système de téléaction utilisé - accélération, verrouillage ou rien - nous prenons :
X2 > XL


- ligne longue

Compte tenu des erreurs de mesure sur X2 et XL, nous trouvons
0,85 * X2 > 1,05 * XL

Nous retenons

X2 ( 1,20 * XL


- ligne courte

Compte tenu des erreurs de mesure sur X2 et XL, nous trouvons :
0,85 * X2 > 1,05 * XL

Nous retenons les mêmes valeurs que pour le réglage de première zone


X2 ( 1,25 * XL > 4,3 Ohm
X2 (4,3 Ohm > 1,25 * XL 

4 - 1 -3 - Réglage de la troisième zone X3

X3 ( 1,3 * X2 

4 - 1 -4 - Réglage de la  zone amont  Xe
XE =  X1
4 - 2 - Protection des lignes à deux circuits

Nous prenons pour toutes les lignes les mêmes valeurs que pour le plan 400 kV, à savoir :

X1 ( 0,7 * XL pour les lignes longues,

X1 ( 1,6 * XL pour les lignes courtes, avec une valeur minimale de 4,3 Ohm
X2 ( 1,6 * XL avec une valeur minimale de 4,3 Ohm pour les lignes courtes 

X3 ( 1,3 * X2

XE = X1
4 - 3 - Paramètre à afficher sur la protection

Ils sont donnés par :


250 * a_première zone * (20 + p_première zone) ( x1_basse tension

250 * a_deuxième zone * (20 + p_ deuxième zone) ( x2_basse tension

250 * a_troisième zone * (20 + p_troisième zone) ( x3_basse tension

250 * a_ zone amont * (20 + p_ zone amont) = x1_basse tension

 5 - Calcul de grandeurs caractérisant le comportement de la protection

5 - 1 - Résistance maximale détectable

C'est, au poste, la valeur Rf affichée sur chaque élément de mesure.

En limite de première zone, elle peut être entachée d'une légère erreur due à l'écart entre l'angle  de la ligne et l'angle  de l'image:


Résistance maximale détectable = Rf + X1 * (tg  - tg  )

soit, en valeur relative par rapport à la réactance de première zone:


          Rf

r  =
    + (tg  - tg  )


          X1

5 - 2 - Portée maximale en cas de défaut franc

Les réactances maximales aval et amont sont données par les valeurs de réglage des éléments de mesure "zone 3" et "zone amont".

La réactance amont est nécessairement inférieure ou égale à la réactance aval. Nous pouvons choisir a priori X_amont = X_aval - Xl.

6 - Temporisations

Elles sont fonction de la position de la protection dans le réseau.

7 - Satisfactions des conditions énoncées dans le guide de réglage des protections
7 - 1 - Mise en route aval

condition a : « la portée aval sur défaut franc doit toujours être supérieure au réglage de deuxième zone X2, compte tenu des marges d'imprécision».

Nous vérifions l' inégalité

X3 > 1,3 * X2

condition b : «la portée de mise en route sur défaut franc, et si possible celle de l'antipompage, doivent être suffisamment faibles pour ne pas voir les défauts au - delà d'un transformateur situé à l'autre extrémité de la ligne»

1,15 * Xext <  0,9 * XL + 0,8 * Xdmini_transfo_aval

ou, a minima,
1,15 * X3 *  <  0,9 * XL + 0,8 * Xdmini_transfo_aval

condition c : « lorsque, dans la zone concernée, on trouve une protection électromécanique de distance sur une ligne issue du poste de l'extrémité opposée, on tente d'assurer son secours éloigné en se réglant à la valeur maximale autorisée par les contraintes a et b »

Cette condition n'a pas lieu d'être en 400 kV.


condition d : «pour éviter tout verrouillage du déclenchement par l'antipompage, la mise en route aval doit être plus courte que la portée aval de l'antipompage».


1,15 * X3 ( Xp

Cette condition est bien réalisée

7 - 2 - Portée résistive


« Si les caractéristiques de l'antipompage et de la mise en route sont indépendantes, cette dernière doit être telle que la bande intérieure d'antipompage reste à l'extérieure de la caractéristique de mise en route »

Cette condition est bien réalisée

7 - 3 - Mise en route amont


Conditions a : «pour éviter tout verrouillage du déclenchement par l'antipompage, la mise en route amont doit être plus courte que la portée amont de l'antipompage»

Cette condition est bien réalisée

Condition b : «la portée de mise en route sur défaut franc, et si possible celle de l'antipompage, doivent être suffisamment faibles pour ne pas voir les défaut au - delà d'un transformateur situé dans le poste considéré»



1,15 * Xext < 0, 8 * Xdmini_transfo_amont

ou, a minima
1,15 * X_amont < 0, 8 * Xdmini_transfo_amont


Condition c : « en cas de caractéristique en quadrilatère, le segment de droite de limitation amont de la mise en route ne doit pas traverser la droite directionnelle »

La zone amont et les zones aval étant indépendantes et possédant chacune leur propre relais directionnel, cette condition ne concerne pas la REZ1


condition d : « si la protection fonctionne dans un système à verrouillage, la réactance amont de la protection considérée P1 doit être supérieure à  la réactance maximale de première zone de la protection P2 située à l'autre extrémité, diminuée de la réactance de la ligne ». Compte tenu des incertitudes de mesure, nous prenons :


X_amont (P1) > 1,3 * X1 (P2) - 1,06 *  XL 

PXLP
C'est une protection électronique à 6 éléments de mesure de distance. 

La PXLP étudiée ici est dénommée 3 - 66 sur la notice du contructeur. Elle est équipée de 3 zones indépendantes, d'un système antipompage, et de trois relais mho dirigés vers l'amont et destinés à fournir une information directionnelle utilisée pour améliorer la détection des doubles défauts phase terre sur les lignes à deux ternes. Elle est équipée d'un relais de courant de terre à pourcentage.

La mise en route de la PXLP est aussi utilisée dans un autre équipement: la protection différentielle de ligne  DIFL. Cette utilisation est décrite dans l' annexe 6.31
1 - Grandeurs d'entrée utilisées


- Mise en route

Elle est de forme circulaire ou lenticulaire, centrée sur l'origine ou décalée, obtenue en mesurant l'angle de phase entre deux tensions compensées (différence entre la tension de la boucle et une tension image, méthode décrite au § 2133 de la troisième partie).

La forme de la lentille est définie par le rapport ab. 


                X
Elle peut aussi être définie par son angle capable  :









a






       


=  2 * arctg 





          C2

       


b


               CL3
Si a = b, ou si = 90°, la caractéristique est circulaire
    +           


  C3










    b









        M (Z)


               
CL2













   +                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           R 









  a










L (Z5)

on compare la phase de la tension V - Z4 * I  à celle de  V - Z5 * I.  Si l'écart de phase est inférieur à , le point de fonctionnement M est à l'intérieur de la lentille. La lentille est décrite par l'équation suivante :


(Z4 - Z5)²  = (Z - Z4)² + (Z - Z5)² - 2 * (Z - Z4) * (Z - Z5) * cos 


(en remplaçant le signe = par le signe > nous obtenons les points situés à l'intérieur de la lentille).

Nous posons dans ce qui suit : Z5 = - k5 * Z4

Chacun des arcs de cercle C2 et C3 la composante est définie par:





         (1 + k5)


- son rayon R2 = R3 = Z4 * 





(1)





        2 * sin 


son centre, d'abscisse complexe 

                                                                                               (1 - k5) * sin 


           (1 + k5)²
          j * ( - arc cos  ——————————— )


CL2 = Z4 *    -k5 +  
                *   e                          ((1 + k5)² - 4 * k5 * sin² 
  (2)



          4 * sin² 


   
                                                                                               (1 - k5) * sin 


           (1 + k5)²
          j * ( + arc cos  ——————————— )


CL3 = Z4 *    -k5 +  
                *   e                          ((1 + k5)² - 4 * k5 * sin² 
  (3)



          4 * sin² 


   
En l'absence de courant résiduel,  la tension V utilisée est Va - Vb  ... et le courant I utilisé est Ia - Ib, .... Nous pouvons donc dire que la lentille est tracée dans le plan d'impédance défini par : 


Va - Vb

Vb - Vc

Vc - Va







 Ia  -  Ib

 Ib  -  Ic

 Ic  -  Ia

En présence de courant résiduel, le plan d'impédance est différent suivant que l’on regarde vers l’aval ou vers l’amont. En effet, les tensions  image utilisées sont:


image aval:
Z4 * (Ia + ko_protection * Ir)  ...

image amont:
- k5 * Z4 * Ia  ...

et la tension utilisée est Va, ... 






     Va







Nous utilisons le plan d’impédance défini par         —————————   …., 




                      Ia + ko_protection * Ir                  







K5 * Z4

Dans lequel la  portér amont vaut                    ——————————






   Ia + ko_protection * Ir
Les 6 boucles fonctionnent en parallèle.

- Antipompage

La fonction antipompage est réalisée sur la  boucle "a-b". Elle utilise les mêmes grandeurs d'entrée que la mise en route de la même boucle. Les impédances image utilisées sont:


image aval :
Z4 * (1 + )


image amont :
- (k5 + ) * Z4

Pour obtenir le rayon et le centre de chacun des arcs de cercle définissant la caractéristique d'antipompage, il faut remplacer 
Z4 
par
 Z4 * (1 + ) 
et 
k5 
par
 (k5 + ) / (1 + )

(4)


- Mesure de distance

La protection possède 3 zones aval limitées par des mesures de distance. La quatrième zone est la mise en route. Les relais mho, non réglables, permettent de créer une fonction directionnelle amont. Ils ne sont pas tracés sur le diagramme, faute d'informations les concernant.

Sur les boucles phase - terre, le courant pilote utilisé est le courant résiduel Ir pour la mesure de première zone, le courant Ia + ko_protection * Ir ... pour les autres zones (ko_protection est le coefficient de terre affiché sur la protection). 


- Sélection de phase. Elle utilise:

- les 6 relais de mise en route,

- un relais de courant résiduel, pouvant comporter soit un relais à seuil fixe, réglable, soit un seuil non réglable, comportant une partie à pourcentage: 

Ir > 0,2 * In + 0,2 * Iph

C'est ce deuxième type de relais qui est étudié ici;


- 3 relais mho polarisés, orientés vers l'amont, et dont la portée amont est identique à celle des mises en route phase - terre,


- 3 relais de surintensité réglés à 3 * In.

- Fonction directionnelle
Sur les boucles phase - phase, on compare la phase d'une tension directe mémorisée à celle d'une tenion image, par exemple Vdb à Z4 * (Ia - Ib).

Sur les boucles phase terre, on compare la phase de la tension résiduelle compensée,



Vr - j * g * Ir

à celle d'une tension image R * Ir en phase avec le courant résiduel 

Le facteur g est appelé compoundage du relais directionnel. Il est peu utilisé à EDF.
- Application numérique:

ligne 400 kV de réactance 25 ohm, d'intensité maximale de transit  2000 A, de coefficient de  terre   ko = 2 / 3 , de coefficient d'induction mutuelle 0,4, et d'argument  = 85 °.

Nous supposons les réglages suivants:

        X4 = 37,5 Ohm, soit 150%
          
 = 85° (angle des impédances image)

 = 0,4

        k5 = 1/2



ko_protection = 0,7
a / b = 0,47
soit 
 = 130°

2 - Tracé des caractéristiques en cas de défaut

2 - 1 - Etude du défaut biphasé, entre les phases a et b, en alimentation monolatérale.
Dans ce cas, Ia = - Ib

La mise en route et la mesure de distance se font dans le même plan d'impédance. Ce plan est défini par:

          Z = (Va - Vb) / (Ia - Ib)

Les rayons et les centres des arcs de cercle sont ceux des formule (1), (2), (3), (4) du § 1









     Z4(1 + )









 Z4     









  B








    Rf / 2
            









       








 A

       k5*Z4











Echelle 1 cm = 10 






    (k5 + ) * Z4

En cas de défaut franc ou résistant sur ligne à vide, l'équation de boucle est:

          Va - Vb = Zd * Ia + Rf * Ia + Zd * Ia, d'où,

         (Va - Vb) / (Ia - Ib) = Zd + Rf / 2

Rf est la résistance de défaut maximale détectable en alimentation unilatérale, ou résistance de boucle. Elle est égale au double de la valeur lue dans le plan des impédances de phase.

2 - 2 - Etude du défaut triphasé équilibré et du régime équilibré.

Dans ce cas, Ia = a * Ib

La sélection de phase prend en compte la boucle phase.

La mise en route se fait dans le plan d'impédance défini par : 

Z = (Va - Vb) / (Ia - Ib)

Les rayons et les centres des arcs de cercle sont ceux des formule (1), (2), (3), (4) du § 1









     Z4(1 + )









 Z4     









  B








  
 Rf 
            









       








 A

       k5*Z4











Echelle 1 cm = 10 






    (k5 + ) * Z4

C'est la même caractéristique qu'au § précédent.

Si un défaut résistant identique Rf apparaît sur chaque phase, la ligne étant à vide, l'équation de boucle est:

      
Va - Vb = Zd * Ia + Rf * Ia + Rf * Ib + Zd * Ib

D'où:

      (Va - Vb) / (Ia - Ib) = Zd + Rf
Rf est la résistance de défaut maximale détectable en alimentation unilatérale, ou résistance de 

     boucle. Elle est égale à la valeur lue dans le plan des impédances de phase.       







Rf
2 - 3 - Etude du défaut monophasé sur la phase a en alimentation monolatérale









        Z4






             CML3


B






        +












        H' (limite de première zone)   








 D                   Rf / (1 + ko_ protection)








         
     






        

 H
 +  CML2







 A








   K5 * Z4 / (1 + ko_protection)

Les rayons RM2 et RM3, et les centres CML2 et CML3, des arcs de cercle se déduisent de ceux des formule (1), (2), (3)  du § 1 en remplaçant k5 par k5 / (1 + ko_protection)







En cas de défaut  résistant sur ligne à vide, l'équation de la boucle est:

        Va = Zd * Ia + Rf * Ia + ko_protection * Zd * Ia

D'où

        Va / (Ia * (1 + ko_protection)) = Zd + Rf / (1 + ko_protection)

La résistance maximale Rf détectable au point D est égale à la valeur lue dans le plan d'impédance, multipliée par 1 + ko_protection.

3 - Paramètres de réglage de la protection

Seuls sont indiqués les paramètres susceptibles d'ête modifiés par les calculs de réglage. 

3 - 1 - Affichage face avant

3 - 1 - 1 - Mise en route aval

Sa partie réactive est obtenue grâce au paramètre N4, réglable de 1 à 99, par deux roues codeuses.


x4 : 500 / (n4 + 1)

Son argument  est obtenu grâce à une roue codeuse à 16 positions :

	Position
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	86°
	83°
	79°
	76°
	72°
	69°
	66°
	63°
	60°
	58°
	55°
	53°
	51°
	49°
	47°
	45°


Le coefficient de terre ko_protection est obtenu par le paramètre K, réglable de 0 à 15 par une roue codeuse:


ko_protection = 0,1 * K

Lorsque le seuil de courant résiduel est réglable, il est obtenu par le paramètre I, réglable de 1 à 16 par une roue codeuse:

Ir = 0,1 * I

Nous choisissons généralement I = 2

Mais ce n'est pas le type de relais retenu dans cette étude.

3 - 1 - 2 - Mise en route amont

Sa partie réactive x5 = k5 * x4 est obtenue grâce au paramètre K5, réglable de 1 à 4 par une roue codeuse :

	K5
	1
	2
	3
	4

	k5
	0,125
	0,25
	0,5
	1


3 - 1 - 3 - Mesures de distance

Elles sont obtenues grâce aux paramètres n, réglables de 0 à 99, et aux paramètres a, dont la valeur est donnée par une roue codeuse à 4 positions, suivant le tableau de correspondance suivant :

	position 1
	a = 1

	position 2
	a = 5

	position 3
	a = 10

	position 4
	a = 50


 A chaque zone correspond un couple n, a, qui définit sa réactance :


x1 = 20 * a1 / (n1 + 1)


x2 = 20 * a2 / (n2 + 1)


x3 = 20 * a3 / (n3 + 1)

3 - 1 -4 - Caractéristique d'antipompage

La largeur d'antipompage x =  * x4 est choisie grâce à 3 commutateurs à 2 positions S; S2; S3


- s'ils sont tous fermés, 
 = 0,1 


- si  S1 est ouvert, 
= 0,2


- si  S2 est ouvert, 
= 0,4


- si  S3 est ouvert, 
= 1

3 - 1 - 5 -Temporisations

Chacune d'elles est obtenue grâce au paramètre t, réglable de 0 à 99 par deux roues codeuses.


T1 = t1 *     5 ms


T2 = t2 *   10 ms


T3 = t3 * 100 ms


T4 = t4 * 100 ms

3 - 2 - Réglage sur les cartes

3 - 2 - 1 - Forme de la caractéristique

L'angle capable de la lentille peut être réglé à :

	
	a / b
	straps fermés

	90°
	1
	S9:1 et S12:1

	100°
	0,84
	S9:2 et S12:2

	110°
	0,7
	S9:3 et S12:3

	120°
	0,58
	S9:4 et S12:4

	130°
	0,47
	S9:5 et S12:5


 


           








                 a








          b

3 - 2 - 2 - Système de téléaction

Les systèmes utilisé sont:

- accélération de stade émise sur zone 2


- verrouillage

Les positions correspondantes des straps sont:

	
	S1
	S3
	S4
	S6
	S8
	S17

	Accélération
	F
	O
	F
	F
	F
	O

	Verrouillage
	O
	F
	O
	O
	O
	F


De plus , si le cavalier S20 est en position 2-3, l'absence de porteuse haute fréquence provoque pendant 30 ms le même effet que la réception d'un signal de téléaction. Cette possibilité est utilisée lorsque la téléaction n'est pas doublée.

3 - 2 - 3 - Relais de seuil


- seuil de courant de phase : 0,15 A, non réglable,


- seuil de courant homopolaire: nous choisissons la position "relais à pourcentage", non réglable. Le strap S7 de la carte QAH est en position 1-3. 


- compoundage du relais directionnel homopolaire par strap S3 de la carte QAH :




          o


         o  o




  o  o


          
o

         

g = 0 : ligne double

g = 1  : ZdL < 30 
g = 10  : ZdL > 30 
4 - Calcul des paramètres de la mise en route

4 - 1 - Etude du régime de report de charge triphasé sur ligne double

4 - 1 - 1 - Tracé de la caractéristique de transit

Compatibilité de la caractéristique de transit et de la caractéristique d'antipompage


La caractéristique de transit

est définie par les 4 cercles
    





  
Cercle C3

en pointillé rouge (voir annexe 2, § 224,

où sont aussi définis les points N1, … N6







       


        Cercle C2




        N4 (







           








          

Les caractéristiques des boucles 
        N2(

 

            

phase - terre de la protection 





          

sont celles qui sont vues au § 22.



B
   
         ( N3










( N1




N6(

          A

  







    

échelle 1 cm = 20        





            ( N5
 







        

          

Le cercle C1 centré en A

et le cercle C2 centré en B

ont pour rayon 
61 .






     Cercle C4

Le cercle C3 est centré au point d'abscisse 
   94,2   (   85°

Le cercle C4 est centré au point d'abscisse 
- 69,2  ( 85°

C3 et C4 ont pour rayon 


   80,7 .

Nous devons vérifier que la caractéristique d'antipompage se trouve à l'intérieur de la zone de surcharge. Pour cela nous la vérifions par rapport aux 6 points névralgiques N1 ; N2 ; N3 ; N4 ; N5 ; N6, définis au § 224 de l'annexe 2.


- Rappel des coordonnées des points névralgiques


j*i

ANi = ANi * e

avec i = 1 à 6, et :









C * It * ZL

 = arc cos



2 * Vmin



Vmax² - Vmin²

ZL * C * It

 = arc cos [


        -

       ]


         2 * ZL * Vmin * C * It
 2 * Vmin





    Vmin

AN1 = AN2 =AN5AN6




     C * It





  Vmin


      Vmin

AN3 = AN4 =ZL² + (
 )² + 2 * ZL * cos  *



 
   C * It


       C * It

1 =   - 




2 =   + 


ZL * sin  + (Vmin / (C * It)) * sin (  - )

3  =  arctg 



ZL * cos  + (Vmin / (C * It)) * cos (  - )



ZL * sin  + (Vmin / (C * It)) * sin (  + )

4  =  arctg 



ZL * cos  + (Vmin / (C * It)) * cos (  + )

5




6

Les points N3, N4, N5, N6 peuvent ne pas exister. Ce cas est détecté par  cos  > 1

Dans ce cas et dans le cas où les arguments de ces points ne sont pas compris dans les fourchettes [ - 30° ; + 30° ] et  [ - 150° ; + 150°], nous prenons les module calculés ci-dessus, et les arguments:



3 = + 30° 


4 = + 150°



 = - 30°


6 = - 150°

4 - 1 - 2 - Calcul des paramètres définissant le  cercle de mise en route et le cercle d'antipompage

- préliminaire : compatibilité entre un point névralgique et une lentille.







  X4 * (1 + 


Z4 * (1 + 



CL3





     N







          M






    3







         
      







          A




    Z4 * (k5 + )
          X4 * (k5 + )

La compatibilité entre le point N et le cercle de centre CL3 et de rayon R3 s'écrit :


0,9 * AN > 1,1 * AM








(1)

En résolvant le triangle CL3AM nous trouvons :


ACL3² + AM² - 2 * A CL3 * AM * cos (3 - ) = CL3M² = R3²


(2)

soit:
AM = A CL3 * cos (3 - ) + (  R3² - A CL3 ² *  sin² (3 - )

Nous obtenons, en utilisant les formules (1), (2), (3), et (4) du § 1, et en posant:

 
X'4 = X4 * (1 + 

           k5 + 
k'5 = 

            1 + 
         0,9      



2 * AN * sin  * sin 




(3)

X'4 <     
  *

          1,1      ( (1+k'5)² - 4 * k'5 sin²  * cos (3 - ) +  ( (1+k'5)² * cos² (3 - ) + 4 * k'5 * sin²  * sin² (3 - )

- Calcul de X4

Nous choisissons a priori une valeur de k5, par exemple 0,5, une valeur de , par exemple 0,2, et une valeur de  , par exemple 90° (caractéristique circulaire). Nous en déduisons la valeur de X4 pour chacun des points névralgiques et nous prenons la valeur la plus faible. Nous choisissons ensuite le paramètre n4 le plus faible satisfaisant à:


X4 > 500 / (n4 + 1)

Nous vérifions ensuite si la valeur trouvée est compatible avec la contrainte du §  9 - 1 - condition a  et si la performance obtenue par l'antipompage au § 6 est suffisante. Si tel n'est pas le cas nous modifions  k5, .

 Dans l'application numérique, le programme  Parapluie donne :


X4 = 74,5  «haute tension», soit 37,25  «basse tension» 
(n4 = 13)


en conservant les mêmes valeurs pour k5et , et  avec 
4 - 2 - Etude du report de charge monophasé sur ligne double


Comme le relais de sélection des boucles phase - terre est un relais à pourcentage insensible au courant de report de charge sur cycle monophasé, les boucles phase - terre ne sont pas sollicitées par le report monophasé. Les boucles phase - phase sont moins sollicitées, à conditions égales, pour un report monophasé que pour un report triphasé. 

4 - 3 - Alimentation d'un client

Nous devons comparer la position du point S d'abscisse Z4 * (1 +   ( voir § 22) par rapport au cercle définissant l'aire de transit.










 S







    A      

Soit N1 le rayon du cercle limitant cette zone:


N1 = Vmin / It 

It étant le courant total parcourant les deux lignes alimentant le client.






     1,1

La compatibilité du point S avec le cercle s'écrit: 
[          * AS ]²  ( N1²







     0,9



0,9

soit : 
Z4 * (1 +  (
        * N1




1,1

4 - 4 - Liaison centrale poste

Les points névralgiques sont définis au § 226 de l'annexe 2. Seuls les points N1 et N2 sont utilisés.

5 - Calcul des zones

5 - 1 - Protection des lignes à un seul circuit

5 - 1 - 1 - Réglage de la première zone X1


- lignes longues
Nous voulons que dans tous les cas X1 < XL. Compte tenu des erreurs de mesure sur X1 et XL, l'expression devient :


1,15 * X1 < 0,95 * XL  soit  X1 < 0,83 * XL

Nous retenons

X1 ( 0,80 * XL

- lignes courtes

Si nous fonctionnons dans un système à verrouillage, nous voulons que dans tous les cas X1 > XL.

Compte tenu des erreurs de mesure, l'expression devient :
0,85 * X1 > 1,05 * XL

Mais il faut aussi que :
X1 > 4,3 Ohm "haute tension"

Cette valeur est donnée comme ordre de grandeur. En fait elle dépend du niveau de tension, du rapport entre impédance de source et impédance de ligne, et du type de réducteur de courant. Le calcul complet est exposé dans le guide de réglage.
Nous retenons : 

X1 ( 1,25 * XL > 4,3 Ohm

ou
X1 (4,3 Ohm > 1,25 * XL

5 - 1 - 2 - Réglage de la deuxième zone X2

Quel que soit le système de téléaction utilisé - accélération, verrouillage ou rien - nous prenons :
X2 > XL


- ligne longue

Compte tenu des erreurs de mesure sur X2 et XL, nous trouvons
0,85 * X2 > 1,05 * XL

Nous retenons

X2 ( 1,20 * XL


- ligne courte

Compte tenu des erreurs de mesure sur X2 et XL, nous trouvons :
0,85 * X2 > 1,05 * XL

Nous retenons les mêmes valeurs que pour le réglage de première zone


X2 ( 1,25 * XL > 4,3 Ohm
X2 (4,3 Ohm > 1,25 * XL 

5 - 2 - Protection des lignes à deux circuits

Nous prenons pour toutes les lignes les mêmes valeurs que pour le plan 400 kV, à savoir :

X1 ( 0,7 * XL pour les lignes longues,

X1 ( 1,6 * XL pour les lignes courtes (valeur minimale 4,3 Ohm)

X2 ( 1,6 * XL (valeur minimale 4,3 Ohm pour les lignes courtes) 

6 - Calcul de l'antipompage

Dans la plupart des protections, la largeur de la bande d'antipompage est fixe. Dans la PXLP elle peut être réglée.

Prenons un réseau simplifié, semblable à celui utilisé dans l'annexe 2 -1:






    A

   B



~
     Zsmini
    Zs1

   ZL

  Zs2
             Zsmini

      ~


E1










    E2

La f.e.m. E2, de même module que E1, tourne par rapport à E1 à une vitesse angulaire . Les impédances ont toutes le même argument.

Nous calculons l'impédance directe Zd vue du point A :


Vd
        Zsmini + Zs1 + ZL + Zs2 + Zsmini


        = Zd =  




- Zmini - Zs1


Id

          
          j *  * t





1 - e

Lorsque t varie, Zd décrit une droite perpendiculaire à l'image de la ligne.

Nous supposons par la suite que :


Zs1 + Zsmini = Zs2 + ZL + Zsmini


 = 90 °


k5 = 1


 = 90°.

La caractéristique de mise en route est alors un cercle centré sur l'origine, de rayon Z4, entouré par le cercle d'antipompage de rayon Z4 * (1 + ), et l'impédance Zd décrit l'axe des R conformément à l'équation


Zd = Zmini + Zs1 / tg (  * t / 2)

Elle coupe le cercle d'antipompage à l'instant to, et le cercle de mise en route à l'instant to + t. La vitesse angulaire maximale susceptible d'être verrouillée par l'antipompage est alors donnée par :

          2

  Zsmini + Zs1

Zsmini + Zs1

 <  
* (arctg


-  arctg

          )

         t

          Z4

  Z4 * (1 + )

Application numérique:


t = 25 ms (valeur imposée)


Zsmini + Zs1 = Z4


pour  = 0,1
nous trouvons
 =  3,81 rad / seconde
soit
0,60 Hz

pour  = 0,2
nous trouvons
 =  7,25 rad / seconde
soit
1,15 Hz

pour  = 0,4
nous trouvons
 = 13,21 rad / seconde
soit
2,10 Hz

pour  = 1
nous trouvons
 = 25,74 rad / seconde
soit
4,10 Hz

7 - Temporisations

Elles sont fonction de la position de la protection dans le réseau.

La temporisation de premier stade n'est utilisée qu'en verrouillage. Elle est réglée à 60 ms si le système de téléaction est une téléaction haute fréquence, et 75 ms si c'est une téléaction basse fréquence.

8 - Performances de la protection

8 - 1 - Résistance maximale détectable Rf en cas de défaut monophasé


- au poste considéré (point H du § 23)

Vectoriellement, la trajectoire du point courant M du cercle C3 est décrite par:


___     _____     _____     _____                  j * 

AM = ACML3 + CML3M = ACML3 + RM3 * e

en faisant varier .

En remplaçant les vecteurs par leurs valeurs complexes définies par les formules (1), (2), (3) du § 1, et en posant k'5 = k5 / ko_protection, nous obtenons :

 ___ 
 Z4







AM = 
             * [( 1 + 2 * k'5 * cos (2*) + k'5²  * (cos 3 + j sin 3)  +  (1 + k'5) * (cos  + j * sin ) ] 
             2 * sin 











      (1)

Lorsque le point M se trouve en H, la partie imaginaire de AM est nulle. Soit 1 la valeur de  correspondant à cette position. Elle est définie par: 



 sin 3


sin 1 = 

* ( 1 + 2 * k'5 * cos (2*) + k'5²



1 + k'5

Nous trouvons alors, en remarquant que AH = Rf / (1 + ko_protection)


           X4 * (1 + ko_protection)


Rf = 


          * [ ( 1 + 2 * k'5 * cos (2*) + k'5²  * cos 3  + (1 + k'5) * cos 


  2 * sin  * sin 
- en limite de première zone (point H' du § 23)






       ___

Lorsque le point M se touve en H', la partie imaginaire du vecteur AM vaut X1.

Nous définissons alors un angle 2 amenant M en H'. Nous l'obtenons à partir de la formule (1)

Z4







X1 = 
             * [( 1 + 2 * k'5 * cos (2*) + k'5²  * sin 3  +  (1 + k'5) * sin 2 ]


             2 * sin 



2 * X1 * sin  * sin 

d'où 2 = Arc sin [


      + sin 1]

et



      
X4 * (1 + k'5)

          X4 * (1 + ko_protection)

 Rf = 


          * [ ( 1 + 2 * k'5 * cos (2*) + k'5²  * cos 3  + (1 + k'5) * cos X1 * cos 
  2 * sin  * sin 
8 - 2 - Portée maximale en cas de défaut franc


- Défaut biphasé ou triphasé :
portée aval 
Z4

portée amont
- k5 * Z4

- Défaut monophasé :

portée aval 
Z4

portée amont
- k5 * Z4 / (1 + ko_protection)

9 - Satisfactions des conditions énoncées dans le guide de réglage

9 - 1 - Mise en route aval

condition a : « la portée aval sur défaut franc doit toujours être supérieure au réglage de deuxième zone X2, compte tenu des marges d'imprécision».

Nous vérifions l' inégalité

X4 > 1,3 * X2

Si cette inégalité n'est pas vérifiée, nous recommençons le calcul décrit au § 4 - 1 - 2 avec des valeurs différentes pour  ou pour k5.

condition b : «la portée de mise en route sur défaut franc, et si possible celle de l'antipompage, doivent être suffisamment faibles pour ne pas voir les défauts au - delà d'un transformateur situé à l'autre extrémité de la ligne»


1,15 * X4 * (1 + ) <  0,9 * XL + 0,8 * Xdmini_transfo_aval

ou, a minima,

1,15 * X4 *  <  0,9 * XL + 0,8 * Xdmini_transfo_aval

condition c : « lorsque, dans la zone concernée, on trouve une protection électromécanique de distance sur une ligne issue du poste de l'extrémité opposée, on tente d'assurer son secours éloigné en se réglant à la valeur maximale autorisée par les contraintes a et b »

Cette condition n'a pas lieu d'être en 400 kV.


condition d : «pour éviter tout verrouillage du déclenchement par l'antipompage, la mise en route aval doit être plus courte que la portée aval de l'antipompage».

Cette condition ne concerne que les protections sur lesquelles l'antipompage bloque le déclenchement sur mise en route. La PXLP n'est pas concernée.

9 - 2 - Portée résistive


« Si les caractéristiques de l'antipompage et de la mise en route sont indépendantes, cette dernière doit être telle que la bande intérieure d'antipompage reste à l'extérieure de la caractéristique de mise en route »

La PXLP n'est pas concernée

9 - 3 - Mise en route amont


Condition a : «pour éviter tout verrouillage du déclenchement par l'antipompage, la mise en route amont doit être plus courte que la portée amont de l'antipompage»

Par conception, la PXLP répond à cette contrainte.

Condition b : «la portée de mise en route sur défaut franc, et si possible celle de l'antipompage, doivent être suffisamment faibles pour ne pas voir les défaut au - delà d'un transformateur situé dans le poste considéré»


1,15 * (k5 + ) * X4  < 0, 8 * Xdmini_transfo_amont

ou, a minima

1,15 * k5 * X4  < 0, 8 * Xdmini_transfo_amont


Condition c : « en cas de caractéristique en quadrilatère, le segment de droite de limitation amont de la mise en route ne doit pas traverser la droite directionnelle »

cette condition ne s'applique pas à la PXLP.


condition d : « si la protection fonctionne dans un système à verrouillage, la réactance amont de la protection considérée P1 doit être supérieure à  la réactance maximale de première zone de la protection P2 située à l'autre extrémité, diminuée de la réactance de la ligne ». Compte tenu des incertitudes de mesure, nous prenons :


0,85 * k5 * X4 (P1) > 1,15 * X1 (P2) - 0,95 * XL 

***************************************************************

ANNEXE 6 - 31

Réglage de la mise en route impédancemétrique de la DIFL

C'est une caractéristique obtenue dans le plan des impédances directes, c'est à dire en partant des grandeurs d'entrée suivantes:


3 * Vd = Va + a * Vb + a² * Vc

3 *  Id  = Ia   + a * Ib  + a² *  Ic  

Lorsque le réseau est équilibré, elle est identique à la mise en route des boucles biphasées. Son réglage, réalisé avec les mêmes paramètres que celui de la PXLP, est obtenu de la même manière, en supprimant l'antipompage. 

Lors d'un report de charge triphasé, le coefficient à prendre en compte est le coeficient C. Lors d'un report de charge monophasé, le coeficient C constitue un majorant.

La mise en route impédancemétrique de la DIFL peut être réglée comme la mise en route de la PXLP non antipompée.

PDS
C'est une protection électronique à 6 éléments de mesure de distance

1 - Grandeurs d'entrée utilisées


- Mise en route

La protection comporte 3 éléments de mise en route pour les boucles phase - phase, et trois éléments pour les boucles phase - terre.  

Chacun d'eux est un parallélogramme formé de deux bandes.
 
- Les bandes horizontales utilisent, pour l'élaboration des tensions compensées, les mêmes grandeurs que celles utilisées pour les mesures de distance:







Va - Vb 

et 
Ia - Ib;

...







Va 

et 
Ia + ko * Ir;
...

Le courant pilote utilisé pour les bandes horizontales est : 


Ia + Ir

...

- Les bandes obliques des boucles phase-terre utilisent, pour l'élaboration des tensions compensées, les grandeurs d'entrée suivantes:

Va 

et
Ia + Ir; 

...

Le courant pilote utilisé pour ces boucles est:



Ia + ko * Ir; 
Les bandes obliques des boucles phase-phase utilisent les mêmes grandeurs que les bandes horizontales.
...


- Mesure de distance

Les droites limitant la deuxième zone sont tracées avec les mêmes grandeurs d'entrée que les bandes horizontales de mise en route.

La droite limitant la première zone des boucles phase - terre utilise comme pilote Ir si son module est suffisant   (Ir > 0,2 * In). Sinon le pilote utilisé est Ia + Ir.


- Antipompage
La zone de mise en route des 3 boucles phase - terre est entourée par une zone d'antipompage utilisant les mêmes droites horizontales, mais des droites obliques plus écartées (écart R en ohm "haute tension", r en ohm "basse tension"). Les grandeurs d'entrée utilisées sont les mêmes que celles de la mise en route.


- Sélection de phase

Elle utilise, avec les boucles de mise en route, un système qui permet de voir  les défauts biphasés - terre  comme des défauts biphasés isolés, et non comme deux défauts phase - terre (système des axes de défaut). La précision de la mesure de distance se trouve améliorée dans ce cas.

Ce système ne comporte pas de réglages.

Le relais de courant résiduel est un relais à seuil fixe, non réglable.


- fonction directionnelle

La fonction directionnelle de chaque boucle phase - terre est obtenue par comparaison d'une tension directe mémorisée et d'une tension image élaborée à partir d'un courant inverse.
La fonction directionnelle de chaque boucle phase - phase est obtenue par comparaison d'une tension directe mémorisée et d'une tension image élaborée à partir du courant de la boucle.

Application numérique:

        
- ligne 400 kV d'impédance directe ZL = 25 , de courant maximal de transit It = 2000 A, de coefficient de terre ko = 2 / 3, et d'argument  = 85 °,

        
- portée aval, en réactance:    X3 = 37,5 ,

        
- portée amont, en réactance:  X4 = 12,5 ,

        
- résistance image Ri  = 20 
         
- kz = 2;  qui correspond à un transformateur de courant de rapport 2000 / 1
         
- la bande d'antipompage:  R =  6  en basse tension; le courant nominal secondaire vaut toujours         In = 1 A,  soit  R = R * kz =  12  en haute tension pour un rapport de 2 entre impédance haute tension et impédance basse tension.


2 - Tracé des caractéristiques en cas de défaut

2 -1- Etude du défaut biphasé en alimentation monolatérale.
               







          X3



 est l'argument de la ligne







      


 est l'argument de l'image de la ligne





          B









           Ri / 2        











Rf / 2









         








     








       
A








     X4










Echelle 1 cm = 10 
En jaune: représentation de la ligne dans le plan d'impédance, d'argument 

En orange: représentation dans le plan d'impédance de l'image de la ligne créée par la protection, d'argument 
La largeur de bande est égale à la moitié de l'image Ri , elle même égale à la valeur maximale de défaut détectable Rf, aux erreurs d'angle près.

2 - 2 - Etude du défaut triphasé équilibré et du régime équilibré hors défaut.

    X3     


















      
   * kz








          B









           

Ri / 2        












Rf / 2









         








     








       
A








                X4










Echelle 1 cm = 10 
En bleu = antipompage , sur les 3 boucles phase - terre

En vert: mise en route, sur les 6 boucles

Les bandes horizontales sont tracées dans le plan de référence. X3 et X4 sont les valeurs de réglage de troisième zone et quatrième zone (limites de mise en route).

Ri    est la résistance de réglage. Ri / 2 est la résistance par phase d'un défaut équilibré.








        Ri / 2




2 - 3 - Etude du défaut monophasé en alimentation monolatérale.

    X3     


















      
         2 * * kz / (1+ko)








          B









           

     Ri / (1 + ko)












 Rf / (1 + ko)









         








     








       
A








                X4










Echelle 1 cm = 10 
Un défaut de résistance Rf + 2 ** kz est vu en limite de zone d'antipompage.

3 - Paramètres de réglage de la protection

Seuls sont indiqués les paramètres susceptibles d'être modifiés par le calculs de réglage. 

3 - 1 - Réglage des réactances


- potentiomètre "10 tours" X :
réglable de manière continue de 0 à 10


- commutateur C :

il peut prendre les positions 1 et 5


- potentiomètre K2 :

réglable de manière continue de 1 à 5


- potentiomètre K3 :

réglable de manière continue de 1 à 10


- potentiomètre K4 :

réglable de manière continue de 0 à 30

La réactance de première zone vaut :
x1 ( "basse tension") =
         C * X

La réactance de deuxième zone vaut :
x2 ( "basse tension") = 
K2 * C * X

La réactance de mise en route aval vaut :
x3 ( "basse tension") = 
K3 * C * X

La réactance de mise en route amont vaut :
x4 ( "basse tension") = 
K4

3 - 2 - Réglage des résistances

Il est réalisé par un potentiomètre à affichage continu de 0 à 80 .

La valeur affichée est la résistance de défaut.

3 - 3 - Réglage de l'antipompage

Le choix entre les valeurs  = 6  et  = 12  peut être fait grâce à 4 straps situés dans le rack analogique sur les boucles "A"; "-A"; "-B"; C. (voir la notice du constructeur)

3 - 4 - Réglage de l'argument 
Il est réalisé grâce à un potentiomètre à affichage continu, de 70° à 85 °.

3 - 5 - Réglage du coefficient de terre ko

Il est réalisé par un potentiomètre à affichage continu, de 0,2 à 1,5.

nota : les potentiomètres à affichage continu permettent d'afficher exactement les valeurs théoriques de réglage, mais nécessitent un étalonnage systèmatique avec un réseau fictif.

3 - 6 - Réglage des temps de déclenchement

Chaque temporisateur est composé de 3 roues codeuses graduées de 0 à 9.


- TA (temps d'attente de verrouillage premier stade)
 
= affichage * 1 ms 

- TB (temps de deuxième stade rapide)


= affichage * 1 ms

- TC (temps de deuxième stade naturel)


= affichage * 1 ms

- TD (temps de troisième stade non directionnel)

= affichage * 5 ms

3 - 7 - Seuils non réglables


seuil Io = seuil Ia = seuil Ib = seuil Ic = 0,2 A


seuil Vd = 2,9 V


seuil Vo = 20,3 V


 4 - Calcul de la largeur de bande

4 - 1 - Etude du report de charge en cas de cycle de réenclenchement triphasé sur ligne double.

4 - 1 - 1 - Tracé de la caractéristique de transit
- Données "réseau"

La caractéristique de transit

est définie par les 4 cercles
    





  
Cercle C3

en pointillé rouge (voir annexe 2, § 224,

où sont aussi définis les points N1, … N6)







       


        Cercle C2




        N4 (
Les caractéristiques des boucles 
        N2(

 

   

phase - terre de la protection 




            *kz 

sont celles qui sont vues au § 22.



B
   
         ( N3








      Ri / 2










( N1




N6(

          A

  







    


cercle C1

échelle 1 cm = 20        





            ( N5
 







        

          

Le cercle C1 centré en A

et le cercle C2 centré en B

ont pour rayon 
61 .






     Cercle C4

Le cercle C3 est centré au point 





d'abscisse 94,2   (   85°

Le cercle C4 est centré au point d'abscisse      - 



- 69,2  ( 85°

C3 et C4 ont pour rayon 






80,7 .

La caractéristique d'antipompage doit se trouver à l'intérieur de l'enveloppe de ces cercles. Elle peut être plus large que sur le schéma.

- données "protection"
La demi-largeur des bandes de mise en route est :  Ri  / 2
= 
10 
(voir § 22 )
La largeur des bandes d'antipompage est :        R =  * kz  
=
12   

Nous devons vérifier que la caractéristique d'antipompage se trouve à l'intérieur de la zone de surcharge. Pour cela nous la vérifions par rapport aux 6 points névralgiques N1 ; N2 ; N3 ; N4 ; N5 ; N6, définis au § 224 de l'annexe 2.


- coordonnées des points névralgiques



j*i

ANi = ANi * e

avec i = 1 à 6, et :









C * It * ZL

 = arc cos



2 * Vmin



Vmax² - Vmin²

ZL * C * It

 = arc cos [


        -

       ]


         2 * ZL * Vmin * C * It
 2 * Vmin





    Vmin

AN1 = AN2 =AN5AN6




     C * It





  Vmin


      Vmin

AN3 = AN4 =ZL² + (
 )² + 2 * ZL * cos  *



 
   C * It


       C * It

1 =   - 




2 =   + 


ZL * sin  + (Vmin / (C * It)) * sin (  - )

3  =  arctg 



ZL * cos  + (Vmin / (C * It)) * cos (  - )



ZL * sin  + (Vmin / (C * It)) * sin (  + )

4  =  arctg 



ZL * cos  + (Vmin / (C * It)) * cos (  + )

5




6

Les points N3, N4, N5, N6 peuvent ne pas exister. Ce cas et détecté par  cos  > 1

Dans ce cas et dans le cas où les arguments de ces points ne sont pas compris dans les fourchettes [ - 30° ; + 30° ] et  [ - 150° ; + 150°], nous prenons les module calculés ci-dessus, et les arguments:



3 = + 30° 


4 = + 150°



 = - 30°


6 = - 150°

4 - 1 - 2 - Calcul de la largeur de bande en fonction du transit


- préliminaire : compatibilité entre un point névralgique et une bande oblique.











           N




    D'




     D









           M







           

             
         K



          H'

     
     A

      
   H

Calculons la longueur du segment AH en fonction de celle du segment AM. Ils sont liés par:


AK = AM * cos 

MK = AM * sin 

HK = MK * cotg 

d'où:
AH = AK - HK = AK - MK * cotg  = AM * cos  - AM * sin  * cotg  

que l'on peut écrire 
AH = AM * sin (  - ) / sin 
Pour respecter les marges de sécurité préconisées par le guide de réglage, il faut que :








sin ( )


1,1 * AM < 0,9 * AN, 
d'où 
1,1 * AH < 0,9 *

      * AN


(1)








    sin 


- insensibilité vis à vis des reports de charge triphasés

Comme  est obtenu grâce à un potentiomètre à affichage continu, nous posons:  = .

Nous comparons la position des points névralgiques N1, N3, N5 à la droite D, puis celle de N2, N4, N6 à la droite D'.  Nous obtenons des inéquations du type


0,9
          sin ( - i)




0,9

sin (i - )

AH < 
        * ANi * 

    (i = 1, 3, 5)

H'A < 
        * ANi * 

      (i = 2, 4, 6)


1,1

sin 




1,1

    sin 
Nous choisissons la plus faible des 6 valeurs obtenues pour AH et H'A. Nous en tirons, d'après le §  22, la résistance Ri :


AHmin = Ri / 2 +  * kz

ou
  
Ri = 2 * (AHmin -  * kz)


La largeur de l'oeillère d'antipompage  est choisie égale à 6 si kz ( 2, 12 si kz < 2

 Le programme  Parapluie donne: 

Ri = 74  «haute tension », soit 37  «basse tension »
ce qui correspond à une demi - largeur de bande d'antipompage 

Ri / 2 +  * kz = 49  «haute tension » soit 24,5  «basse tension ».

4 - 2 - Etude du report de charge en cas de cycle de réenclenchement phase a sur ligne double.
La boucle a - terre de la ligne saine est sollicitée, car le relais de courant résiduel a un seuil fixe qui est généralement dépassé.

D'après la formule (1) du § 12 de l'annexe 2, le courant maximal de la phase la plus sollicitée vaut:

                Ia =  C 
* It,

et le courant résiduel maximal vaut:




        2

                Ir = (C - 1) * (3 - 
            )







(1)



 
  ko - kom + 1

D'où nous tirons:

Ia + ko * Ir =  C' * It






(2)





  

             2


en posant:

C' = C + ko * (C - 1) * (3 -
              )

 

(3)







      ko - kom + 1

Les cercles C'1 et C'2 donnant les limites de transit ont alors pour rayon, dans le plan des impédances de référence des boucles terre:

                r' = Vmin / (Ia + ko * Ir) = Zt / C' 

La comparaison utilisée dans la boucle sélectionnée est définie par:


   Va
      Ri 



(           +  R


Ia + Ir
       2

ce qui donne, dans le plan d'impédance considéré:

     Va
          Va           Ia + Ir
      Ri
                 
(ko - kom +1)*(4*C-3) - 2*(C-1)



     =
      * 
              ( (          +  * kz) *  

   
Ia + ko * Ir     Ia + Ir     Ia + ko * Ir         2
                   (ko - kom +1)*(C+3*ko*C-3*ko) - 2*ko*(C-1)



   Va
          Ri



              (ko - kom +1)*(4*C-3) - 2*(C-1)

Nous posons:

   (  (
    +  * kz) * 
  avec   = 


          Ia + ko * Ir           2


                  (ko - kom +1)*(C+3*ko*C-3*ko) - 2*ko*(C-1)

D'où le diagramme :


La caractéristique de transit

est définie par les 4 cercles
    





  
Cercle C3

en pointillé rouge (voir annexe 2, § 23,

où sont aussi définis les points N'1, … N'6







       


        Cercle C'2




         N4' (







           


          N'2(

 

   






            


         *kz* ( N'3







     B
   
         









    Ri*/2( N'1















N'6(

          A

  







    


cercle C'1
échelle 1 cm = 20        





            ( N'5
 







        

          








     Cercle C4

Par rapport au report de charge triphasé, la caractéristique de mise en route est élargie, et les cercles 1 et 2 sont plus petits (leur rayon est divisé par C' / C) . Nous devons vérifier que la caractéristique d'antipompage se trouve à l'intérieur de la zone de surcharge. Pour cela , nous calculons d'abord les affixes des points névralgiques N', en remplaçant C par C'

La largeur de la mise en route devient

: Ri *   / 2 


La largeur des bandes d'antipompage devient
:  * kz * 

Nous cherchons ensuite la compatibilité de AH et AH' avec les points N' et nous en déduisons AHmini. D'où:



   AHmini


Ri = 2 * (
     -  * kz )



        
Le programme  Parapluie donne: 
Ri = 36  «haute tension », soit 18  «basse tension » 

ce qui correspond à une demi - largeur de bande d'antipompage 

*(Ri /2 + *kz) = 34  «haute tension », soit 17  «basse tension », avec  = 1,14,  = 6  et kz = 2)

4 - 3 - Alimentation d'un client.

Nous devons comparer la position de chaque sommet (en fait le point S) du parallellogramme d'antipompage       (voir § 22) par rapport au cercle définissant l'aire de transit.



       X3

       S




                                    
                 






    A          rf/2+




               

X4

Soit N1 le rayon du cercle limitant cette zone:


N1 = Vmin / It 

It étant le courant total parcourant les deux lignes alimentant le client.






     1,1

La compatibilité du point S avec le cercle s'écrit: 
[          * AS ]²  ( N1²







     0,9

soit: 
Rf / 2 + kz  
( 
(  (0,9 / 1,1)² * N1² - X3²
-  X3 * cotg 
4 - 4 - Liaison centrale poste

Les points névralgiques sont définis au § 226 de l'annexe 2. Seuls les points N1 et N2 sont utilisés.

5 - Calcul des zones

5 - 1 Protection des lignes à un seul circuit

5 - 1 - 1 - Réglage de la première zone X1


- lignes longues
Nous voulons que dans tous les cas X1 < XL. Compte tenu des erreurs de mesure sur X1 et XL, l'expression devient :


1,15 * X1 < 0,95 * XL  soit  X1 < 0,83 * XL

Nous retenons

X1 ( 0,80 * XL

- lignes courtes

Si nous fonctionnons dans un système à verrouillage, nous voulons que dans tous les cas X1 > XL.

Compte tenu des erreurs de mesure, l'expression devient :
0,85 * X1 > 1,05 * XL

Mais il faut aussi que :
X1 > 4,3 Ohm "haute tension"

Cette valeur est donnée comme ordre de grandeur. En fait elle dépend du niveau de tension, du rapport entre impédance de source et impédance de ligne, et du type de réducteur de courant. Le calcul complet est exposé dans le guide de réglage.
Nous retenons : 

X1 ( 1,25 * XL > 4,3 Ohm

ou
X1 (4,3 Ohm > 1,25 * XL

5 - 1 - 2 - Réglage de la deuxième zone X2

Quel que soit le système de téléaction utilisé - accélération, verrouillage ou rien - nous prenons :
X2 > XL


- ligne longue

Compte tenu des erreurs de mesure sur X2 et XL, nous trouvons
0,85 * X2 > 1,05 * XL

Nous retenons

X2 ( 1,20 * XL


- ligne courte

Compte tenu des erreurs de mesure sur X2 et XL, nous trouvons :
0,85 * X2 > 1,05 * XL

Nous retenons les mêmes valeurs que pour le réglage de première zone


X2 ( 1,25 * XL > 4,3 Ohm
X2 (4,3 Ohm > 1,25 * XL 

5 - 2 Protection des lignes à deux circuits

Nous prenons pour toutes les lignes les mêmes valeurs que pour le plan 400 kV, à savoir :

X1 = 0,7 * XL pour les lignes longues,

X1 = 1,6 * XL pour les lignes courtes, avec une valeur minimale de 4,3 Ohm
X2 = 1,6 * XL pour toutes les lignes, avec une valeur minimale de 4,3 Ohm pour les lignes courtes
6 - Temporisations

Elles sont fonction de la position de la protection dans le réseau.

La temporisation de premier stade n'est utilisée qu'en verrouillage. Elle est réglée à 60 ms si le système de téléaction est une téléaction haute fréquence, et 75 ms si c'est une téléaction basse fréquence.

7 - Performances de la protection

7 - 1 - Résistance maximale détectable Rf en cas de défaut monophasé

Comme nous supposons que l'angle  de l'image de la ligne est identique à l'angle réel de la ligne, 

Rf = Rimage en tout point de la ligne.

7 - 2 - Portée maximale en cas de défaut franc


Dans tous les cas de défaut :


AK = X3 / sin 
(voir § 21)


AL = X4 / sin  

8 - Satisfactions des conditions énoncées dans le guide de réglage

8 - 1 - Mise en route aval

condition a : « la portée aval sur défaut franc doit toujours être supérieure au réglage de deuxième zone X2, compte tenu des marges d'imprécision»

Nous vérifions l' inégalité


X3 > 1,3 * X2 



condition b : «la portée de mise en route sur défaut franc, et si possible celle de l'antipompage, doivent être suffisamment faibles pour ne pas voir les défauts au - delà d'un transformateur situé à l'autre extrémité de la ligne». Comme il n'y a pas d'oeillères horizontales d'antipompage, nous trouvons uniquement:


1,15 * X3 < 0,9 * XL + 0,8 * Xdmini_transfo_aval

condition c : « lorsque, dans la zone concernée, on trouve une protection électromécanique de distance sur une ligne issue du poste de l'extrémité opposée, on tente d'assurer son secours éloigné en se réglant à la valeur maximale autorisée par les contraintes a et b »

La PDS n'est pas concernée


condition d : «pour éviter tout verrouillage du déclenchement par l'antipompage, la mise en route aval doit être plus courte que la portée aval de l'antipompage».

Cette condition ne concerne que les protections sur lesquelles l'antipompage bloque le déclenchement sur mise en route. La PDS n'est pas concernée.

8 - 2 - Portée résistive


« Si les caractéristiques de l'antipompage et de la mise en route sont indépendantes, cette dernière doit être telle que la bande intérieure d'antipompage reste à l'extérieure de la caractéristique de mise en route »

La PDS n'est pas concernée

8 - 3 - Mise en route amont


Condition a : «pour éviter tout verrouillage du déclenchement par l'antipompage, la mise en route amont doit être plus courte que la portée amont de l'antipompage»

Par conception, la PDS répond à cette contrainte.

Condition b : «la portée de mise en route sur défaut franc, et si possible celle de l'antipompage, doivent être suffisamment faibles pour ne pas voir les défaut au - delà d'un transformateur situé dans le poste considéré»

Comme il n'y a pa d'oeillère d'antipompage horizontale, nous avons une seule condition :

1,15 * X4 < 0,8 * Xdmini_transfo_amont


Condition c : « en cas de caractéristique en quadrilatère, le segment de droite de limitation amont de la mise en route ne doit pas traverser la droite directionnelle »

cette condition ne s'applique que pour les défauts polyphasés, la fonction "direction" sur défaut monophasé étant réalisée par un critère inverse, par nature insensible à la résistance du défaut.

Pour les défauts phase - phase, la droite d'inversion est perpendiculaire à l'image de la ligne. La condition devient:

X4 > Ri * sin (2 * ) / 4


Par sécurité nous prenons X4 > Ri / 4 











Ri / 2










       

















X4mini











droite d'inversion


condition d : « si la protection fonctionne dans un système à verrouillage, la réactance amont de la protection considérée P1 doit être supérieure à  la réactance maximale de première zone de la protection P2 située à l'autre extrémité, diminuée de la réactance de la ligne ». Compte tenu des incertitudes de mesure, nous prenons :


0,85 * X4 (P1) > 1,15 * X1 (P2) - 0,95 * XL
RAZOA
1- Grandeurs d'entrée utilisées
- Mise en route

La protection possède 3 boucles de mise en route, qui peuvent avoir 2 formes différentes: 

. mise en route  circulaire centrée ou décalée.

. mise en route dite en lentille modifiée ou "cornet de glace".

Dans les deux cas, les boucles de mise en route sont alimentées de la manière suivante:

. en l'absence de courant résiduel (défauts biphasés isolés ou marche équilibrée):
(Va - Vc) / Ia ; …

. sur présence de courant résiduel (défauts phase-terre):



Va / Ia ; …

Les impédances mesurées sont des impédances de boucle, mais  les tensions composées tournent en sens inverse de celles que nous trouvons dans les protections telles que la RXAP ou la PXLC.


- Antipompage

      La protection possède un relais d'antipompage composé de deux caractéristiques indépendantes de la mise en route. Il reste en service sur défaut terre. Il est alimenté par Va et Ia. Il verrouille les ordres  émis par les relais de mise en route, via le sélecteur de phase, et destinés à rendre opérants les relais de mesure de distance. 


- Sélection de phase

Elle est faite à partir des trois boucles de mise en route et du relais de courant résiduel. Dans le système choisi par EDF, le défaut biphasé - terre est mesuré comme un défaut entre phases.

 Le relais de courant résiduel est un relais à seuil fixe.
- Mesures de distance

Pour chaque zone une seule boucle, commutée par le sélecteur de phase, utilise la partie imaginaire des impédances de phase pour la mesure de distance et sa partie réelle pour une mesure de résistance propre à la zone. Elle détermine de plus la direction du défaut. Les grandeurs d'entrée utilisées sont:

 (Va - Vb) / (Ia - Ib)   ; 
(Vb - Vc) / (Ib - Ic)   ; 
(Vc - Va) / (Ic - Ia)    lorsqu'il n'y a pas de courant de terre, 

  Va / (Ia + ko * Ir)   ;
Vb / (Ib + ko * Ir)   ; 
Vc / (Ic + ko * Ir)  
en présence d'un courant de terre. 

Le courant pilote est donc égal au courant image. 

Exemple numérique:

ligne 225 kV d'impédance directe 25 ohm, d'intensité maximale avant report de charge 1000 A  ( § 2-1 annexe 2), de coefficient de  terre ko = 2/3, de coefficient d'inductance mutuelle homopolaire km = 0,4, et d'argument       = 76 °. Le rapport kz vaut 1,1;  qui correspond à un transformateur de courant de rapport 2000 / 1

Le coefficient de report de charge triphasé entre deux lignes identiques est alors de 1,75

. Nous choisissons a priori les réglages suivants:

 réglage de Zf  = 37,5 Ohm, soit 1,5 fois l'impédance de la ligne
 réglage de Zr  = 12,5 Ohm, soit 0,5 fois l'impédance de la ligne


(voir figure ci-dessous)
2 - Tracé des caractéristiques en cas de défaut 

2 - 1 - Mise en route circulaire centrée ou décalée.

Elle est définie dans le plan d'impédance des boucles de mise en route par les paramètres Zf, Zr, et . Le paramètre  est généralement pris égal à 60 °, mais peut aussi être pris égal à 75 °. A EDF, seule l'option 60° est utilisée.








              2 * Zf


        M

















     




      
           










Echelle 1 cm = 10 
                              2 * Zr
2-1-1- Défaut biphasé isolé en alimentation monolatérale

Les grandeurs d'entrée sont:
 (Vb - Va) / Ib; ...

Le diagramme est tracé dans le plan des impédances déterminé par (Vb - Va / (Ib - Ia); ..






K






        Zf bi = Zf





   B








Rf / 2





           c

           A          



   






 Zr 




échelle 1 cm = 10 



      L

Zf  - Zr 
       j*60°

L'affixe du centre  c  est: 
Ac =

* e              , soit, dans l'exemple numérique,  
Ac =  12,5 




  2

Zf  + Zr 
et son rayon est :           r =                        

       , soit, dans l'exemple numérique,  
25 




  2

2-1-2- Défaut triphasé ou fonctionnement équilibré hors défaut

Les grandeurs d'entrée sont (Vb - Va) / Ib; ...

Le diagramme est tracé dans le plan des impédances déterminé par (Vb - Va) / (Ib - Ia); ...





           Zf tri = 2 * Zf / ( 3






K





B





           Rf




     c




     A





            









échelle 1 cm = 10 



L           Zrtri = 2 * Zr / ( 3

L'affixe du centre du cercle tourne de + 30° par rapport à la figure précédente, c'est à dire en sens inverse de celui de la RXAP et de la PXLC. Pour  = 60 °, il se trouve alors sur l'axe des réactances. Nous obtenons alors:

      
Affixe de c =      
j *  (Zf  - Zr)  / ( 3    

soit 
j   * 14,4 
             
rayon  r 
    = 
      (Zf  + Zr ) / (   3                  soit 
       28,8 
2-1-3 - Défaut monophasé en alimentation monolatérale

Les grandeurs d'entrée sont Va / Ia; ...

Le diagramme est tracé dans le plan d'impédance déterminé par:


Va / (Ia + ko_protection * Ir) = Va / [(1 + ko_protection) * Ia]; ... 

ko_protection est le coefficient de terre affiché sur la protection




                                 Zftri = 2 * Zf / (1 + ko_protection)





                     K






           H'





B 





 

           Rf / (1+ko_protection)





           
       c





     A
       

   H




            









échelle 1 cm = 10 
    


L
Zrtri = 2 * Zr / (1 + ko_protection)

Zr mono =  2 * Zr / (1 + ko_protection )   

soit 
Zr mono   =   15 
                                                                                  










     Zf - Zr
            j*
Le centre c du cercle a pour affixe:   
       
  *  e          
, soit    15 (60°





1 + ko_protection





Zf + Zr
Son rayon  est:                                    



, soit   30  




        1 + ko_protection

2 - 2 -  Mise en route en lentille modifiée, ou" cornet de glace"

Les paramètres définissant cette mise en route ont les valeurs suivantes, dans les plans d'impédance de boucle:

2 * Zf 








    
               cercle 1

            c3




           c1








            



    cercle 2



         cercle 3






 60°





       A

      H  









         c2



      

      2 * Zr


                  
j*
Affixe C1 du centre c1 du cercle1 (en rouge):   
(4 *Zf / 3) * e


= A1

Rayon R1 du cercle 1:



2* Zf / 3                                
= R1

Affixe C2 du centre c2 du cercle 2 : 





 
(Zf-Zr)*sin-(Zf+Zr)*cos  

                                   
        j * arctg 




   
2*(Zf² + Zr² )  * e                    
(Zf+Zr)*sin + (Zf-Zr)*cos
= A2

soit,  pour   = 60°

       




Zf - Zr*(2+ ( 3 )

                                       
          j * arctg 

  
(2 *   (Zf² + Zr² )  * e                  
Zf * (2+  (  3 ) + Zr


= A2










 Rayon R2 du cercle 2:


(Zf + Zr)  * (  2


= R2                                                              

Affixe C3 du centre c3 du cercle 3:





  
(Zf-Zr)*sin+(Zf+Zr)*cos  

                                  
      j * arctg      - 

   
(2 * (Zf² + Zr² )  * e                    
(Zf+Zr)*sin - (Zf-Zr)*cos
= C3

soit,  pour   = 60°

       




Zf*(2+ ( 3  ) - Zr
                                       
         j * arctg   - 

     
( 2 *   (Zf² + Zr² )  * e                    Zf + Zr*(2+  (  3  )


= A3



             




              __



      Rayon du cercle C3:                     (Zf+Zr) *  ( 2 
                               
= R3                                                                  

 2-2-1- Défaut biphasé isolé en alimentation monolatérale

Les grandeurs d'entrée sont:
 (Vb - Va) / Ib; ...

Le diagramme est tracé dans le plan des impédances déterminées par (Vb - Va) / (Ib - Ia); …







          K








            Zf









    c1




          C3











             B








          
 Rf / 2


      



      A

   














           Zr  






    L

Les valeurs des affixes des centres des cercles, et de leurs rayons, sont divisés par 2 par rapport à celles du plan des impédances de boucles.

2-2-2- Défaut triphasé ou fonctionnement équilibré hors défaut


Les grandeurs d'entrée sont (Vb - Va) / Ib; ...


Le diagramme est tracé dans le plan des impédances déterminées par (Vb - Va) / (Ib - Ia); ...






K
Zf tri = 2 * Zf / ( 3
















B








 Rf 











Echelle 1 cm = 10 

      



      A







L







Zr tri = 2 * Zr / ( 3

Les modules des affixes des centres des cercles, et les valeurs de leurs rayons, sont divisés par   ( 3 par rapport à celles du plan des impédances de boucle.

Les affixes des centres des cercles tournent de + 30 ° par rapport à ceux de ce même plan.

2-2-3 - Défaut monophasé en alimentation monolatérale

Les grandeurs d'entrée sont Va / Ia; ...

Le diagramme est tracé dans le plan d'impédance déterminé par:


Va / (Ia + ko_protection * Ir) = Va / (1 + ko_protection) * Ia si le défaut a lieu sur la phase a ...






                          K







cercle 1


 Zf mono = 2 * Zf / (1 + ko_protection)








            c1





      c3
                 B

    H' = RD / (1 + ko_protection) 

 





   




cercle 2


         cercle 3


      



      A

      H





           L






 Zr mono = 2 * zr / (1 + ko_protection)

B est l'extrémité de la ligne, de module 25  dans l'exemple choisi

      Les modules des affixes des centres des cercles, et leurs rayons, sont divisés par 1 + ko_protection par rapport à ceux du plan d'impédance de boucle.
- La résistance maximale détectable au poste est donnée par le point H: je pose

___     ___     ___                          j* 


AH = AC3 + C3H = (C3 + R3*e        ) / (1+ko)


En faisant varier  je fais parcourir au point H le cercle C3. Je m'arrête lorsque la partie imaginaire de AH est nulle. D'après les formules du début du § 2-2, on a:
            ___________       j*


__     
C3 =  ( 2* (Zf² + Zr²) * e 

  et   R3 = (Zf + Zr)* ( 2

L'angle  correspondant est donné par
    __________                                      __

  ( 2(Zf² + Zr²) * sin  + (Zf + Zr ) * ( 2 * sin  = 0
            ________

sin   = (  Zf² + Zr²  / (Zf + Zr)

ce qui nous permet de calculer AH


___________                                      __
AH = ( (( 2 * (Zf² + Zr²) )*cos  + (Zf + Zr)* ( 2  * cos (1+ko)
Rd = (1+ko) * AH   
- La résistance maximale détectable à l'autre extrémité  est donnée par le point H'.
La trajectoire de H' est donnée par

___      ___     ___


      j*j*
AH' = AC1 + C1H'  = (1/(1+ko)) * ((4*Zf/3) * e      + R1  * e      )    en faisant varier
Le point H' recherché est obtenu lorsque  prend une valeur telle que la partie imaginaire de AH'
 soit égale à la réactance de la ligne, à savoir Zl * sin 
(1/(1+ko)) * ((4*Zf / 3)* sin   + (2* Zf/3) * sin  ) = Zl * sin (
 (1+ko)* Zl * sin ((4*Zf / 3)* sin (Zf/3) * sin    
  sin  = (1+ko)* (3*zL/(2*zf))*sin ( -  2 *sin (
La partie réelle de AH' vaut  alors

(1/(1+ko)) * ((4*Zf/3) * cos   + (2*Zf/3)   * cos )

et la résistance maximale détectable à l'extrémité de la ligne vaut:

R'd = (1+ ko) * AH' = (2*Zf/3) *(2* cos   +  cos )   
Si |sin   est supérieur à 1, c'est que la réactance de Zl est inférieur à celle du point le plus bas du cercle C1. Je dois alors faire courir le point H' sur C3. Je m'arrête lorsque la partie imaginaire de AH est nulle. D'après les formules du début du § 2-2, on a

            ___________       j*


__     

C3 =  ( 2* (Zf² + Zr²) * e 

  et   R3 = (Zf + Zr)* ( 2

L'angle  correspondant est donné par

        ___________                                      __

      ( 2 ( Zf² + Zr²)  * sin  + (Zf + Zr ) * ( 2 * sin  =  (1+ko)* Zl * sin (
                                                   ____________

(1+ko)* Zl * sin ( ( 2 *(Zf² + Zr²) * sin 
sin   = 



(Zf + Zr ) * ( 2
La partie réele de AH' vaut alors
                 ____________

AH' =   (( 2 * (Zf² + Zr²) )*cos  + (Zf + Zr)* ( 2  * cos 
Rd = (1+ko) * AH'   
2-3- Antipompage
  Les grandeurs d'entrée sont Va / Ia

- Diagramme de la caractéristique d'antipompage en cas de fonctionnement équilibré. Il peut être tracé indifféremment dans le plan d'impédance Va / Ia; Va / (Ia + ko_protection * Ir ), ou (Vb-Va) / (Ib-Ia).










      

2,5 * j * Z2









    

2 * j * Z2









1,25 * Z2



80°





















      Z2










Echelle 1 cm = 20 
- En cas de défaut monophasé avec alimentation monolatérale, le diagramme se contracte. Il subit une homothétie de rapport 1 / (1 + ko )

- En cas de défaut biphasé isolé avec alimentation monolatérale, le tracé de la caractéristique dépend de l'impédance amont du réseau. En effet:








  Va

I = Ia


        E


   
Zds








   Vc


      a*E



Zds










I = - Ic








   Vb


     a²*E



Zds

Point de mesure









Va

Soit Zap l'impédance mesurée par le relais d'antipompage:
Zap =









Ia









Va - Vc

Soit Z l'impédance mesurée par le relais de distance:

Z    =









  Ia - Ic

Nous cherchons la relation qui relie Zap et  Z  dans le cas de réseau ci-dessus.

          






Va =        E - Zds * I

          






Vc = a  * E + Zds * I






    

  
Va - Vc

Comme:






Z    =











                 2 * I










Va - Vc

Nous obtenons:





Va =  E - Zds *








   

  2 * Z








    

    Va - Vc








Vc = a * E + Zds *








      

       2 * Z









  2 * Z + Zds * (1 + a)

D'où, en éliminant Vc:




Va = E * 









   2 * Zds + 2 * Zd

Or, dans la boucle formée par les phases a et c, nous avons:
E (1 - a  ) = 2 * (Zds + Z) * I








Va
2 * Z - a² * Zds

Nous obtenons alors:


   

       =







   
  I
        1 - a

d'où:






Z = (1 / 2)  * [Zap * (1 - a) + a² * Zds]


La caractéristique d'antipompage dans le plan de référence est obtenue en faisant subir à la caractéristique traçée précédemment la transformation définie par:

                                                   - j * 30°                       -j * 120°

          
Z = (Zap * (  3 / 2) *  e            + (Zds / 2) * e                 , c'est à dire:

      
- une homothétie de (  3  / 2

      
- une rotation de - 30°





            - j * 120 °


- une translation de  (Zds / 2) * e

 Cette transformation dépend de l'impédance de source du réseau.  










Caractéristique en régime équilibré








      



Caractéristique sur défaut biphasé








    












   


          Zds




















Echelle 1 cm = 20 
2 - 4 - Mesure de distance





  X3





  




  X2






  X1











Echelle 1 cm = 10 






            







        R1    R2   R3


Mesure de première, deuxième et troisième zone, avec X1 = R1, …

Ce schéma reste exact dans tous les cas de défaut. Mais R1 est la résistance par phase. La résistance maximale détectable de défaut est:


Rf =  2 * R1 



pour les défauts biphasés,

 
Rf =  (1 + ko_protection ) * R1 

pour les défauts monophasés.

3 - Paramètres de réglage de la protection

Il existe 2 calibres : 
In_secondaire  = 1 A 
et 
In_secondaire  = 5 A

nota: seuls les straps susceptibles de changer de position d'un schéma EDF à l'autre sont indiqués.

3 - 1 - Mise en route à maximum d'intensité

Elle n'est pas utilisée à EDF. Le commutateur S4:1 du module RGIC 30 est en position "ouvert"

3 - 2 - Mise en route à minimumm d'impédance "externe"

Elle est réalisée grâce au module RXZK ajouté à l'option de base de la protection. Ce module permet de choisir entre la caractéritique circulaire et la caractéristique en lentille modifiée.

Le choix ente les deux caractéristiques, ainsi que le choix entre un angle de 60 ° et un angle de 75°, sont faits en usine par le constructeur.

Le courant de phase minimal dans la protection est toujours fixé à 0,2 * In (choix EDF). Le commutateur S3:3 du module RGZB 030 doit alors être placé sur ON.

Nous disposons des organes de réglage suivants, sur chaque phase :


A = 5; 10; 20; 40; 80 

B = 4,5 à 10,5 ,

réglable de manière continue,


D = 0,2 à 1, 

réglable de manière continue,

avec lequels nous obtenons :


zf = 5 * A / (B * In_secondaire)


zr = D * zf

Les paramètres zf et zr utilisés dans cette note sont ceux qui, dans la notice du constructeur, correspondent aux impédances de phase des défauts biphasés.

3 - 3 - Relais de commutation des boucles de mise en route par courant homopolaire

Nous disposons d'une roue codeuse, sur le relais RGIC 030, dont la valeur affichée Jo varie de 1 à 8. Le seuil de courant est donné par:


Ir_secondaire = 0,2 * Jo
(calibre 1 A)


Ir_secondaire =          Jo
(calibre 5 A)

Le commutateur S4:2 du module RGIC 030 est placé sur ON.

3 - 4 - Antipompage

Nous disposons des paramètres suivants : 


m = 1; 2; 4;


d = 1; ( 2


réglables par straps


q = q1 + q2
avec

q1 = 22; 25; 28


réglable par commutateur






q2 = 0; 1; 2;


réglable par commutateur

avec lesquels nous obtenons
z2 = 8
* m * d * q / 22

(calibre 1 A)

z2 = 1,6
* m * d * q / 22

(calibre 5 A)

3 - 5 - Mesure de distance et résistances associées

Pour les mesures de distance vers l'aval nous disposons des paramètres


a;  b;  p1;  p2;  p3

réglables de 5 à 99

avec lesquels nous obtenons:


la réactance de première zone
x1 = (3,2 / In_secondaire) * a / p1

la résistance de première zone
r1 = (3,2 / In_secondaire) * b / p1

la réactance de seconde zone
x2 = (3,2 / In_secondaire) * a / p2

la résistance de seconde zone
r2 = (3,2 / In_secondaire) * b / p2

la réactance de troisième zone
x3 = (3,2 / In_secondaire) * a / p3

la résistance de troisième zone
r3 = (3,2 / In_secondaire) * b / p3

Pour les mesures de distance vers l'amont, (schéma à verrouillage), nous ajoutons le module RGZA 30. Ce module est asservi en distance au module RGA 030, grâce au commutateur X7 situé sur ce dernier :


si X7 = 1, le réglage du module est celui de la zone 1;

si X7 = 2, le réglage du module est celui de la zone 2;

si X7 = 3, le réglage du module est celui de la zone 3.

Le déclenchement en quatrième stade sur mise en route est obtenu en plaçant le commutateur S1:1 du module RGSB 030 en position fermée.

Le coefficient de terre est réglé grâce à un commutateur à 15 positions Y notées de 1 à 15, sur le module    RGGB 030.



ko_protection = 0,1 * Y

Sur ce même module, le programme de sélection de phase est le programme 5 (mise en route impédancemétrique, défaut biphasé - terre mesuré comme un défaut entre phases).

3 - 6 - Choix du sytème de téléaction

Il est obtenu en utilisant les commutateurs suivants :







     accélération

    verrouillage


X1:1 
du module RGKC 070


1


2


X1:2 
du module RGKC 070


OFF


ON


S5:1 
du module RGAA 030


ON


OFF


S1:3 
du module RGAA 030


OFF


ON

La temporisation de premier stade du module RGZA 030, lorsqu'il est utilisé en verrouillage (seule utilisation à EDF) est réalisé comme suit:




40 ms

50 ms

60 ms

80 ms


S2:6

ON

OFF

OFF

OFF


S2:7

OFF

ON

OFF

OFF


S2:8

OFF

OFF

ON

OFF

La temporisation de déclenchement du relais RGZA 30, dans le même cas, est égale à:


T2
si le commutateur X1 de ce module est en position 1

T3
si le commutateur X1 de ce module est en position 2

3 - 7 - Temporisateurs

Nous disposons de 3 commutateurs à 16 positions N2; N3; N4, numérotées de 0 à 15. Les temporisations valent:


T2
(temporisation de deuxième stade) 
=
N2 * 50 ms


T3
(temporisation de troisième stade) 
=
N3 * 200 ms


T4
(temporisation de quatrième stade) 
=
N4 * 400 ms

3 - 8 - Choix du système de déclenchement

La banalisation triphasée du déclenchement sur les zones 3 et 4 conduit, outre une légère modification du schéma standard de la RAZOA (polarité P2 sur la borne 15, pontage des bornes 8 et 59), à placer les commutateurs du module RGKD sur les positions suivantes :


S1:1
OFF

S1:2
OFF

S1:3
ON

S1:4
ON

4 - Calcul des paramètres de la mise en route

Dans tous les cas de fonctionnement hors défaut, y compris en cas de cycle de réenclenchement sur ligne double, le point de fonctionnement ne doit se trouver ni dans la zone de mise en  route, ni dan la zone d'antipompage. 

La zone d'antipompage doit se trouver soit à l'extérieur de la zone de mise en route, soit à l'extérieur des zones de mesure de ditance. Toutefois, même dans ce deuxième cas, aucun point de la mise en route ne doit se trouver à l'extérieur de la zone d'antipompage.

Nous étudierons successivement la caractéristique circulaire et la caractéristique elliptique.

 4 - 1 - Caractéristique circulaire
4 - 1 - 1 - Etude du report de charge en cas de cycle de réenclenchement triphasé sur ligne double.

4 - 1 - 1 - 1 -  Tracé de la caractéristique de transit
 Nous calculons le coefficient de report de charge C d'après la formule (4) du § 114 de l'annexe 2. Dans l'exemple choisi nous trouvons C = 1,76.




cercle C3




          N4





 mise en route








      














mesure de 








    



3ème zone





         N2











   N3












          Cercle C1





  
 Cercle C2













N6







      
           N1











Echelle 1 cm = 20 








          N5
 = 60°

                         Cercle C4

Le cercle 1 est la  limite de la zone de surcharge, vue de l'extrémité A de la ligne. 

Son rayon est ZT / C = 115 / 1,76 = 66 

Le cercle 2 est la limite de la zone de surcharge, vue de l'extrémité B de la ligne. Il a le même rayon.

Les cercles C3 et C4 ont un rayon de 64 

Leurs centres ont respectivement pour affixe 78  (  76 ° et - 53  (  76 ° 

Nous déterminons Z2 pour que la compatibilité entre la caractéristique d'antipompage et l'enveloppe des 4 cercles soit assurée. Ensuite, deux situations peuvent se présenter:

- la caractéristique de troisième zone (voir § 24), reste à l'intérieur de la caractéristique interne d'antipompage. La caractéristique de mise en route, circulaire (voir § 212), ou lenticulaire (voir § 222), doit alors rester à l'intérieur de la caractéristique externe d'antipompage. C'est le cas sur la figure ci-dessus.

- la caractéristique de troisième zone déborde sur la caractéristique interne d'antipompage. La mise en route doit rester à l'intérieur de cette caractéritique interne.

- Rappel des coordonnées des points névralgiques (points d'intersection situés sur l'enveloppe des 4 cercles)


j*i

ANi = ANi * e

avec i = 1 à 6, et :









C * It * ZL

 = arc cos



2 * Vmin



Vmax² - Vmin²

ZL * C * It

 = arc cos [


        -

       ]


         2 * ZL * Vmin * C * It
 2 * Vmin





    Vmin

AN1 = AN2 =AN5AN6




     C * It





  Vmin


      Vmin

AN3 = AN4 =ZL² + (
 )² + 2 * ZL * cos  *



 
   C * It


       C * It

1 =   - 




2 =   + 


ZL * sin  + (Vmin / (C * It)) * sin (  - )

3  =  arctg 



ZL * cos  + (Vmin / (C * It)) * cos (  - )



ZL * sin  + (Vmin / (C * It)) * sin (  + )

4  =  arctg 



ZL * cos  + (Vmin / (C * It)) * cos (  + )

5




6

Les points N3, N4, N5, N6 peuvent ne pas exister. Ce cas et détecté par  cos  > 1

Dans ce cas et dans le cas où les arguments de ces points ne sont pas compris dans les fourchettes [ - 30° ; + 30° ] et  [ - 150° ; + 150°], nous prenons les module calculés ci-dessus, et les arguments:



3 = + 30° 


4 = + 150°



 = - 30°


6 = - 150°

4 - 1 - 1 - 2 - Calcul de la largeur de bande d'antipompage en fonction du transit


- préliminaire : compatibilité entre un point névralgique et une bande oblique.











           N




    D'




     D









           M







           

             
         K



          H'

     
     A

      
   H

Calculons la longueur du segment AH en fonction de celle du segment AM. Ils sont liés par:


AK = AM * cos 

MK = AM * sin 

HK = MK * cotg 

d'où:
AH = AK - HK = AK - MK * cotg  = AM * cos  - AM * sin  * cotg  

que l'on peut écrire 
AH = AM * sin (  - ) / sin 
Pour respecter les marges de sécurité préconisées par le guide de réglage, il faut que :








sin ( )


1,1 * AM < 0,9 * AN, 
d'où 
1,1 * AH < 0,9 *

      * AN


(1)








    sin 

avec, ici,  = 80°

- Etablissement de l'inéquation de compatibilité

Par mesure de simplification, nous remplaçons la caractéristique d'antipompage par deux rectangles définis comme suit:









   D2








             2*z2






    D'1










           1,25*z2



     D1












       80°









  z2
           z2







2,5*z2








D'2

Nous vérifions d'abord la compatibilité de chaque point Ni (i variant de 1 à 6), avec les droites D1 et D'1, puis avec les droites D2 et D'2. 

Le paramètre z2 utilisé pour définir l'antipompage est lié à AH par:


1,25 * z2 = AH sin 80 °

Soit zi le paramètre correspondant au point Ni. Il doit satisfaire à:



0,9
sin ( )

z2i    <  
        * 


* ANi

(droites D1 et D'1)




1,1
      1,25

Ou à



0,9
cos ( )

z2i    <  
        * 


* ANi

(droites D2 et D'2)



1,1
      2,5

zi est alors la plus élevée des deux valeurs trouvées.

Nous retenons ensuite pour z2 la plus faible des 6 valeurs trouvées. 

4 - 1 - 1 - 3 - Compatibilité entre l'antipompage et la mise en route
Nous ménageons un intervalle de sécurité entre les droites d'antipompage D1 et D'1 d'une part, la zone de mise en route d'autre part, telle que:


1,1 * largeur de mise en route < largeur de bande d'antipompage intérieure. 
Nous trouvons:



    1,15


Ad' = z2 > 
* [(zf + zr) + (zf - zr ) *cos 80°]



     ( 3



( 3

     z2

soit:
zf <
          *




1,15
   (1 + D) + (1 - D) * cos 80°





       D'1




      d




    d'






            c






     c'     A



          80°

4 - 1 - 1 - 4 - Compatibilité entre l'antipompage et la plus grande zone de mesure de distance








           r3






           x3










80°







       







z2


z2 > 1,15 * r3 * sin 80° 

4 - 1 - 1 - 5 - Compatibilité entre la mise en route et la zone de transit

Elle est utilisée dans le cas où l'antipompage n'est pas installé.


- préliminaire : compatibilité entre un point névralgique et le cercle de mise en route










         N









  M






     c
   + 30°


 








  








       






           A



Ac  = ( Zf  - Zr (3





 = 75°


cM = ( Zf  + Zr (3

Nous résolvons le triangle cAM:


Ac² + AM² - 2 * AC * AM * cos (30° +  - ) = cM²

d'où


  1

AM = 
     * [( Zf  - Zrcos (30° +  - ) + ( (Zf  - Zr²cos² (30°+  - ) + 4 *Zf  * Zr
             ( 3

et
1,1 * AM < 0,9 * ANi



d'où, en remplaçant Zr  par D * Zf 







(3  *  Ni

Zf 




 1,1
(1 - D) * cos (30° +  - ) + ( (1 - D)² * cos² (30° +  - ) + 4 * D

Pour obtenir Zf, il faut procéder par approximations successives: On donne à D une valeur Dmini = 0,2, puis on cherche le point Ni qui donne à Zf la valeur la plus faible. On recommence avec Dmini = 0,21. Si la valeur trouvée pour Zf est plus faible que la précédente, on arrête le calcul et on garde D = 0,2. Sinon on recommence jusqu'à ce que Zf diminue et on garde l'avant dernier couple de valeurs de Zf et D.

4 - 1 - 1 - 6 - Résultat trouvé par PARAPLUIE avec l'exemple numérique :
Le programme  Parapluie donne , compte tenu des contraintes d'affichage de la protection, les résultats suivants:



Z2 = 40  «haute tension », soit 36  «basse tension »,
Zf = 46   «haute tension», soit 42  «basse tension »,

Zr = 9 «haute tension», soit 8  «basse tension ».

r3 = 16,5 «haute tension», soit 15  «basse tension ».

4 - 1 - 1 - 7 - Alimentation d'un client.

Si le dispositif antipompage est installé, nous devons comparer la position de la caractéristique d'antipompage  (voir § 23 
) par rapport au cercle définissant l'aire de transit.








           N







            


     








 M                        2,5*j*Z2 







     1,25*Z2


         80°





     

               A













0,9






AM ( 
       * AN





        


1,1




            







     0,9
      N1

L'inéquation de compatibilité s'écrit:
z2 * kz  ( 
*


(1)







     1,1
      2,5

où N1 est le rayon du cercle limitant la zone de transit:


N1 = Vmin / It 

It étant le courant total parcourant les deux lignes alimentant le client.






     1,1

La compatibilité du point S avec le cercle s'écrit: 
[          * AS ]²  ( N1²







     0,9
La caractéristique de mise en route est centrée sur l'origine (D = 1). 

La résistance R3 est égale à la réactance X3

Si la caractéristique de mesure de distance ne coupe pas la caractéristique d'antipompage, c'est à dire si elle est telle que
  1,15 * X3 < z2 / cos 10°, alors:


   





   0,9







zf * kz  (          * N1

   (2)


    





    1,1

Sinon, le cercle de mise en route doit rester à l'intérieur de la caractéristique intérieure d'antipompage, soit, d'après le § 4113:

         (  3
z2







zf   (            * 


     (3)







          1,15
 2

Si le dispositif antipompage n'est pas installé, nous utilisons l'équation 
  (2)
4 - 1 - 1 - 8 - Liaison centrale poste

La RAZOA n'est pas utilisée pour les liaisons centrale - poste




4 - 1 - 2 - Etude du report de charge en cas de cycle de réenclenchement phase a  sur ligne double.

4 - 1 - 2 - 1 - Tracé de la caractéristique de transit
La compatibilité entre caractéristique de transit en cas de report de charge monophasé et caractéristique d'antipompage n'est généralement pas demandée, car il est peu probable que le défaut phase - terre sur l'autre circuit, à l'origine du cycle de réenclenchement monophasé, puisse provoquer un pompage. Nous recherchons uniquement la compatibilité du transit avec la mise en route.

Ce report peut être contraignant, car le relais à courant homopolaire est un relais à seuil fixe. La protection est alors orientée sur les boucles phase - terre par ce relais pendant le cycle.  

      - Zone de fonctionnement.

Le sélecteur de phase s'oriente sur la boucle a - terre de la ligne saine.

D'après la formule (12) du § 12 de l'annexe 2, le courant maximal de la phase la plus sollicitée vaut : Ia = C*It








           2

et le courant résiduel maximal vaut:
Ir = (C - 1) * (3 - 
            
)

  (1)



 
  

    
   
    koL - koM + 1

Le plan d'impédance de la boucle phase a - terre est défini par Va / (Ia + ko_protection * Ir)

ko_protection étant le coefficient de terre affiché sur la protection, compte tenu des contraintes du  § 35 .

D'où nous tirons:


Ia + ko_protection * Ir =  C' * It


                 (2)





  

             


   2


en posant :


 C' = C + ko_protection * (C - 1) * (3 -                         )
   (3)







      
                     koL - koM + 1
Les cercles C'1 et C'2 donnant les limites de transit ont alors pour rayon, dans le plan des impédances de phase des boucles terre :

                                                      r = Vmin / (Ia + ko_protection * Ir) = Vmin / (C' * It)

 

 







          






     cercle C'3










cercle C'2






N'4

    






                     N'2











   




       Cercle C'1




           N'3



              
N'6

                              c

  
 











            N'1









         N'5











Echelle 1 cm = 20 








         

 = 60°

- caractéristique de la protection

La caractéristique est définie par :

     
        Va 

      Ia + ko_protection * Ir         


         

*
            

 - (zf - zr)    <    zf + zr 
soit :

    Ia + ko_protection * Ir                  Ia




  C' 



        
 Z * 
            - (zf - zr)     <    zf + zr


  C









     C

Le cercle de mise en route est alors un cercle de rayon 
zf + zr *   
,









      C'

et dont le centre, situé sur une droite faisant un angle  avec l'axe des résistances a pour affixe:   



      C

        C


(zf - zr) * 
= zf – zr 
(


      C'

         C'


- Rappel des coordonnées des points névralgiques

Il suffit de remplacer C par C' dans les formules du § précédent pour obtenir les points N'i.

4 - 1 - 2 - 2 - Calcul des paramètres définissant le  cercle de mise en route
- préliminaire : compatibilité entre un point névralgique et le cercle de mise en route












        N'







         c

         M









        







          
      
        







       







           A


Ac  = ( Zf  - ZrC C'





 = 60°


cM = ( Zf  + Zr  C C'

Nous résolvons le triangle cAM:


Ac² + AM² - 2 * AC * AM * cos (  - ) = cM²

d'où



C


AM = 
     * [( Zf  - Zr cos ( - ) + ( ( Zf  - Zr²cos² (  - ) + 4 *Zf  * Zr

              C'

et
1,1 * AM < 0,9 * AN'i



En remplaçant Zr  par D * Zf  nous trouvons:



C'


 N'i

Zf 





 1,1
C          (1 - D) * cos (  - ) + ( (1 - D)² * cos² (  - ) + 4 * D

La suite du calcul se fait comme au 4 -1-1-1-5

4 - 1 - 2 - 3 - Résultat trouvé par PARAPLUIE avec l'exemple numérique:
Le programme  Parapluie donne les résultats suivants:


Zf = 33   
«haute tension », 

soit 
30  «basse tension »,

Zr = 6,6  
«haute tension », 

soit 
6  «basse tension »,

Nous choisissons la plus faible des deux valeurs basse tension obtenues au § 41 et au § 42, à savoir 33,5 Ohm. La valeur affichable sur la protection et immédiatement inférieure à cette valeur est, compte tenu des posssibilités énoncées au § 31  : 29,4 Ohm, obtenue pour N4 = 16 .

Le seuil du relais de courant résiduel Ir est généralement réglé à 1,2 * In. En effet, la faible sensibilité de la protection aux défauts résistants rend inutile, dans la plupart des cas, une plus grande sensibilité de ce relais. 

4 - 2 - Caractéristique lenticulaire modifiée

4 - 2 - 1 - Etude du report de charge en cas de cycle de réenclenchement triphasé sur ligne double.

4 - 2 - 1 - 1 -  Tracé de la caractéristique de transit



cercle C3


2 * Zf / ( 3

          N4





 mise en route








      














mesure de 








    



3ème zone





         N2











   N3












          Cercle C1





  
 Cercle C2













N6







      
           N1











Echelle 1 cm = 20 








          N5
 = 60°

                         Cercle C4

La caractéristique de mise en route est la même que pour le défaut triphasé. (voir § 222)

La caractéristique intérieure d'antipompage, de pente 80°, a pour largeur ( Z2. Elle doit être extérieure à la caractéristique de mise en route.

La caractéristique extérieure d'antipompage a pour largeur ( 1,25 * Z2. Elle ne doit pas empiéter sur la zone de transit.

La zone de transit est celle définie au § 4111
4 - 2 - 1 - 2 -  Compatibilité entre la caractéristique extérieure d'antipompage et la caractéristique de transit

Nous utilisons les mêmes inéquations que pour la mise en route circulaire (§ 4112)
4 - 2 - 1 - 3 -  Compatibilité entre la caractéristique intérieure d'antipompage et la mise en route






                        d




                  
       c
      C1





d'
 





              c'      A






          



          80°


                       D'1



 = 60°





  Z2 
Elle est donnée par : 
Ad' < 


Or





   1,15

Ad' = Ac' + c'd'



         cos (80°  -  + 60° )

Ac' = AC * cos ( 80° -  + 60° ) =   4 *   Zf  * 






   3 * ( 3



      2 * Zf 
c'd' = rayon de C1 = 



       3 * ( 3








       3 * ( 3

d'où nous tirons:
4 * Zf  * cos (80°  -  + 60° ) + 2 *   Zf    
      *   Z2 







          1,15



3 * ( 3

  Z2 
soit :
Zf 




2 * 1,15
       1 + cos (80°  -  + 60° ) 

4 - 2 - 1 - 4 -  Compatibilité entre la caractéristique de transit et la mise en route

 (cas où l'antipompage n'est pas installé)

Comme les angles des points névralgiques sont toujours situés entre +30° et - 30°, ou entre +150° et -150°, la compatibilité doit être recherchée entre N4 et le cercle C2 si  = 60°, entre N3 et le cercle C3 si  = 75°.

Nous prenons les formules approximatives:



 0,9


Zf 
(3 * N4 cos 4) 


pour  = 60°





 
0,9


Zf 
(3 * N3 cos (3 - °) * cos 15°
pour  = 75°




4 - 2 - 2 - Etude du report de charge en cas de cycle de réenclenchement phase a sur ligne double.

4 - 2 - 2 - 1 -  Tracé de la caractéristique de transit

 







          






     cercle C'3








      







N'4



cercle C'2








    







           N'2


 c




                     











   
2*Zf*C/C'




       Cercle C'1




           



              

N'6

                              
            N'3
   











            
2*Zr*C/C'






N'1









         N'5











Echelle 1 cm = 20 








         

 = 60°

Les modules des affixes des centres des cercles de mise en route et les valeurs de leurs rayons se déduisent de ceux définis au  §  22 en les multipliant par C / C'.

La caractéristique de transit est la même qu'au § 4121
4 - 2 - 2 - 2 -  Compatibilité entre la caractéristique de transit et la mise en route

Comme les angles des points névralgiques sont toujours situés entre +30° et - 30°, ou entre +150° et -150°, la compatibilité doit être recherchée entre N3 et le cercle C3 

Nous prenons la formule approximative:


 
0,9       C'


Zf 

 N3 sin (3 )  * sin 



C

5 - Calcul des zones


- Préliminaires: influence du rapport R / X

ABB préconise un réglage du rapport R / X compris entre 1 et 3. En effet, pour un rapport élevé, nous constatons une inclinaison importante de la droite de réactance. En revanche, pour un rapport R / X faible, nous constatons une inclinaison importante de la droite de résistance.

Les erreurs constatées sont:

	
	R / X = 1
	R / X = 2
	R / X = 3

	Erreur sur X

Erreur sur R
	10 %

10 %
	15 %

7 %
	20 %

6 %


Pour les lignes longues, nous cherchons à minimiser l'erreur sur la portée inductive afin d'éviter tout déclenchement intempestif. Nous choisissons

R / X = 1

Pour les lignes courtes, un réglage à R / X = 1 ne permettrait pas de détecter une résistance de défaut importante. Par ailleurs, il n'y a pas de risque de déclenchement intempestif, puisque nous utilisons le schéma à verrouillage. Nous choisissons:


R / X = 2

Pour les lignes à trois extrémités fonctionnant dans un système à verrouillage, nous adoptons le même choix.



5 - 1 Protection des lignes à un seul circuit

5 - 1 - 1 - Réglage de la première zone X1


- lignes longues
Nous voulons que dans tous les cas X1 < XL. Compte tenu des erreurs de mesure sur X1 et XL, l'expression devient :


1,15 * X1 < 0,95 * XL  soit  X1 < 0,83 * XL
Nous retenons

X1 ( 0,80 * XL

Nous choisissons, pour X1 basse tension, la valeur disponible immédiatement inférieure, compte tenu du § 33. 


- lignes courtes

Si nous fonctionnons dans un système à verrouillage, nous voulons que dans tous les cas X1 > XL.

Compte tenu des erreurs de mesure, l'expression devient :
0,85 * X1 > 1,05 * XL

Mais il faut aussi que :
X1 > 4,3 Ohm "haute tension"

Cette valeur est donnée comme ordre de grandeur. En fait elle dépend du niveau de tension, du rapport entre impédance de source et impédance de ligne, et du type de réducteur de courant. Le calcul complet est exposé dans le guide de réglage.
Nous retenons : 

X1 ( 1,25 * XL > 4,3 Ohm
ou
X1 (4,3 Ohm > 1,25 * XL

Nous choisissons pour X1 basse tension, la valeur disponible immédiatement supérieure, compte tenu du § 33. 
5 - 1 - 2 - Réglage de la deuxième zone X2

Quel que soit le système de téléaction utilisé - accélération, verrouillage ou rien - nous prenons :
X2 > XL


- ligne longue

Compte tenu des erreurs de mesure, nous trouvons : 0,85 * X2 > 1,05 * XL.      Nous retenons    X2 ( 1,20 * XL


- ligne courte

Compte tenu des erreurs de mesure sur X2 et XL, nous trouvons :
0,85 * X2 > 1,05 * XL

Nous retenons les mêmes valeurs que pour le réglage de première zone

X2 ( 1,25 * XL > 4,3 Ohm
ou
X2 (4,3 Ohm > 1,25 * XL 

Nous choisissons pour X2 basse tension, la valeur disponible immédiatement supérieure, compte tenu du § 33. 

5 - 1 - 3 - Réglage de la troisième  zone X3

Elle est généralement réglée à 1,3 * X2

5 - 1 - 4 - Réglage de la  zone amont X4 (voir § 35)

Elle est généralement réglée à  X1

5 - 2 Protection des lignes à deux circuits

Nous prenons pour toutes les lignes les mêmes valeurs que pour le plan 400 kV, à savoir :

X1 = 0,7 * XL pour les lignes longues,

X1 = 1,6 * XL pour les lignes courtes, avec une valeur minimale de 4,3 Ohm
X2 = 1,6 * XL pour toutes les lignes, avec une valeur minimale de 4,3 Ohm pour les lignes courtes 

X3 = 1,3 * X2 

X4 =           X1 

6 - Temporisations
voir § 36
7 - Performances de la protection 

7 - 1 - Résistance maximale détectable, en cas de défaut phase - terre

7 - 1 - 1 - Mise en route circulaire décalée


- près du poste considéré (point H du § 213)

Nous résolvons le triangle AcH, et nous trouvons :


Rf = (Zf  - Zr ) * cos  + (   ((Zf  - Zr )² * cos² Zf  * Zr 



- à l'autre extrémité de la ligne (point H' du § 213)

Nous calculons l'affixe du point H' lorqu'il décrit le cercle de mise en route, et nous écrivons que sa partie imaginaire vaut ZLsin     
(voir PXLP, § 81).  
Nous trouvons: 

 Rf = (Zf-Zr)*cos +( (Zf+Zr)² -[Zl*sin  (1+ko_prot)-Zf-Zr sin²-Zl*cos*(1+ ko_prot)












(2)

7 - 1 - 2 - Mise en route en lentille modifiée

- près du poste considéré (point H du § 223)
Vectoriellement, la trajectoire du point H sur le cercle 3 est décrite par:




             j * 
___    ___     ___        A3 + R3 * e 
        


AH = Ac3 + c3H =


voir la définition de A3 et R3 au § 22


      1 + ko_protection

en faisant varier 





                   __

Le point H recherché est tel que la partie imaginaire de AH est nulle. 


       1 - d


   (1 - d) * sin  + (1 + d) * cos 

Zr
Posons a = 


 = arctg -



avec d =


       1 + d


    (1 + d) * sin  - (1 - d) * cos 

Zf


a * tg  + 1

     a * tg  + 1



         tg  - a

Il vient: tg  = -


sin =



       cos  = -



   tg  - a

( (a * tg² + (tg  - a)²
        ( (a * tg² + (tg  - a)²


          __




__

Or Rf = Réel [AH * (1 + ko_protection)] lorsque Imaginaire [AH * (1 + ko_protection)] = 0

 __

AH * (1 + ko_protection)] = Zf * [ (2 * (1 + d²) * (cos   + j * sin ) + (1 + d) * ( 2 * ( cos   + j * sin )]

D'où:   ( 1 + d²  * sin  = - (1 + d) sin 



( 1 + d²
     
 (1 - d) * tg  + 1 + d

sin  = - 
               * 


   1 + d
       ( [(1 - d) * tgd² + [(1 + d) * tg  - 1 + d]²




              (1 + d) *tg  - 1 + d

Rf = Zf * [ - (2 * (1 + d²) *


  


+ (1 + d) * ( 2 * cos  ]
(1)




  ( [(1 - d) * tgd² + [(1 + d) * tg  - 1 + d]²

 - à l'autre extrémité de la ligne (point H' du § 223)
Vectoriellement, la trajectoire du point H' est donnée par:





    j * 
  
j * 

___    ___     ___
       A1* e           + R1 * e  






AH' = Ac1 + c1H' = 




en faisant varier .



             1 + ko_protection

Le point H' recherché est tel que la partie imaginaire de H' soit égale à Zl * sin  :

1

  
    * ( 4 * Zfsin  + 2 * Zfsin Zlsinko_protection)
3


  3 * Zlsinko_protection)
d'où :
 sin




         -  2 sin 



         2 * Zf  





4 * Zf cos  + 2 * Zf cos
La partie réelle de AH' vaut alors :





       3 * (1 + ko_protection) 

La résistance maximale détectable est donnée par:





              ___


Rf = (1 + ko_protection) * ( Réel (AH') -   Zlcos
soit


          1

 Rf =       * (4 * Zfcos  + 2 * Zfcos- (1 + ko_protection) * Zlcos

(2)


          3

7 - 2 - Portée maximale en cas de défaut franc

7 - 2 - 1 - Mise en route circulaire décalée

- défaut biphasé (voir § 211)

Portée aval :  en résolvant le triangle AcK nous trouvons :


1

AK = 
     * [(Zf -Zr )*cos ((Zf -Zr )² *cos² ( 4 (Zf Zr ) ]

(3)


2

Portée amont : 
en résolvant le triangle AcL nous trouvons :


1

AL = 
     * [(Zr -Zf )*cos ((Zr -Zf )² *cos² ( 4 (Zr Zf ) ]

(4)


2


- défaut triphasé (voir § 212)

Portée aval :  en résolvant le triangle AcK nous trouvons :


1

AK = 
     *[ (Zf -Zr )*cos ((Zf -Zr)² *cos² ( 4 (Zf Zr ) ]

(5)

            ( 3

Portée amont : 
en résolvant le triangle AcL nous trouvons :


1

AL = 
     * (Zr-Zf)*cos ((Zr-Zf)² *cos² ( 4 (ZrZf)

(6)

            ( 3


- défaut monophasé (voir § 213)

Portée aval :  en résolvant le triangle AcK nous trouvons :


       1

AK = 
     

* [(Zf-Zr)*cos ((Zf-Zr)² *cos² ( 4 (ZfZr) ]
(7)

          1 + ko_protection

Portée amont : 
en résolvant le triangle AcL nous trouvons :


         1

AL = 
     
            * [(Zr-Zf)*cos ((Zr-Zf)² *cos² ( 4 (ZrZf) ]
(8)

          1 + ko_protection

7 - 2 - 2 - Mise en route en lentille modifiée

- défaut biphasé (voir § 221)

Portée aval :  en résolvant le triangle Ac1K nous trouvons :


1

AK = 
     * Zf [ 2 * cos ( 4 * cos² 3 ]




(3)


3

Portée amont :  

L'équation du triangle c3AL s'écrit:

c3L² = c3A² +AL² - 2 * c3A * AL * cos () (voir définition de  au § )

avec c3A =  A3 et c3L = R3 / 2

ce qui donne:

Zf² * (1+d)² / 2 = Zf² * (1 + d²) / 2 + AL² - 2 * Zf * ( (1+d²) / 2 * AL * cos ()

ou encore:

AL² - 2 * Zf * ( (1+d²) / 2 * AL * cos () - Zf² * d = 0

La résolution de cette équation nous donne:


Zf


          
 

AL =             * [ ( 1+d²  * cos () - (  (1 + d²) * cos² () + 2 * d ]



(4)


( 2

 


- défaut triphasé (voir § 222)

Portée aval :  en résolvant le triangle Ac1K nous trouvons :


    2

AK = 
    
 * Zf [ 2 * cos + 30 °( cos² + 30 °3 ]




3 * ( 3

Portée amont :  

L'équation du triangle c2AL s'écrit:

c2L² = c2A² +AL² - 2 * c2A * AL * cos (30°)


avec c2A =  A2( et c2L = R2 / ( 3

ce qui donne:

Zf² * (1+d)² * (2 / 3) = Zf² * (1 + d²) * (2 / 3) + AL² - 2 * Zf * ( (1+d²) * (2 / 3) * AL * cos (30°)

ou encore:

AL² - 2 * Zf * ( (1+d²) * (2 / 3) * AL * cos (30°) - (4 / 3) * Zf² * d = 0

La résolution de cette équation nous donne:

AL = Zf * ( (2 / 3) * [( (1+d²) * cos (30°) - ( (1+d²)  * cos² (30°) + 2 * d ]   

(6)

            - défaut monophasé (voir § 223)

Portée aval :  en résolvant le triangle Ac1K nous trouvons :


          2 * Zf
AK = 
     


* [ 2 * cos ( 4 * cos² 3 ]




3 * (1 + ko_protection)

Portée amont :  

L'équation du triangle c3AL s'écrit:

c3L² = c3A² +AL² - 2 * c3A * AL * cos ()


      
A3



R3

avec c3A =


 et 
c3L =


      1 + ko_protection

           1 + ko_protection

ce qui donne:

Zf²*2*(1+d)² = Zf²*2*(1+d²)+(1+ko_protection)² *AL² -2*Zf * (2 *(1+d²) * (1+ko_protection)*AL*cos ()

ou encore:

(1+ko_protection)² *AL² - 2*Zf * (2 *(1+d²) * (1+ko_protection)*AL*cos () - 4 * d * Zf²  = 0 

La résolution de cette équation nous donne:


    Zf * ( 2

AL = 


    * [(1+d² * cos () - (  (1+d²) * cos² () + 2 * d ]


(8)

1+ko_protection

8 - Satisfaction des conditions énoncées dans le guide de réglage
8 - 1 - Mise en route aval

condition a : « la portée aval sur défaut franc doit toujours être supérieure au réglage de deuxième zone X2, compte tenu des marges d'imprécision».

Le cas le plus contraignant est celui du défaut biphasé isolé. Nous utilisons alors la formule (3) du  § 721  , pour déterminer AK, et nous vérifions l'inégalité:


AK > 1,3 * Z2

ou, sur l'axe des réactances, 
AK * sin > 1,3 * X2

Si cette condition n'est pas satisfaite, il faut utiliser une RAZOA à caractéristique en lentille modifiée (vérification par la formule (3) du § 722 ), ou une autre protection.

condition b : «la portée de mise en route sur défaut franc, et si possible celle de l'antipompage, doivent être suffisamment faibles pour ne pas voir les défauts au - delà d'un transformateur situé à l'autre extrémité de la ligne».

- défaut monophasé au - delà du transformateur. Compatibilité avec la mise en route.

Nous utilisons la formule (7) du § 721 , ou du  § 722, pour déterminer AK. Nous vérifions ensuite l'inégalité:


1,15 * AK * sin j < 0,9 * Zl + 0,8 * Xdmini_transfo_aval

Si cette inégalité n'est pas vérifiée, nous donnons à AK la valeur maximale permise par cette inégalité, et nous calculons Zf en inversant la formule (7)





     AK * (1 + ko_protection) + 2 * Zr* cos (
Zf AK * (1 + ko_protection) *




 AK * (1 + ko_protection) * cos (+ 4 * Zr

- défaut triphasé au - delà du transformateur. Compatibilité avec la caractéristique extérieure d'antipompage.

Sa portée AK' vaut sur défaut triphasé, 2,5 * Z2 dans le plan de référence. C'est le cas le plus défavorable. Nous vérifions ensuite l'inégalité ci - dessus, en remplaçant AK par AK'

Si cette inégalité n'est pas vérifiée, nous recherchons un autre réglage.

condition c : « lorsque, dans la zone concernée, on trouve une protection électromécanique de distance sur une ligne issue du poste de l'extrémité opposée, on tente d'assurer son secours éloigné en se réglant à la valeur maximale autorisée par les contraintes a et b »

Nous réglons la mise en route à la plus grande valeur possible, compte tenu des contraintes précédentes.


condition d : «pour éviter tout verrouillage du déclenchement par l'antipompage, la mise en route aval doit être plus courte que la portée aval de l'antipompage».

Sur la RAZOA, l'antipompage bloque le fonctionnement des relais de mesure de distance. Il est donc nécessaire que, en fonctionnement hors défaut, la portée de troisième zone ne dépasse pas la caractéristique intérieure d'antipompage. La condition s'écrit:


1,1 * X3 < 0,9 * 2 * Z2

(report de charge triphasé)





  C

 1,1 * X3 < 0,9 * 2 * Z2 * 

(report de charge monophasé, pour mémoire)





  C'

Si un défaut apparaît, la caractéristique d'antipompage peut se trouver modifiée, surtout pour un défaut biphasé isolé  (voir § 23) et elle peut couper la zone de mesure. Ceci n'a pas d'importance si le point reste immobile. En revanche, en cas de déclenchement séquentiel faisant varier ce point, un bloquage intempestif peut apparaître. 

8 - 2 - Portée résistive

- condition a : « si les caractéristiques de l'antipompage et de la mise en route sont indépendantes, cette dernière doit être telle que la bande intérieure d'antipompage reste à l'extérieure de la caractéristique de mise en route »

Nous avons vu que dans la RAZOA il peut être admis que cette condition ne soit pas vérifiée (voir § 4111)

- condition b : « sur les postes à deux départs la portée résistive de la protection assurant le secours éloigné doit être inférieure à celle de la protection devant fonctionner normalement».

Pour cela nous utilisons les inéquations (1) et (2) du § 711.





        A   


       B


        C





Pour un défaut en B, la portée résistive de la protection placée en A (inéquation 1) doit être inférieure à celle de la protection placée en B (inéquation  2).

8 - 3 - Mise en route amont


Condition a : «pour éviter tout verrouillage du déclenchement par l'antipompage, la mise en route amont doit être plus courte que la portée amont de l'antipompage»

Pour la RAZOA, cette condition concerne le relais de mesure amont, dont le réglage est identique à celui de l'une ou l'autre des zones aval. Elle est vérifiée de facto dès lors que la condition d relative à la mise en route est vérifiée.

Condition b : «la portée de mise en route sur défaut franc, et si possible celle de l'antipompage, doivent être suffisamment faibles pour ne pas voir les défaut au - delà d'un transformateur situé dans le poste considéré»

- Défaut monophasé au - delà du transformateur. Compatibilité avec la mise en route. 

Nous utilisons la formule (8) du § 721 , ou du  § 722, pour déterminer AL. Nous vérifions ensuite l'inégalité:


1,15 * AL * sin  < 0,8 * Xdmini_transfo_aval

Si cette inégalité n'est pas vérifiée, nous donnons à AL la valeur maximale permise par cette inégalité, et nous calculons Zr en inversant la formule (8)





     AL * (1 + ko_protection) + 2 * Zf* cos (
Zr AL * (1 + ko_protection) *




 AL * (1 + ko_protection) * cos (+ 4 * Zf

- défaut triphasé au - delà du transformateur. Compatibilité avec la caractéristique extérieure d'antipompage.

Sa portée AL' vaut sur défaut triphasé, 2,5 * Z2 dans le plan de référence. C'est le cas le plus défavorable. Nous vérifions ensuite l'inégalité ci - dessus, en remplaçant AL par AL'

Si cette inégalité n'est pas vérifiée, nous recherchons un autre réglage.


Condition c : « en cas de caractéristique en quadrilatère, le segment de droite de limitation amont de la mise en route ne doit pas traverser la droite directionnelle »

Cette condition ne s'applique par à la RAZOA.


condition d : « si la protection fonctionne dans un système à verrouillage, la réactance amont de la protection considérée P1 doit être supérieure à  la réactance maximale de première zone de la protection P2 située à l'autre extrémité, diminuée de la réactance de la ligne ». Compte tenu des incertitudes de mesure, nous prenons :


X amont ( P1) > 1,3 * X1 (P2) - 1,06 * Xl
Nous devons vérifier deux contraintes:


- la portée amont de la mise en route doit satisfaire à cette condition. Nous le vérifions grâce aux formules 4, 6, 8 du § 721 , ou du  § 722. Si cette condition n'est pas vérifiée, nous imposons à Zr la valeur qui la vérifie, et nous reprenons les réglages, en cherchant la valeur maximale de Zf;


- la mesure de distance du relais RGZA est insuffisante. Nous changeons la valeur du paramètre X7 (voir § 35)

PD3A
La protection PD3A est installée sur les réseaux EDF 225 kV, 90kV et 63 kV. La version utilisée à EDF existe en 4 variantes, correspondant aux courants nominaux secondaires 1 A et 5 A d'une part, à un mode différent de réglage de la deuxième zone d'autre part. Elle comporte toujours le module mémoire de tension, et le module antipompage. 
1 - Grandeurs d'entrée utilisées


- Mise en route

C'est un parallélogramme formé de deux bandes. Les bandes horizontales utilisent les mêmes grandeurs que celles qui sont utilisées pour les mesures de distance, à savoir : 



         boucles phase-phase


       
       boucles phase-terre

          

(Va - Vb) 
et 
(Ia - Ib)                       
Va 
et 
(Ia + ko * Ir)

          

(Vb - Vc) 
et 
(Ib - Ic)                       
Vb 
et 
(Ib + ko * Ir)

          

(Vc - Va) 
et 
(Ic - Ia)                            
Vc 
et 
(Ic + ko * Ir)

Les bandes obliques utilisent les courants simples :



(Va - Vb) 
et 
Ia


Va 
et 
Ia



(Vb - Vc) 
et 
Ib


Vb 
et 
Ib



(Vc - Va 
et 
Ic


Vc
et 
Ic


- Antipompage

La zone formée par la mise en route et la limite aval de deuxième zone de la boucle ab est entourée par la zone d'antipompage, qui utilise la limite aval de troisième zone et des limites qui lui sont propres. Elle utilise les mêmes grandeurs d'entrée.


- Sélection de phase

Elle est réalisée par les mises en route. Le relais de courant résiduel est un relais à seuil fixe.


- Mesures de distance

Elles utilisent les mêmes grandeurs que les droites horizontales de mise en route

Application numérique :

        
- ligne 225 kV d'impédance directe ZL = 25, d'argument  = 76 °, d'intensité maximale avant report de charge 1000 A, de coefficient de terre ko = 2 / 3, et de coefficient d'inductance mutuelle homopolaire kom = 0,4,

        
- portée aval, en réactance :    


X3 = 37,5 , 

        
- portée amont, en réactance :  


X4 = 12,5 ,

        
- résistance image du défaut, fixée a priori :

Ri  = 20 .

        
- argument image : 



 = 70° (erreur maximale)

         
- rapport impédance HT / impédance BT :

kz = 1,1  




ce qui correspond à un transformateur de courant de rapport 2000 / 1

- coefficient de terre ko = 2 / 3 

2 - Tracé des caractéristiques en cas de défaut

2-1- Caractéristique de mise en route lors d'un défaut biphasé en alimentation monolatérale.







         X3  = 37,5 






K






     B
    E
    Ri / 2 = 10 








Rf / 2 







     =70°





           =76 °





   L




   X4 = 12,5 



Echelle 1 cm = 10 
Les portées amont et aval sont égales aux valeurs de réglage de troisième et quatrième zone.

La demi - largeur de bande est égale à la moitié de la valeur de réglage Ri , elle-même égale à la valeur maximale de défaut détectable Rf, aux erreurs d'angle près.

2-2- Caractéristique de mise en route lors d'un défaut triphasé ou d'un fonctionnement équilibré hors défaut.








         X3  = 37,5 






     B
    E
    









         30°









 Ri * (1 - a) / 3 = 11,5  ( 30°





   X4 = 12,5 



Echelle 1 cm = 10 













      Les bandes horizontales sont bien tracées dans le plan de référence. X3 et X4 sont les valeurs de réglage de troisième zone et quatrième zone.

Les tensions compensées des bandes obliques s'écrivent :

          Vab  ±  Ri * Ia = Vab  ±  Ri * Iab * (Ia / Iab) = Vab  ±  Ri * Iab * (1 - a) / 3

Ri    est la résistance de réglage. C'est aussi, aux erreurs d'angle près,  la résistance par phase d'un défaut équilibré.












Rf



La valeur complexe                Ri  * (1-a) / 3          a pour module Ri  / ( 3, et pour argument - 30°. La demi - largeur de bande mesurée sur l'axe des R vaut :

          AH = (Ri / 2) * ( 1 + cotg  / ( 3  )

soit Ri / 2 pour  = 75 °

(1)

2 - 3 - Caractéristique de mise en route lors d'un défaut monophasé.








         X3  = 37,5 






     B
    E
     Ri / (1 + ko) = 12 








Rf / (1 + ko) 







   X4 = 12,5 



Echelle 1 cm = 10 
2 - 4 - Verrouillage antipompage

Il est élaboré lorsque le point de fonctionnement dans le plan d'impédance de la boucle ab entre dans la caractéristique de mise en route 10 ms après être entré dans la zone d'antipompage. Cette zone, élaborée avec les mêmes grandeurs d'entrée que la mise en route de la boucle ab, est formée de:

        -  deux zones situées entre les droites obliques de mise en route et deux droites qui leur sont parallèle, vers l'extérieur. La distance horizontale entre chacune des droites d'antipompage et la droite de mise en route correspondante, élaborée avec les grandeurs Vab et Ia, est une valeur fixe  2 *   en ohm "basse tension"


 = 7,5 / In_secondaire   

( In_secondaire = 1 A ou 5 A)

 = kz * 7,5 / In_secondaire          
Cette valeur est donc  tributaire du rapport kz en haute tension. Dans l'exemple numérique choisi, la largeur 2* "haute tension" vaut 2 * 7,5 * 1,1 = 2 * 8,25 ;

        - une zone située entre la droite horizontale de quatrième zone et une droite horizontale située  en amont. La largeur de bande ', élaborée avec les grandeurs  Vab  et  Ia - Ib, est, en ohm "basse tension" de                          11 / In_secondaire. Dans l'exemple numérique choisi,  ' vaut  =12,1    HT; 

        - la zone située entre la droite horizontale de deuxième zone et celle de troisième zone. Cette zone a pour largeur minimale la largeur de bande amont définie ci-dessus. 

Le verrouillage antipompage ne bloque que les boucles biphasées.
X3 > X2 + 11 * kz * sin  / In_secondaire

2 - 5 - Sélection de phases.

Elle utilise les éléments de mise en route. Elle ne nécessite aucun réglage.

2 - 6 - Mesures directionnelles.

Elles utilisent les tensions directes mémorisées et les courants des boucles biphasées pour les défauts entre phases, la tension et le courant homopolaires pour les défauts phase - terre. Elles ne nécessitent aucun réglage.

2 - 7 - Mesure de distance

La protection comporte 3 zones aval et une zone amont. La troisième zone aval et la zone amont sont limitées par les droites de mise en route.

3 - Paramètres de réglage de la protection

nota: seuls les straps susceptibles de changer de position d'un schéma EDF à l'autre sont indiqués.

3 - 1 - Résistance maximale détectable de défaut.

La valeur affichable, en ohm basse tension, est :


- pour les protections de calibre 5 A, un nombre entier situé entre 1 et 11 ,

- pour les protections de calibre  1 A, c'est un multiple de 5 situé entre 5 et 55 .

3 - 2 - Coefficients.


- angle 
Il est choisi dans le tableau ci- dessous :

	


	Position
	      1
	    2
	     3
	     4
	     5
	     6
	     7
	     8
	     9

	
	valeur
	    45°
	     50°
	     55°
	     60°
	     65°
	     70°
	     75°
	     80°
	     85°



- Coefficient de terre ko

Il est donné par la formule

ko = 0,1 * (Ko1 + Ko2 - 10)

Ko1 est un entier variant de 1 à 9






Ko2 peut prendre les valeurs 10 ; 20 ; 30


- Seuil de courant résiduel

Ir = 0,24 * In



Le commutateur I1 est positionné sur HS sur la carte QMV


- Impédance de compensation zc du relais directionnel de terre

Elle est choisie entre les valeurs suivantes :


0

1 / In

3,5 / In

Le choix est réalisé par un strap du module analogique 2 050 067

3 - 3 -  Réglage de la zone 1

Les valeurs affichables sont données, pour chaque type de protection, dans les tableaux 1, 2, 3, 4 ci-après. La valeur retenue est affichée grâce aux paramètres M1 et K1.

tableau 1
PD3A 6062, calibre 1 A - réglage de la première zone X1

	         K1

M1
	1
	2
	3
	4


	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	0,5
	0,745
	1,09
	1,6
	2,37
	3,45
	5,1
	7,5
	11,05
	16,25
	23,9
	35,1

	2
	0,515
	0,765
	1,125
	1,65
	2,415
	3,555
	5,25
	7,7
	11,4
	16,75
	24,6
	36,15

	3
	0,53
	0,79
	1,155
	1,695
	2,485
	3,655
	5,4
	7,95
	11,87
	17,2
	25,35
	37,2

	4
	0,55
	0,82
	1,2
	1,76
	2,58
	3,795
	5,6
	8,25
	12,15
	17,85
	26,3
	38,6

	5
	0,565
	0,84
	1,23
	1,81
	2,65
	3,9
	5,75
	8,45
	12,5
	18,35
	27
	39,65

	6
	0,585
	0,87
	1,275
	1,87
	2,745
	4,035
	5,95
	8,75
	12,95
	19
	27,95
	41,05

	7
	0,605
	0,9
	1,32
	1,935
	2,835
	4,175
	6,15
	9,05
	13,35
	19,65
	28,9
	42,45

	8
	0,625
	0,93
	1,365
	2
	2,93
	4.31
	6,35
	9,35
	13,8
	20,3
	29,85
	43,85

	9
	0,645
	0,96
	1,405
	2,065
	3,025
	4,45
	6,6
	9,65
	14,25
	20,95
	30,85
	45,3

	10
	0,665
	0,99
	1,45
	2,13
	3,12
	4,59
	6,8
	9,95
	14,7
	21,6
	31,8
	46,7

	11
	0,69
	1,03
	1,505
	2,21
	3,235
	4,76
	7,05
	10,35
	15,25
	22,4
	33
	48,45

	12
	0,71
	1,06
	1,55
	2,345
	3,33
	4,9
	7,25
	10,65
	15,7
	23,05
	33,95
	49,85


tableau 2
PD3A 6062, calibre 5 A - réglage de la première zone X1

On utilise le tableau n° 1 en divisant les chiffres par 5

tableau 3

PD3A 6562, calibre 1 A - réglage de la première zone X1

	      K1

M1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	0,5
	0,76
	1,1
	1,625
	2,36
	3,49
	5,15
	7,6
	11,2
	16,45
	24
	35,55

	2
	0,515
	0,785
	1,14
	1,68
	2,44
	3,605
	5,35
	7,85
	11,55
	17
	24,8
	36,7

	3
	0,53
	0,805
	1,165
	1,725
	2,5
	3,7
	5,45
	8,05
	11,85
	17,45
	25,45
	37,65

	4
	0,55
	0,835
	1,215
	1,795
	2,6
	3,75
	5,7
	8,4
	12,35
	18,15
	26,45
	39,15

	5
	0,57
	0,865
	1,255
	1,855
	2,695
	3,98
	5,9
	8,7
	12,75
	18,75
	27,4
	40,55

	6
	0,585
	0,89
	1,295
	1,91
	2,77
	4,095
	6,05
	8,95
	13,15
	19,3
	28,2
	41,7

	7
	0,605
	0,92
	1,34
	1,975
	2,87
	4,24
	6,25
	9,25
	13,6
	20
	29,15
	43,15

	8
	0,63
	0,955
	1,385
	2,045
	2,965
	4,385
	6,5
	9,55
	14,05
	20,65
	30,15
	44,6

	9
	0,65
	0,985
	1,43
	2,11
	3,06
	4,525
	6,7
	9,85
	14,5
	21,3
	31,1
	46,05

	10
	0,67
	1,02
	1,48
	2,185
	3,17
	4,685
	6,95
	10,2
	15,05
	22,1
	32,25
	47,7

	11
	0,695
	1,05
	1,53
	2,26
	3,275
	4,845
	7,15
	10,55
	15,55
	22,85
	33,3
	49,3

	12
	0,715
	1,085
	1,575
	2,325
	3,37
	4,985
	7,35
	10,85
	16
	23,5
	34,3
	50,5


tableau 4
PD3A 6562, calibre 5 A - réglage de la première zone X1

On utilise le tableau n° 3 en divisant les chiffres par 5

3 - 4 -  Réglage de la zone 2


- PD3A 6062

L'impédance basse tension limitant la zone 2 est obtenue en multipliant le réglage de première zone par le coefficient k2. Ce denier est affiché au moyen du commutateur K2.

	commutateur K2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	valeur k2
	1
	1,15
	1,34
	1,55
	1,80
	2,08
	2,40
	2,78
	3,22
	3,73
	4,32
	5



- PD3A 6562

Les valeurs possibles d'impédance basse tension limitant la zone 2 sont données grâce aux deux tableaux ci-après. La valeur retenue et affichée grâce aux paramètres M2 et K2.

tableau 5
PD3A 6562, calibre 1 A - réglage de la deuxième zone X2

	         K2

M2
	1
	2
	3
	4


	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	2,54
	3,84
	5,55
	8,25
	11,95
	17,7
	26,1
	38,5
	56,5
	83,5
	121,5
	180

	2
	2,625
	3,97
	5,75
	8,5
	12,35
	18,3
	27
	39,85
	58,5
	86
	125,5
	186

	3
	2,695
	4,07
	5,
	8,75
	12,7
	18,75
	27,7
	40,85
	60
	88,5
	129
	191

	4
	2,805
	4,235
	6,15
	9,1
	13,2
	19,5
	28,85
	42,5
	62,5
	92
	134
	198,5

	5
	2,905
	4,385
	6,35
	9,4
	13,65
	20,2
	29,85
	44
	65
	95
	139
	205

	6
	2,99
	4,52
	6,55
	9,7
	14,05
	20,8
	30,75
	45,35
	66,5
	98
	143
	211,5

	7
	3,095
	4,68
	6,8
	10,05
	14,55
	21,85
	31,85
	46,95
	69
	101,5
	148
	219,5

	8
	3,2
	4,84
	7
	10,4
	15,05
	22,3
	32,95
	48,55
	71,5
	105
	153
	227

	9
	3,305
	4,995
	7,25
	10,75
	15,55
	23
	34
	50
	74
	108,5
	158
	234

	10
	3,43
	5,2
	7,5
	11,1
	16,15
	23,85
	35,25
	52
	76,5
	112,5
	164
	243

	11
	3,55
	5,35
	7,8
	11,5
	16,7
	24,7
	36,5
	54
	79
	116,5
	169,5
	251,5

	12
	3,65
	5,5
	8
	11,85
	17,2
	25,4
	37,55
	55,5
	81,5
	120
	174,5
	258,5


tableau 6
PD3A 6562, calibre 5 A - réglage de la deuxième zone X2

On utilise le tableau n° 5 en divisant les chiffres par 5

3 - 5 -  Réglage de la zone aval


- PD3A 6062 (1 A ou 5 A)

L'impédance basse tension limitant cette zone est obtenue en multipliant le réglage de première zone par le coefficient k3. Ce denier est affiché au moyen du commutateur K3.

	commutateur K3
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	valeur k3
	1
	1,23
	1,51
	1,87
	2,31
	2,84
	3,51
	4,32
	5,33
	6,57
	8,11
	10



- PD3A 6562(1 A ou 5 A)

L'impédance basse tension limitant cette zone est obtenue en multipliant le réglage de deuxième zone par le coefficient k3. Ce denier est affiché au moyen du commutateur K3.

	commutateur K3
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	valeur k3
	1
	1,09
	1,18
	1,29
	1,40
	1,52
	1,65
	1,80
	1,95
	2,12
	2,3
	2,5


3 - 6 -  Réglage de la zone amont


- Protection 1 A  (PD3A 6062 ou 6562)

L'impédance basse tension limitant cette zone est choisie en utilisant le tableau suivant :

	commutateur K4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	valeur x4
	2,5
	3,1
	3,8
	4,7
	5,8
	7,1
	8,8
	10,85
	13,35
	16,45
	20,3
	25



- Protection 5 A  (PD3A 6062 ou 6562)

L'impédance basse tension limitant cette zone est obtenue à partir du même tableau, en divisant x4 par 5.

3 - 7 -  Choix du système de téléaction 

Il est réalisé grâce à des commutateurs dont la liste est donnée ci-dessous :


- 225 kV
Pas de téléaction

commutateur 
I-7 de la carte QLD 

ES

commutateur 
I-1 de la carte QMR 

ES


Accélération

commutateurs 
I-5 et I-8 de la carte QLD 

ES 





commutateur 
I-1  de la carte QMR 

ES


Verrouillage

commutateurs 
I-1, I-8, I-10 de la carte QLD
ES





commutateur 
I-1 de la carte QMR 

ES


- 90 et 63 kV
Pas de téléaction

Rien


Accélération

commutateur  
I-5 de la carte QLD 

ES 


Verrouillage

commutateurs 
I-1et I-10 de la carte QLD

ES


3 - 8 -  Temporisations



- temporisation de premier stade 
t1 : 
0 à 99 ms
par pas de 1 ms ou








0 à 990 ms 
par pas de 10 ms


Le passage d'une échelle à l'autre se fait par un commutateur C qui prend les valeurs 1 et 10.



- temporisation de deuxième stade 
t2 : 
0 à 990 ms
par  pas de 10 ms 



- temporisation de troisième stade 
t3 : 
0 à 9900 ms
par  pas de 100 ms



- temporisation de quatrième stade 
t4 : 
0 à 9900 ms
par pas de 100 ms

4 - Calcul de la largeur de bande

4 - 1 - Etude du report de charge  triphasé sur ligne double.

4 - 1 - 1 Tracé de la caractéristique de transit
Nous nous plaçons toujours dans le plan de référence des défauts entre phases.


-données "réseau"

Nous calculons le coefficient de report de charge d'après la formule (4) du § 113 de l'annexe 2. Dans l'exemple numérique choisi, nous trouvons   C = 1,76.









          N4





cercle C3








      





         N2











   N3



          Cercle C1





  
 Cercle C2













N6







      
           N1
















Echelle 1 cm = 20 








          N5

                         Cercle C4

Le cercle 1 est la  limite de la zone de surcharge, vue de l'extrémité A de la ligne. 

Son rayon est ZT / C = 115 / 1,76 = 66 

Le cercle 2 est la limite de la zone de surcharge, vue de l'extrémité B de la ligne. Il a le même rayon.

Les cercles C3 et C4 ont un rayon de 64 

Leurs centres ont respectivement pour affixe 78  (  76 ° et - 53  (  76 ° 


- données "protection"

La demi-largeur des bandes de mise en route est :  (Ri  / 2) * (1 + cotg  /  (  3 ),

(voir § 22)

      soit, pour  = 75° :
 Ri  /  ( 3  = 11,5 

La largeur des oeillères d'antipompage est :         * kz  * (1 + cotg  / ( 3  ), soit, ici, 9,8   

Nous devons vérifier que la caractéristique d'antipompage se trouve à l'intérieur de la zone de surcharge. Pour cela nous la vérifions par rapport aux 6 points névralgiques N1 ; N2 ; N3 ; N4 ; N5 ; N6, définis au § 224 de l'annexe 2.


- coordonnées des points névralgiques



j*i

ANi = ANi * e

avec i = 1 à 6, et :









C * It * ZL

 = arc cos



2 * Vmin



Vmax² - Vmin²

ZL * C * It

 = arc cos [


        -

       ]


         2 * ZL * Vmin * C * It
 2 * Vmin





    Vmin

AN1 = AN2 =AN5AN6




     C * It





    Vmin


       Vmin

AN3 = AN4 =ZL² + (
 )² + 2 * ZL * cos  *



 
   C * It


       C * It

1 =   - 




2 =   + 


ZL * sin  + (Vmin / (C * It)) * sin (  - )

3  =  arctg 



ZL * cos  + (Vmin / (C * It)) * cos (  - )



ZL * sin  + (Vmin / (C * It)) * sin (  + )

4  =  arctg 



ZL * cos  + (Vmin / (C * It)) * cos (  + )

5




6

Les points N3, N4, N5, N6 peuvent ne pas exister. Ce cas et détecté par  cos  > 1

Dans ce cas et dans le cas où les arguments de ces points ne sont pas compris dans les fourchettes [ - 30° ; + 30° ] et  [ - 150° ; + 150°], nous prenons les module calculés ci-dessus, et les arguments:



3 = + 30° 


4 = + 150°



 = - 30°


6 = - 150°

4 - 1 - 2 - Calcul de la largeur de bande en fonction du transit


- préliminaire : compatibilité entre un point névralgique et une bande oblique.











           N




    D'




     D









           M







           

             
         K



          H'

     
     A

      
   H

Calculons la longueur du segment AH en fonction de celle du segment AM. Ils sont liés par:


AK = AM * cos 

MK = AM * sin 

HK = MK * cotg 

d'où:
AH = AK - HK = AK - MK * cotg  = AM * cos  - AM * sin  * cotg  



        

        sin (  - )

que l'on peut écrire 
AH = AM *



            

           sin 

Pour respecter les marges de sécurité préconisées par le guide de réglage, il faut que :








sin ( )


1,1 * AM < 0,9 * AN, 
d'où 
1,1 * AH < 0,9 *

      * AN


(1)








    sin 


- insensibilité vis à vis des reports de charge triphasés

Nous choisissons comme valeur de  la première valeur trouvée inférieure à .

Nous comparons la position des points névralgiques N1, N3, N5 à la droite D, puis celle de N2, N4, N6 à la droite D'.  Nous obtenons des inéquations du type


0,9
          sin ( - i)




0,9

sin (i - )

AH < 
        * ANi * 

    (i = 1, 3, 5)

H'A < 
        * ANi * 

      (i = 2, 4, 6)


1,1

sin 




1,1

    sin 
Nous choisissons la valeur de AH, ou de AH', la plus faible. Nous en tirons, d'après le §  22, formule (1) appliquée aux bandes d'antipompage, la résistance Rap :


AH = (Rap / 2 ) * (1 + cotg  / ( 3  )  
d'où 

Rap = 2 * AH * ( 3  / ( cotg  + ( 3  )

De cette valeur nous enlevons la largeur de la bande d'antipompage et nous trouvons la résistance de réglage des droites obliques :

R image = Rap - 2 *  * kz 

Le programme  Parapluie donne, compte tenu des contraintes d'affichage de la protection, les résultats suivants :


Rimage = 60,5  «haute tension », soit 55  «basse tension »,
4 - 2 - Report de charge en cas de cycle de réenclenchement phase a sur ligne double

4 - 2 - 1 - Tracé de la caractéristique de transit

Ce report peut être contraignant, car le relais à courant homopolaire est un relais à seuil fixe. La protection est alors orientée sur les boucles phase-terre par ce relais pendant le cycle.  

      - zone de fonctionnement.

Le sélecteur de phase s'oriente sur la boucle a - terre de la ligne saine.

D'après la formule (1) du § 12 de l'annexe 2, le courant maximal de la phase la plus sollicitée vaut :

                Ia =  C  * It,

et le courant résiduel maximal vaut :




        2

                Ir = (C - 1) * (3 - 
            )







(1)



 
  kol - kom + 1

D'où nous tirons :

Ia + ko_protection * Ir =  C' * It




(2)





  

             

2


en posant :

C' = C + ko_protection * (C - 1) * (3 -
                  )
 

(3)







      
       kol - kom + 1

ko_protection est le coefficient de terre affiché sur la protection

Les cercles C'1 et C'2 donnant les limites de transit ont alors pour rayon, dans le plan des impédances de phase des boucles terre :

                
r' = Vmin / (Ia + ko_protection * Ir) = Zt / C' 

Les bandes obliques actives de la protection sont celles des boucles terre, utilisant les tensions simples et les courants simples.

D'où le diagramme :








          N'4





cercle C'3





         N'2











   N'3



          Cercle C'1





  
 Cercle C'2













N'6







      
           N'1











Echelle 1 cm = 20 








          N'5

                         Cercle C'4

Par rapport au report de charge triphasé, la caractéristique de mise en route est élargie, et les cercles C'1 et C'2 sont plus petits que C1 et C2. Mais il n'y a plus la contrainte de la zone d'antipompage. 

Les affixes des points névralgiques N'i se déduisent de celles des points Ni en remplaçant C par C' dans les formules du § 4 - 1

4 - 2 - 2 - Calcul de la largeur de bande en fonction du transit
La largeur des bandes obliques des boucles phase terre vaut, pendant un cycle de réenclenchement monophasé, 

AH = Ri * Ia / (Ia + ko_protection * Ir) = Ri * C / C'

Nous déterminons la valeur minimale de AH par les formules


0,9
          sin ( - i)




0,9
         sin (i - )

AH < 
        * AN'i * 

    (i = 1, 3, 5)

H'A < 
        * AN'i * 

      (i = 2, 4, 6)


1,1

sin 




1,1

sin 
puis nous trouvons  Rimage = AH min * C' / C

Le programme  Parapluie donne, compte tenu des contraintes d'affichage de la protection, les résultats suivants :


Rimage = 50  «haute tension », soit 45  «basse tension »,
Comme la protection ne comporte qu'un seul réglage de résistance image, nous prenons la plus faible des valeurs obtenues entre le report monophasé et le report triphasé.  Nous prenons alors 48,5 Ohm. Comme seule les valeurs multiples de 5 sont disponibles, nous choisissons 45 Ohm. 

La valeur retenue pour ko est la plus proche de celle du réseau, à savoir 0,7

La valeur retenue pour  est  75°

Nota: L'étude du report de charge monophasé n'est pas réalisée si la protection est installée sur un départ 90 kV ou 63 kV.

4 - 3 - Alimentation d'un client.

Nous devons comparer la position de chaque sommet (en fait le point S) du parallellogramme d' antipompage       ( voir § 22 et § 24) par rapport au cercle définissant l'aire de transit.







              X3
  





                   K  
S


Ri

  cotg 








AH = (
      +  * kz)*(1 +
)










 2

    ( 3




         A               H






              X4+'kz

Soit N1 le rayon du cercle limitant cette zone:


N1 = Vmin / It 

It étant le courant total parcourant les deux lignes alimentant le client.

La compatibilité du point S avec le cercle s'écrit: 

    1,1      __

[          * AS ]²  ( N1²


    0,9

       __     __      __




       Ri

             cotg 
Or  AS = AK + KS, 
soit
AS² = X3² + [X3* cotg + (
+  * kz) * (1 + 
           )]
²








        2


  ( 3


         
   ( (0,9 * N1 / 1,1)² - X3²   - X3 * cotg
d'où
Ri = 2 * [



            -  * kz]



       1 + cotg  / ( 3

4 - 4 - Liaison centrale poste

La PD3A n'est pas utilisée pour les liaisons centrale - poste

5 - Calcul des zones

5 - 1 Protection des lignes à un seul circuit

5 - 1 - 1 - Réglage de la première zone X1


- lignes longues
Nous voulons que dans tous les cas X1 < XL. Compte tenu des erreurs de mesure sur X1 et XL, l'expression devient :


1,15 * X1 < 0,95 * XL  soit  X1 < 0,83 * XL

Nous retenons

X1 ( 0,80 * XL

- lignes courtes

Si nous fonctionnons dans un système à verrouillage, nous voulons que dans tous les cas X1 > XL.

Compte tenu des erreurs de mesure, l'expression devient :
0,85 * X1 > 1,05 * XL

Mais il faut aussi que :
X1 > 4,3 Ohm "haute tension"

Cette valeur est donnée comme ordre de grandeur. En fait elle dépend du niveau de tension, du rapport entre impédance de source et impédance de ligne, et du type de réducteur de courant. Le calcul complet est exposé dans le guide de réglage.
Nous retenons : 

X1 ( 1,25 * XL > 4,3 Ohm

ou
X1 (4,3 Ohm > 1,25 * XL

5 - 1 - 2 - Réglage de la deuxième zone X2

Quel que soit le système de téléaction utilisé - accélération, verrouillage ou rien - nous prenons :
X2 > XL


- ligne longue

Compte tenu des erreurs de mesure sur X2 et XL, nous trouvons
0,85 * X2 > 1,05 * XL

Nous retenons

X2 ( 1,20 * XL


- ligne courte

Compte tenu des erreurs de mesure sur X2 et XL, nous trouvons :
0,85 * X2 > 1,05 * XL

Nous retenons les mêmes valeurs que pour le réglage de première zone


X2 ( 1,25 * XL > 4,3 Ohm
X2 (4,3 Ohm > 1,25 * XL 

5 - 2 Protection des lignes à deux circuits

Nous prenons pour toutes les lignes les mêmes valeurs que pour le plan 400 kV, à savoir :

X1 = 0,7 * XL pour les lignes longues,

X1 = 1,6 * XL pour les lignes courtes, avec une valeur minimale de 4,3 Ohm
X2 = 1,6 * XL pour toutes les lignes, avec une valeur minimale 4,3 Ohm pour les lignes courtes 

6 - Temporisations

Elles sont fonction de la position de la protection dans le réseau.

La temporisation de premier stade n'est utilisée qu'en verrouillage. Elle est réglée à 60 ms si le système de téléaction est une téléaction haute fréquence, et 75 ms si c'est une téléaction basse fréquence.

7 - Performances de la protection

7 - 1 - Résistance maximale détectable Rf en cas de défaut monophasé


Si l'angle  de l'image de la ligne est identique à l'angle réel de la ligne, Rf = Rimage

Sinon
Rf  = Rimage pour un défaut près de la protection

Rf = Rimage + X1 * (tg - tg ) en limite de première zone 

7 - 2 - Portée maximale en cas de défaut franc


Dans tous les cas de défaut :


AK = X3 / sin 
(voir § 21)


AL = X4 / sin  

8 - Satisfactions des conditions énoncées dans le guide de réglage

8 - 1 - Mise en route aval

condition a : « la portée aval sur défaut franc doit toujours être supérieure au réglage de deuxième zone X2, compte tenu des marges d'imprécision»

Pour la PD3A, la bande située entre la limite de deuxième zone et la limite de troisième zone est utilisée pour la fonction antipompage. Nous vérifions les inégalités


X3 > 1,3 * X2 

X3 > X2 + 11 * kz * sin  / In_secondaire

condition b : «la portée de mise en route sur défaut franc, et si possible celle de l'antipompage, doivent être suffisamment faibles pour ne pas voir les défauts au - delà d'un transformateur situé à l'autre extrémité de la ligne»


1,15 * X3 < 0,9 * XL + 0,8 * Xdmini_transfo_aval

condition c : « lorsque, dans la zone concernée, on trouve une protection électromécanique de distance sur une ligne issue du poste de l'extrémité opposée, on tente d'assurer son secours éloigné en se réglant à la valeur maximale autorisée par les contraintes a et b »

Nous réglons la mise en route à la plus grande valeur possible, compte tenu des contraintes précédentes.


condition d : «pour éviter tout verrouillage du déclenchement par l'antipompage, la mise en route aval doit être plus courte que la portée aval de l'antipompage».

Cette condition ne concerne que les protections sur lesquelles l'antipompage bloque le déclenchement sur mise en route. La PD3A n'est pas concernée.

8 - 2 - Portée résistive


« si les caractéristiques de l'antipompage et de la mise en route sont indépendantes, cette dernière doit être telle que la bande intérieure d'antipompage reste à l'extérieure de la caractéristique de mise en route »

La PD3A n'est pas concernée

8 - 3 - Mise en route amont


Condition a : «pour éviter tout verrouillage du déclenchement par l'antipompage, la mise en route amont doit être plus courte que la portée amont de l'antipompage»

Par conception, la PD3A répond à cette contrainte.

Condition b : «la portée de mise en route sur défaut franc, et si possible celle de l'antipompage, doivent être suffisamment faibles pour ne pas voir les défaut au - delà d'un transformateur situé dans le poste considéré»


1,15 * X4 + 11 * kz / In_secondaire < 0,8 * Xdmini_transfo_amont

ou, a minima

1,15 * X4 < 0,8 * Xdmini_transfo_amont


Condition c : « en cas de caractéristique en quadrilatère, le segment de droite de limitation amont de la mise en route ne doit pas traverser la droite directionnelle »

cette condition ne s'applique que pour les défauts polyphasés, la fonction "direction" sur défaut monophasé étant réalisée par un critère homopolaire, par nature insensible à la résistance du défaut.

Pour les défauts phase - phase, la droite d'inversion est perpendiculaire à l'image de la ligne. La condition devient:

X4 > Ri * sin (2 * ) / 4


Par sécurité nous prenons X4 > Ri / 4 











Ri / 2










       

















X4mini











droite d'inversion


condition d : « si la protection fonctionne dans un système à verrouillage, la réactance amont de la protection considérée P1 doit être supérieure à  la réactance maximale de première zone de la protection P2 située à l'autre extrémité, diminuée de la réactance de la ligne ». Compte tenu des incertitudes de mesure, nous prenons :


0,85 * X4 (P1) > 1,15 * X1 (P2) - 0,95 * XL

PXL C
La protection PXLC est installée sur les réseaux EDF 225 kV, 90kV et 63 kV. La version utilisée à EDF existe en 2 variantes, correspondant aux courants nominaux secondaires 1 A et 5 A. Elle comporte toujours le module antisaturation, le module mémoire de tension, et le module antipompage

Sur les réseaux 90 kV et 63 kV elle est associée à la PSEL 3003, qui joue le rôle de protection de secours. Cette dernière se compose de deux parties: La PSEL 3001 pour les défauts phase terre, et la PSEL 3002 pour les défauts entre phases .

La PSEL 3001 est étudiée dans l'annexe 6 - 71
La PSEL 3002 est basée sur un principe différent: c'est une protection à mesure de puissance homopolaire. Elle n'est pas étudiée dans le programme Parapluie.

1 - Grandeurs d'entrée utilisées


- Mise en route

C'est une mise en route circulaire décalée, centrée sur l'axe des réactances.












       2*X4



















affixe de c = X4 - X5









rayon : X4 + X5



      

         c






        

                                                                                                                                                                                                              











Echelle 1 cm = 10 





       2 * X5

Elle utilise les grandeurs d'entrée suivantes :

        - en l'absence de courant de terre :

          

(Va - Vb)  et  Ia ;         

(Vb - Vc)  et  Ib ;           

(Vc - Va)  et  Ic

        - en présence de courant de terre :

          

Va  et  Ia ;                 

Vb  et  Ib ;                       

Vc  et  Ic

 Ce sont les mêmes que celles utilisées pour la RXAP. Les tensions des boucles biphasées tournent en sens inverse de celles utilisées pour  la LZ 95 et pour  la RAZOA.

Le cercle est donné, dans chaque boucle biphasée, par une équation du type :

                             Va - Vb

         

———    - (X4 - X5)  <  (X4 + X5)                                                    (1)



      Ia  
et, dans chaque boucle monophasée, par :



     Va
          

 —— - (X4 - X5)  <  (X4 + X5)                                                               (2)

                                Ia
- Verrouillage antipompage
L'ordre de verrouillage est élaboré grâce au cercle de mise en route de la boucle ab, et d'un cercle concentrique utilisant les mêmes grandeurs d'entrée, à savoir Va - Vb et Ia. Son rayon vaut :



Rap = X4 + X5 + *X4
Il n'est pas opérant lorsqu'il y a présence de courant résiduel.


- Sélection de phase
Elle est réalisée par les mises en route. Le relais de courant résiduel est un relais à seuil fixe.


- Mesures de distance

Le courant image est :



Ia - Ib 

sur la boucle ab 

...







Ia + ko * Ir 
sur la boucle a - terre, 
...




Le courant pilote est :



Ia - Ib 

sur la boucle ab,



...



Io 

sur la boucle a - terre en première zone, 
...



Ia

sur la boucle a - terre en deuxième zone
...

La protection n'utilise qu'un seul relais, dont les entrées sont affectées par le sélecteur de phases.


- Direction

La protection possède un seul relais, dont les entrées sont affectées par le sélecteur de phases. L'entrée courant reçoit une tension proportionnelle au courant de la phase en défaut, et l'entrée tension reçoit la tension directe mémorisée d'une autre phase.

Application numérique :

ligne 225 kV d'impédance directe 25 ohm, d'intensité maximale transitée en permanence 
It = 1000 A, de coefficient de  terre ko = 2/3, et d'argument  = 76 °, et de coefficient de mutuelle homopolaire km = 0,4. 

Le rapport kz = impédance HT / impédance BT vaut 1,1, correspondant à un courant nominal primaire de 2000 A

Nous choisissons a priori, pour tracer les diagrammes, les réglages suivants :

        
réglage de X4 = 37,5  "haute tension",

        
réglage de X5 = 18,75  "haute tension".

2 - Tracé des caractéristiques en cas de défaut

2 - 1 - Défaut biphasé, entre les phases a et b, en alimentation monolatérale.

Dans ce cas, Ia = - Ib ;  le plan d'impédance est le plan défini par l'équation :

          

Z = (Va - Vb) / (Ia - Ib) = (Va - Vb) / (2 * Ia),

et la condition énoncée en (1) devient :

      

Z -( (X4 - X5)  / 2) < (X4 + X5)  / 2

Le cercle obtenu est homothétique du précédent dans le rapport 2.







       X4



















affixe de c = (X4 - X5) / 2






 Rf / 2


rayon : X4 + X5



     






 c







 











Echelle 1 cm = 10 





        X5

2 - 2 - Caractéristique de mise en route en cas de défaut triphasé équilibré ou de fonctionnement normal.

Dans ce cas, Ib = a² * Ia

Le plan considéré est le plan d'impédance de référence défini par l'équation :

          
           Va - Vb
       Va - Vb


Z =                 
=




 et l'inéquation (1) devient :


            Ia - Ib
       Ia * (1 - a² )

      
           Va - Vb

Ia * ( 1 - a² ) 



                 *

           - (X4 - X5)   <     X4 + X5 

         Ia * (1 - a² )
       Ia


soit,
 Z * (1 - a² ) - (X4 - X5)  <  X4 + X5 

Le vecteur    Z * (1 - a² ) décrit un cercle de rayon X4 + X5, et dont le centre, situé sur l'axe des réactances, a pour ordonnée  X4 - X5.

Le vecteur Z décrit un cercle obtenu en faisant subir au cercle précédent une homothétie complexe de module      1 / (  3,  et d'argument  - 30°. Son centre c a pour affixe

     
 
X4 - X5    
X4 - X5
,


Ac =                       + j *                         



 2 * (  3
                 2




  


et son rayon:                                                                           

          
  
X4 + X5


r = 


       
     ( 3








          (2 + )*X4 / ( 3






       

                  2*X4/( 3




           B







Rf
















     





Echelle 1 cm = 10 




           c





      60°












A


            



 2*X5/(3      

         






        

         (2 + ) * X5 / ( 3












Rf










2- 3 - Caractéristique de mise en route en cas de défaut monophasé sur la phase a.






         
      Va

Le plan d'impédance de référence est défini par l'équation  (4):          

Z = 











Ia + ko *Ir











      Va

Si la ligne est à vide, Ia = Ir, d'où:




 
Z = 











(1 + ko ) * Ia





      Va 

Ia + ko * Ir 

et l'inéquation (2) devient:  

          *

       - (X4 - X5)   <   X4 + X5 



   
    
    Ia + ko * Ir 
       Ia 

soit:          


Z * (1 + ko ) - (X4 - X5) < X4 + X5 
Le cercle de mise en route est un cercle centré sur l'axe des réactances.

L'ordonnée du centre est:    (X4 - X5) / (1 + ko )

Le rayon est:                       X4 + X5 / (1 + ko )







       



         B'
            B
     H'





          Rf / (1 + ko)
















         c





Echelle 1 cm = 10 




         












A


H

3 - Paramètres de réglage 

nota :  seuls les straps susceptibles de changer de position d'un schéma EDF à l'autre sont indiqués.

3 - 1 - Réglage des mises en route (module QMR).

Il est réalisé au moyen du paramètre N4, qui peut prendre toutes les valeurs entières de 1 à 99 grâce à deux roues codeuses. La portée aval est donnée par :




500


x4 = 





(In_secondaire = 1A ou 5 A)



In_secondaire * (N4 + 1)

La portée amont est donnée par:
x5 = k5 * x4
la valeur de k5 étant donnée par le commutateur K5

	K5
	1
	2
	3
	4

	k5
	1 / 8
	1 / 4
	1 / 2
	1


3 - 2 - Coefficients (module QAH)


- seuil de courant de phase : il n'est pas réglable et vaut 0,2 * In_secondaire
- seuil de courant de terre : il est réglable par une roue codeuse à 16 positions Pir = 0, ... 15.

Ir = 0,2 * In_secondaire * Pir

- coefficient de terre ko : il  est réglable par une roue codeuse à 16 positions Pko = 0, ... 15


ko = 0,1 * Pko

- argument  de l'image de la ligne : il est réglable par une roue codeuse à 16 positions P = 1, ... 15

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	P
	86
	83
	79
	76
	72
	69
	66
	63
	60
	58
	55
	53
	51
	49
	47
	45


3 - 3 - Réglage des zones (module QM)
- zone 1
Le réglage est réalisé à l'aide du paramètre a1 qui peut prendre 4 valeurs grâce à une roue codeuse :

	Pa1
	1
	2
	3
	4

	a1
	1
	5
	25
	100


et du paramètre N1 qui peut prendre toute les valeurs entières de 0 à 99 grâce à deux roues codeuses.




20 * a1


x1 = 



In_secondaire * (N1 + 1)


- zone 2
Le réglage est réalisé de la même manière que celui de la zone 1, en utilisant les paramètres a2 et N2 qui peuvent prendre les mêmes valeurs.

3 - 4 - Réglage de l'antipompage (module QW)

Il est réalisé grâce aux commutateurs S1 ; S2 ; S3.


S1
S2       S3


          
          
 = 1




          
          

 = 0,4




          
          

 = 0,2




       



 = 0,1


3 - 5 - Choix du système de téléaction

Il est choisi grâce au strap S6 qui peut prendre les positions :


4 = accélération de stade


2 = blocage

3 - 6 - Temporisations

Chacune d'elles est ajustée par deux roues codeuses affichant une position PT = 1, ... 99.


- premier stade (schéma à blocage) : 
T1 * 5 * PT1 ms

( le temps retenu est généralement 60 ms avec une téléaction haute fréquence, et 75 ms avec une téléaction basse fréquence)


- deuxième stade

Si le strap S6 occupe la position 


T2 = 10 * PT2 ms






           


  

S'il occupe la position



T2 = 100 * PT2 ms







- troisième stade



T3 = 100 * PT3 ms


- quatrième stade



T4 = 100 * PT4 ms
4 - Calcul des paramètres de mise en route

4 - 1 - Etude du régime de report de charge triphasé sur ligne double

4 - 1 - 1 Tracé de la caractéristique de transit


- données "réseau"

Nous nous plaçons toujours dans le plan de référence des défauts entre phases.
Le cercle C1 est centré en A, origine de la ligne. 

Le cercle C2 est centré en B, extrémité de la ligne, d'affixe ZL 

Ils ont pour rayon Vmin  / (C*It),  C étant le coefficient de report de charge défini au § 113 de l'annexe 2.  Dans l'exemple numérique, C = 1,76, et le rayon vaut 66 . 

Le cercle C3 est centré en 3, d'affixe Z L * Vmax²  / (Vmax²  - Vmin² ),          soit, ici,   78   76 ° 

Le cercle C4 est centré en 4, d'affixe  ZL  * Vmin²  / (Vmin²   - Vmax² ),         soit, ici, - 53  76 °

Ils ont pour rayon ZL * Vmax * Vmin / (Vmax² - Vmin² ),                                  soit, ici, 64 .









          N4


   3


cercle C3








      









    






         N2











   N3












          Cercle C1



  c

  
 Cercle C2













N6







      
           N1











Echelle 1 cm = 20 






4

          N5


                         Cercle C4

      - Données "protection"

- j * 30



c = centre du cercle de mise en route et d'antipompage, d'affixe ((X4 - X5) / ( 3  ) * e

     soit: (X4 - X5) / (2 * ( 3  ) + j * (X4 - X5) / 2 
= 5,4 + j * 9,4 
                    cercle de mise en route, de rayon X4 + X5 / (  3 

= 32,4 

                    cercle d'antipompage,    de rayon (1 + ) * X4 + X5 / ( 3 
= 41,3
(si  = 0,4) 

Nous devons vérifier que la caractéristique d'antipompage se trouve à l'intérieur de la zone de surcharge. Pour cela nous la vérifions par rapport aux 6 points névralgiques N1 ; N2 ; N3 ; N4 ; N5 ; N6, définis au § 224 de l'annexe 2.


- Rappel des coordonnées des points névralgiques



j*i

ANi = Ani  * e

avec i = 1 à 6, et :









C * It * ZL

 = arc cos



2 * Vmin



Vmax² - Vmin²

ZL * C * It

 = arc cos [


        -

       ]


         2 * ZL * Vmin * C * It
 2 * Vmin





    Vmin

AN1 = AN2 =AN5AN6




     C * It





  Vmin


      Vmin

AN3 = AN4 =ZL² + (
 )² + 2 * ZL * cos  *



 
   C * It


       C * It

1 =   - 




2 =   + 


ZL * sin  + (Vmin / (C * It)) * sin (  - )

3  =  arctg 



ZL * cos  + (Vmin / (C * It)) * cos (  - )



ZL * sin  + (Vmin / (C * It)) * sin (  + )

4  =  arctg 



ZL * cos  + (Vmin / (C * It)) * cos (  + )

5




6

Les points N3, N4, N5, N6 peuvent ne pas exister. Ce cas et détecté par  cos  > 1

Dans ce cas et dans le cas où les arguments de ces points ne sont pas compris dans les fourchettes [ - 30° ; + 30° ] et  [ - 150° ; + 150°], nous prenons les module calculés ci-dessus, et les arguments:



3 = + 30° 


4 = + 150°



 = - 30°


6 = - 150°

4 - 1 - 2 - Calcul des paramètres définissant le  cercle de mise en route et le cercle d'antipompage


- préliminaire : compatibilité entre un point névralgique et un cercle












        N







         c

         M









        







          
      
        







       







           A

.

La compatibilité entre le point N et le cercle d'antipompage s'écrit :


0,9 * AN > 1,1 * AM




(1)

En résolvant le triangle AcM nous trouvons :


Ac² + AM² - 2 * Ac * AM * cos  () = cM²

(2)


- Application au cercle d'antipompage


Ac = (X4 - X5) / (  3




(3)


cM = [ ( 1 +  ) * X4 + X5] / (  3



(4)


 = 60°

(voir § 2-2)

Si nous posons k5 = X5 / X4, nous obtenons, en résolvant l'équation (2) :

          ( (1-k5)² * cos² (60°-) + 4*k5 + ² + 2* + 2**k5  -(1-k5) * cos(60°-)

   0,9

X4 <








   * ( 3  *          * AN
(5)




4*k5 + ² + 2*+ 2**k5




    1,1

Pour le choix de k5, le constructeur préconise les valeurs suivantes:

k5 = 1 pour une ligne courte, et 1 / 2 pour une ligne longue.

 = 1 
pour  
5 / In_secondaire  
<  X4 / kz  < 
12,5 / In_secondaire

 = 0,4 
pour  
12,5 / In_secondaire  
<  X4 / kz  < 
25 / In_secondaire 

 = 0,2
pour  
25 / In_secondaire  
<  X4 / kz  < 
50 / In_secondaire 

 = 0,1
pour  
50 / In_secondaire  
<  X4 / kz 

Nous appliquons l'équation (5) à chaque point névralgique, de module AN et d'argument , et nous gardons la plus petite valeur de X4. Mais comme nous ne connaissons pas X4 pour choisir , nous supposons a priori que  X4 = 1,2 * 1,3 * ZL, et nous vérifions ensuite que la valeur de X4 retenue ne modifie pas . 

Le programme  Parapluie donne les résultats suivants:


X4 = 45,83  
«haute tension », 

soit 
41,67  «basse tension »,

k5 = 
1 / 2
 = 0,2
ce qui correspond à un cercle de rayon 39,69  et dont l'abscisse complexe du centre vaut 6,6 + j * 11,45 
4 - 2 - Report de charge en cas de déclenchement phase a sur ligne double (  225 kV uniquement)
Ce report peut être contraignant, car le relais à courant homopolaire est un relais à seuil fixe. La protection est alors orientée sur les boucles phase - terre par ce relais pendant le cycle.  

      - zone de fonctionnement.

Le sélecteur de phase s'oriente sur la boucle a - terre de la ligne saine.

D'après la formule (12) du § 12 de l'annexe 2, le courant maximal de la phase la plus sollicitée vaut : Ia = C * It








           2

et le courant résiduel maximal vaut:
Ir = (C - 1) * (3 - 
            
)


 (1)



 
  

    
   
    kol - kom + 1

Le plan d'impédance de la boucle phase a - terre est défini par Va / (Ia + ko_protection * Ir), où
ko_protection est le coefficient de terre affiché sur la protection, compte tenu des contraintes du  § 32 .

D'où nous tirons:


Ia + ko_protection * Ir =  C' * It




(2)




  

             


   2


en posant :


C' = C + ko_protection * (C - 1) * (3 -                         )

 (3)







      

       kol - kom + 1
Les cercles C'1 et C'2 donnant les limites de transit ont alors pour rayon, dans le plan des impédances de phase des boucles terre :

r = Vmin / (Ia + ko_protection * Ir) = Vmin / (C' * It)

 







          






     cercle C3










cercle C'2






N'4

    






                     N'2











   




       Cercle C'1




           N'3



              
N'6

      c

  
 











            N'1









         N'5











Echelle 1 cm = 20 
- caractéristique de la protection

La caractéristique est définie par :

     
        Va 

      Ia + ko_protection * Ir         


         

*
            

 - (X4 - X5)    <    X4 + X5
soit :

    Ia + ko_protection * Ir                  Ia




  C' 



        
 Z * 
            - (X4 - X5)     <    X4 + X5



  C









  C

Le cercle de mise en route est alors un cercle de rayon     (X4 + X5) *   
,









   C'










         C

et dont le centre, situé sur l'axe des réactances, a pour ordonnée:   (X4 - X5)  *





 




         C'


- Rappel des coordonnées des points névralgiques

Il suffit de remplacer C par C' dans les formules du § précédent pour obtenir les points N' i.

- Calcul des paramètres définissant le  cercle de mise en route 

La comparaison du cercle de mise en route phase terre avec les points névralgiques diffère de la précédente sur les points suivants :

- pas d'antipompage ( = 0)

- cercle centré sur l'axe des réactances :  = 90°

- comme les grandeurs utilisées pour définir le cercle de mise en route sur les boucles phase terre sont Va et Ia, les formules (3) et (4) du § précédent deviennent:


Ac' = ( X4  - X5) * C / C'





cM = ( X4 + X5) * C / C'




D'où la formule:


C'
(k5 -1) * sin ' + ( (1-k5 )² * sin² ' + 4 * k5
      0,9

X4 <  
         *





 *
* AN'

(1)

C


4 * k5


       1,1
Dans l'application numérique, le rayon du cercle de mise en route vaut 48  et l'ordonnée du centre vaut 16 
Le programme  Parapluie donne les résultats suivants:


X4 = 30,56  
«haute tension », 

soit 
27,78 «basse tension »,

k5 = 1 / 2

Nous choisissons la plus faible des deux valeurs basse tension obtenues au § 412 et au § 42, à savoir 33,5 Ohm. La valeur affichable sur la protection et immédiatement inférieure à cette valeur est, compte tenu des posssibilité énoncées au § 31  : 29,4 Ohm, obtenue pour N4 = 16 .

Le seuil du relais de courant résiduel Ir est généralement réglé à 1,2 * In. En effet, la faible sensibilité de la protection aux défauts résistants rend inutile, dans la plupart des cas, une plus grande sensibilité de ce relais. 

4 - 3 - Alimentation d'un client,.


compatibilité entre un cercle décalé et un cercle centré sur l'origine



0,9





   N
AM ( 
       * AN





        


1,1




            M







    C






            A

Or, d'après le § 22 et le § 1 "verrouillage antipompage"

AM = X4 * (2 + ) / ( 3


          0,9
  ( 3

D'où : 
X4 (
   * N * 

          1,1 
 2 + 

où N est le rayon du cercle limitant la zone de transit, à savoir:


         Vmin


N = 


It étant le courant total parcourant les deux lignes alimentant le client.

           It

4 - 4 - Liaison centrale poste

La PXLC n'est pas utilisée pour les liaisons centrale - poste


5 - Calcul des zones

5 - 1 Protection des lignes à un seul circuit

5 - 1 - 1 - Réglage de la première zone X1


- lignes longues
Nous voulons que dans tous les cas X1 < XL. Compte tenu des erreurs de mesure sur X1 et XL, l'expression devient :


1,15 * X1 < 0,95 * XL  soit  X1 < 0,83 * XL
Nous retenons

X1 ( 0,80 * XL

Nous choisissons, pour X1 basse tension, la valeur disponible immédiatement inférieure, compte tenu du § 33. 


- lignes courtes

Si nous fonctionnons dans un système à verrouillage, nous voulons que dans tous les cas X1 > XL.

Compte tenu des erreurs de mesure, l'expression devient :
0,85 * X1 > 1,05 * XL

Mais il faut aussi que :
X1 > 4,3 Ohm "haute tension"

Cette valeur est donnée comme ordre de grandeur. En fait elle dépend du niveau de tension, du rapport entre impédance de source et impédance de ligne, et du type de réducteur de courant. Le calcul complet est exposé dans le guide de réglage.
Nous retenons : 

X1 ( 1,25 * XL > 4,3 Ohm
ou
X1 (4,3 Ohm > 1,25 * XL

Nous choisissons pour X1 basse tension, la valeur disponible immédiatement supérieure, compte tenu du § 33. 
5 - 1 - 2 - Réglage de la deuxième zone X2

Quel que soit le système de téléaction utilisé - accélération, verrouillage ou rien - nous prenons :
X2 > XL


- ligne longue

Compte tenu des erreurs de mesure, nous trouvons : 0,85 * X2 > 1,05 * XL.      Nous retenons    X2 ( 1,20 * XL


- ligne courte

Compte tenu des erreurs de mesure sur X2 et XL, nous trouvons :
0,85 * X2 > 1,05 * XL

Nous retenons les mêmes valeurs que pour le réglage de première zone

X2 ( 1,25 * XL > 4,3 Ohm
ou
X2 (4,3 Ohm > 1,25 * XL 

Nous choisissons pour X2 basse tension, la valeur disponible immédiatement supérieure, compte tenu du § 33. 

Nota : Le coefficient , qui ne sert qu'au réglage des zones est choisi le plus proche possible de , compe tenu des contraintes du § 32
5 - 2 Protection des lignes à deux circuits

Nous prenons pour toutes les lignes les mêmes valeurs que pour le plan 400 kV, à savoir :

X1 = 0,7 * XL pour les lignes longues,

X1 = 1,6 * XL pour les lignes courtes, avec une valeur minimale de 4,3 Ohm)

X2 = 1,6 * XL pour toutes les lignes, avec une valeur minimale de 4,3 Ohm pour les lignes courtes 

6 - Temporisations
voir § 36
7 - Performances de la protection 

7 - 1 - Résistance maximale détectable, en cas de défaut phase - terre


- près du poste considéré (point H du § 23)

Nous résolvons le triangle AcH, et nous trouvons :



2 * ( X4 * X5


AH = 



soit 

Rf = 2 * X4 * ( k5


(1)



      1 + ko


- à l'autre extrémité de la ligne

Nous résolvons le triangle B'cH', puis nous retirons BB' de B'H', et nous trouvons:

 Rf = (1+ko) * BH' =  ( 4*X4²*k5 + 2*X4*(1-k5)*XL*(1+ko) - XL²*(1+ko)²  - XL*cotg*(1+ko)
(2)

7 - 2 - Portée maximale en cas de défaut franc


- défaut biphasé (voir § 21)

Portée aval : 
AK = (1 / 2) * [X4 * (1 - k5) * sin  + X4 *  (  (1 - k5)² * sin²  + 4 * k5 ]  

(3)

Portée amont : 
AL = (1 / 2) * [X4 * (k5 - 1) * sin  + X4 *  (  (1 - k5)² * sin²  + 4 * k5 ]

(4)


- défaut triphasé ou fonctionnement équilibré (voir § 22)

Portée aval : 
AK = (1/( 3) * [X4 * (1 - k5) * cos (60°) + X4 *  (  (1 - k5)² * cos² ( - 60°) + 4 * k5  ] (5)

Portée amont : 
AL = (1/( 3) * [X4 * (k5 - 1) * cos (60°) + X4 *  (  (1 - k5)² * cos² ( - 60°) + 4 * k5  ] (6)


- défaut monophasé (voir § 23)

Portée aval : 
AK = [1 / (1 + ko)] * [X4 * (1 - k5) * sin  + X4 *  (  (1 - k5)² * sin²  + 4 * k5 ]  
(7)

Portée amont : 
AL = [1 / (1 + ko)] * [X4 * (k5 - 1) * sin  + X4 *  (  (1 - k5)² * sin²  + 4 * k5 ]
(8)


- portée de l'antipompage. Elle se déduit de celle du fonctionnement équilibré en remplaçant : 

X4  
par 
Xap4 = X4 * (1 +  / 2)

8 - Satisfaction des conditions énoncées dans le guide de réglage
8 - 1 - Mise en route aval

condition a : « la portée aval sur défaut franc doit toujours être supérieure au réglage de deuxième zone X2, compte tenu des marges d'imprécision».

Nous vérifions l'inégalité: 

X_aval > 1,3 * X2
X_aval étant la projection de AK sur l'axe des réactances (voir § 21)

pour les défaut biphasés qui sont les plus contraignants. Nous posons donc 


X_aval = AK * sin , 
AK étant calculé par la formule (3) du § 72
Si cette condition n'et pas réalisée, nous recommençon avec un k5 plus faible.

condition b : «la portée de mise en route sur défaut franc, et si possible celle de l'antipompage, doivent être suffisamment faibles pour ne pas voir les défauts au - delà d'un transformateur situé à l'autre extrémité de la ligne»


1,15 * X3 < 0,9 * XL + 0,8 * Xdmini_transfo_aval

Le cas le plus contraignant est celui du défaut triphasé. Nous posons donc :


X_aval = AK * sin , 
AK étant calculé par la formule (5) du § 72
Si nous voulons que la zone d'antipompage reste elle ausi insensible aux défauts situés de l'autre coté du transformateur, nous utilisons la même formule, dans laquelle nous avons remplacé X4 par X4 * (1 +  / 2).

condition c : « lorsque, dans la zone concernée, on trouve une protection électromécanique de distance sur une ligne issue du poste de l'extrémité opposée, on tente d'assurer son secours éloigné en se réglant à la valeur maximale autorisée par les contraintes a et b »

Nous réglons la mise en route à la plus grande valeur possible, compte tenu des contraintes précédentes.


condition d : «pour éviter tout verrouillage du déclenchement par l'antipompage, la mise en route aval doit être plus courte que la portée aval de l'antipompage».

Cette condition ne concerne que les protections sur lesquelles l'antipompage bloque le déclenchement sur mise en route. La PXLC n'est pas concernée.

8 - 2 - Portée résistive


« si les caractéristiques de l'antipompage et de la mise en route sont indépendantes, cette dernière doit être telle que la bande intérieure d'antipompage reste à l'extérieure de la caractéristique de mise en route »

La PXLC n'est pas concernée

8 - 3 - Mise en route amont


Condition a : «pour éviter tout verrouillage du déclenchement par l'antipompage, la mise en route amont doit être plus courte que la portée amont de l'antipompage»

Par conception, la PXLC répond à cette contrainte.

Condition b : «la portée de mise en route sur défaut franc, et si possible celle de l'antipompage, doivent être suffisamment faibles pour ne pas voir les défaut au - delà d'un transformateur situé dans le poste considéré»


1,15 * X_amont < 0,8 * Xdmini_transfo_amont

Le cas le plus contraignant est celui du défaut triphasé. 

Si nous voulons que seule la mise en route ne dépasse pas les transformateur, nous posons


* X_amont = AL * sin

AL étant calculé par la formule (6) du § 72.

Si nous voulons que l'antipompage ne dépasse pas les transformateurs, nous remplaçons, dans la formule (6) du § 72, X4 par X4 * (1 +  / 2)


Condition c : « en cas de caractéristique en quadrilatère, le segment de droite de limitation amont de la mise en route ne doit pas traverser la droite directionnelle »

Cette condition ne s'applique par à la PXLC.


condition d : « si la protection fonctionne dans un système à verrouillage, la réactance amont de la protection considérée P1 doit être supérieure à  la réactance maximale de première zone de la protection P2 située à l'autre extrémité, diminuée de la réactance de la ligne ». Compte tenu des incertitudes de mesure, nous prenons :


0,85 * X4 (P1) > 1,15 * X1 (P2) - 0,95 * XL

Annexe 6 - 71
La PSEL 3002 est une protection non directionnelle, qui se résume à une mise en route en parallélogramme. Elle utilise les grandeurs d'entrée:

Va - Vb; 
Vb - Vc;   
Vc - Va;

Ia - Ib;

Ib - Ic;

Ic - Ia




La caractéristique est ainsi tracée directement dans les plans de référence des boucles phase phase.







X1
           S








   R

     






         X2

La portée aval X1 est réglée par deux roues codeuses, la première, rc1, graduée de 1 à 8, et la deuxième, rc2,  de 1 à 16. Sa valeur est donnée par:

X1 = 0,4 * rc1 * rc2  

La portée amont X2 est réglée par la roue codeuse rc3, graduée de 1 à 16. Sa valeur est donnée par:







X2 = rc3

La portée résistive est réglée par la roue codeuse rc4, graduée de 1 à 16. Sa valeur est donnée par:



R = 2 * rc4

L' angle  des droites obliques est réglé par la roue codeuse rc5, graduée de 1 à 16. Sa valeur est donnée par:






 = 44 + 2 * rc5

La temporisation T est réglée par un ensemble de deux roues codeuses rc6, gradué de 1 à 99. Sa valeur est donnée par:






T = 20 * rc6 

Pour les lignes d'interconnexion, la détermination de R se fait par l'inéquation




sin ( i )


1,1 * R < 0,9 *

         * ANi







     sin 

Pour les lignes alimentant un client,                                                                                 S
nous devons comparer la position de                                                     X1          
chaque sommet (en fait le point S) du 
parallellogramme par rapport au cercle 
définissant l'aire de transit.                                                                             A          R
Soit N1 le rayon du cercle limitant cette zone:


N1 = Vmin / It 

It étant le courant total parcourant les deux lignes alimentant le client.






     1,1

La compatibilité du point S avec le cercle s'écrit: 
[          * AS ] ²   ( N1²







     0,9

soit: R ( (  (0,9 / 1,1)² * N1² - X1²

- X1 * cotg 
                                                                                                RXAP
 Cette protection électromécanique, de conception ancienne, n'est plus fabriquée depuis 1985. Elle restera cependant encore en service pendant de nombreuses années.

De nombreuses variantes existent [127]. Parmi elles, nous trouvons une protection à mise en route elliptique. Les autre variantes ont des mises en route circulaires.

1 - Grandeurs d'entrée utilisées

1 - 1 - Mise en route circulaire

Elle est réalisée par des transducteurs réalisant la comparaison entre les tensions suivantes : 


(Va - Vb) - 2 * Zi * Ia 
et

2 * MR *  Ia  
(boucle ab)

   


(Vb - Vc) - 2 * Zi * Ib 
et

2 * MR *  Ib   
(boucle bc)


(1)


(Vc - Va) - 2 * Zi * Ic 
et 

2 * MR *  Ic     (boucle ca)

Le seuil  MR est le seuil de mise en route

L'impédance Zi est appelée impédance image. Elle est interne à la protection. Son argument est fixé à 75 °. 

En cas de présence d'un courant de terre supérieur à 0,3 * (Ia - Ib) et à 0,3 * In, les entrées tension sont commutées et les comparaisons sont réalisées entre les tensions suivantes :


Va  - 2 * Zi * Ia 
et 
2 * MR *  Ia  


Vb  - 2 * Zi * Ib 
et 
2 * MR * Ib 


(2)   


Vc  - 2 * Zi * Ic 
et 
2 * MR *  Ic 
Application numérique : 

ligne 225 kV ; impédance directe 25 ohm ; intensité maximale transitée en permanence It =  1000 A ;

coefficient de  terre ko = 2 / 3 ; coefficient de réactance mutuelle homopolaire km = 0,4 ;argument  = 76 ° ;
rapport impédance HT / impédance BT kz = 5,5, ce qui correspond à In primaire = 2000 et In secondaire = 5 

Nous choisissons a priori, pour tracer les diagrammes, les réglages suivants :


- réglage de MR = 25  haute tension,


- réglage de Zi = 12,5  haute tension.                                     


Pas de courant de terre






     M

courant de terre


Va - Vb










Va

AM = 










AM = 


  2 * Ia





     c




2 * Ia


Ac = Zi







75°


Ac = Zi


cM = MR





    A


              cM = MR












Echelle 1 cm = 10 
1 - 2 - Mise en route elliptique

Cette caractéristique a été développée par M. Clusan, ingénieur EDF, pour protéger les lignes longues à fort transit, pour lesquelles la caractéristique circulaire était incompatible avec ce transit.

Elle est réalisée par des transducteurs réalisant, pour la boucle ab par exemple, la comparaison entre la somme des modules suivants :


Va - Vb  +   (Va - Vb) - K1 * Zr * (Ia - Ib) 
                                                                   (1)
et un seuil 
K2 * Zr   *  Ia 






'
Zr est une impédance de module fixe et d'argument variable, K1 et K2 sont des coefficients variables. Pour la suite, nous posons :




j * 


       2 * f
   j * 

K1* Zr = f * e


 K2 * Zr  = 
     *    e







         E

et l'équation de l'ellipse est décrite par le point d’affixe Z = (Va – Vb) / (Ia – Ib) obtenu en écrivant que les expressions (1) et (1’ ) sont égales, et en divisant chacune d’elles par Ia - Ib :




  j * 

f
    Ia


 Z  +  Z - f * e
             = 2 *
    *     

   




(2)






E
(Ia - Ib)

les paramètres f,  E, et   étant ceux utilisés pour régler la protection :

f =  K1 * Zr est, sur défaut biphasé (voir § 2-4),  la distance focale de l’ellipse

E = 2 * K1 / K2 est, sur défaut biphasé, l’excentricité

  est, sur défaut biphasé, la pente du grand axe de l’ellipse.
A l'apparition d'un courant résiduel, les grandeurs d'entrée sont commutées, et la comparaison se fait entre : 


 Va  +  Va  - K1 * Zr * (Ia + Ir) 
et le seuil
K2 *  Zr * Ia 

  
(3)

L'équation de l'ellipse s'écrit alors, en divisant les deux membres par Ia + ko * Ir




 j *                Ia + Ir
           2 * f
           Ia


 Z  +  Z - f * e
           *  
          
 =  

*



(4)





      Ia + ko*Ir

E
      Ia + ko*Ir

Nous reprenons l'application numérique précédente, avec une impédance de ligne de 50 , et nous choisissons les réglages suivants :


réglage de f =
66  HT


réglage de E =      0,87



réglage de  = 75° 

1 - 3 - Système de verrouillage antipompage

 
- circulaire.

Il est obtenu grâce à un cercle concentrique au cercle de mise en route, obtenu en réalisant la comparaison suivante, sur la boucle ac seule :


 (Vc - Va) - 2 * Zi * Ic  
et
2 * MRAP *  Ic   

Le seuil MRAP est le seuil d'antipompage, nécessairement réglé plus grand que MR. Dans l'exemple numérique, nous le prenons égal à 1,5 * MR.

L'antipompage agit uniquement sur les déclenchements par boucle phase phase.

 
- elliptique.

Il est obtenu grâce à une ellipse extérieure à l'ellipse de mise en route, sur la boucle ac. Les paramètres f, Ep et  de cette ellipse sont réglés indépendamment de ceux de l'ellipse de mise en route, mais nous choisissons généralement la même distance focale et le même argument, mais une excentricité Ep plus faible. Il agit uniquement sur les déclenchements par boucles phase phase.

Dans l'exemple numérique, nous prenons Ep = 0,65

1 - 4 - Mesure de distance 

La protection comporte un seul relais, dont les entrées sont affectées par le sélecteur de phases. Ce relais compare la partie imaginaire de l'impédance qu'il mesure à un seuil donné, lui-même commuté en fonction du temps écoulé après la mise en route, pour obtenir le déclenchement en première zone, puis deuxième zone, puis troisième zone.

le courant image est égal au courant pilote
L'impédance mesurée est, suivant la boucle choisie :


(Va - Vb) / (Ia - Ib)  


(Vb - Vc) / (Ib - Ic)





(1)





(Vc - Va) / (Ic - Ia)                   

lorsqu'il n'y a pas de courant de terre, et


Va / (Ia + k0 * Ir)   


Vb / (Ib + k0 * Ir)






(2)   


Vc / (Ic + k0 * Ir)




lorsqu'il y a présence d'un courant de terre.

1 - 5 - Sélection de phase

Elle est réalisée par les mises en route. Le relais de seuil de courant de terre est un relais à pourcentage :
   

I_seuil >  0,3 * (Ia - Ib)  ET   I_seuil > 0,3 * In.

1 - 6 - Fonction directionnelle

La droite d'inversion du relais directionnel est obtenue lorsque l'intensité alimentant le relais directionnel, à savoir : 

Ia -Ib pour la boucle ab, 


Ia pour la boucle a-terre,

Ib - Ic pour la boucle bc, 


Ib pour la boucle b-terre,

Ic - Ia pour la boucle ca, 


Ic pour la boucle c-terre,

 est en retard de 70° par rapport à la tension alimentant ce relais, à savoir :

 
Va - Vc pour les boucles ab et a-terre,  

Vb - Va pour les boucles bc et b-terre,

Vc - Vb pour les boucles ca et c-terre. 

Nota: en cas de défaut triphasé franc proche du poste, Va - Vc devient nulle, et le relais ne peut plus effectuer sa mesure, C'est pourquoi la tension Va - Vc est délivrée au relais à travers un circuit mémoire qui maintient Va - Vc à une valeur suffisante pendant le temps de la mesure.

2 - Tracé des caractéristiques en cas de défaut.

2 - 1 - Caractéristique circulaire, défaut biphasé, entre les phases a et  b, sur ligne à vide.

Dans ce cas, Ia = - Ib. 









Va - Vb

Va - Vb

Le plan d'impédance considéré est le plan défini par :
Z = 

     =









   
  Ia - Ib 

  2 * Ia





   Va - Vb

et la condition (1) s'écrit :    

      - 2 * Zi 2 * MR
d'où :
   Z - Zi  < MR





        Ia

Le seuil MR est le rayon du cercle de mise en route. L'impédance complexe Zi est le décalage du centre du cercle de mise en route par rapport à l'origine. On l’appelle aussi l’image.
Dans l'exemple numérique choisi, les défauts francs les plus éloignés vers l'aval  sont vus à 150 % de la longueur de la ligne, et les plus éloignés vers l'amont sont vus à - 50 %. 


 
 






   K









        150 %





















 Rf / 2





           Droite d'inversion pour défaut franc


       D













     c

























            A
       20°

L'affixe du centre du cercle est Zi.

Son rayon est MR.






            - 50 %  L

En cas de défaut franc ou résistant sur ligne à vide au point D , l'équation de la boucle est :








Va - Vb

        Va - Vb = Zd * Ia + Rf * Ia + Zd * Ia, 
d'où 

   
=  Zd + Rf / 2 








  Ia - Ib

La résistance maximale détectable Rf au point de défaut est égale au double de la valeur lue dans le plan d'impédance.

Tracé de la droite directionnelle
      Lorsque la tension Va - Vb tend vers 0 (défaut franc au poste entre les phases a et b), la tension Va - Vc lui devient  perpendiculaire. La droite d'inversion fait alors un angle de 160 ° en avance, ou 20° en retard, par rapport à l'axe des R.

      Si le défaut devient résistant, la droite d'inversion tourne légèrement dans le sens  négatif, pour se rapprocher de la position qu'elle avait en régime normal. (voir diagramme du § 2 - 2). A titre d'exemple, elle tourne de 7 ° si la résistance de défaut est égale, en module, à l'impédance directe de court-circuit.

      Si c'est une autre boucle biphasée qui est sollicitée, les tensions et intensités sont commutées par les relais de mise en route et donnent la même droite d'inversion dans leurs plans d'impédance respectifs.

2 - 2 - Caractéristique circulaire, défaut triphasé équilibré et régime normal

Dans ce cas, Ia = a * Ib









Va - Vb
         Va - Vb

Le plan d'impédance considéré est le plan défini par :
Z =

    =









 Ia - Ib
       Ia * (1 - a²)








     Va - Vb

et la condition énoncée en (1) du § 11 s'écrit :

                   - 2 * Zi  2 * MR








          Ia

d'où:

     



  
 Z * (1 - a²)  / 2
 - Zi    MR

La zone d'évolution du vecteur entre les barres ci-dessus est limitée par le cercle obtenu en faisant varier l'angle  de  0 à 360°  dans l'expression

                                         j * 
                            MR * e 

Pour obtenir la limite d'évolution de Z, nous décalons ce cercle de Zi, puis nous lui faisons  subir une homothétie complexe de 2 / (1 - a² ), c'est à dire une homothétie de 2 / ( 3  et une rotation de - 30 °              

Dans l'exemple numérique choisi, les défauts francs les plus éloignés vers l'aval sont vus à 152 %, de la longueur de la ligne, et les plus éloignés vers l'amont sont vus à - 56 %.

Si un défaut résistant identique Rf apparaît sur chaque phase, la ligne étant à vide, l'équation de boucle est :

      Va - Vb = Zd * Ia + Rf * Ia - Rf * Ib - Zd * Ib


Va - Vb


La résistance maximale détectable au point D a la valeur lue dans le plan

D'où :

 = Zd + Rf 
d'impédance de référence.


  Ia - Ib












    K

 
 







160 %

Droite d'inversion pour défaut franc





















 Rf

       











Le rayon du cercle est  2 * MR / ( 3






     








c

Son centre a pour affixe : 







 
















- j * 30°





50°




2 * (Zi / ( 3 ) * e            = 2 *( Zi( / ( 3 ( 45 °. 










      L



échelle 1 cm = 10 





            -56 %

Tracé de la droite directionnelle

La tension utilisée est Va - Vc et l'intensité Ia - Ib. Comme Va - Vb est en avance de 60 ° sur Va - Vc, la droite d'inversion, dans le plan d'impédance de la boucle ab, est  une droite faisant un angle de 130 ° en avance, ou 50 ° en retard, par  rapport à l'axe des R 

2 - 3 - Caractéristique circulaire, défaut monophasé sur la phase a






Va

Le plan d'impédance est le plan défini par :
Z =






         Ia + ko_ protection * Ir







Va

Si la ligne est à vide, Ia = Ir, d'où :

Z = 






         (1 + ko_ protection) * Ia

et la condition énoncée en (2) du § 11 s'écrit: Z * (1 + ko_protection) / 2- Zi   MR






















      2 * Zi


Le cercle de mise en route est un cercle décalé par rapport à l'origine de :










1 + ko_ protection










     2 * MR

 et son rayon vaut :












1 + ko_ protection

Dans l'exemple choisi, les défauts francs les plus éloignés vers l'aval sont vus à 180 % de la longueur de la ligne, et les plus éloignés vers l'amont sont vus à - 70 %.

En cas de défaut  résistant sur ligne à vide au point D, l'équation de la boucle est :


Va = Zd * Ia + Rf * Ia + ko_protection * Zd * Ia



               Va

D'où :



             = Zd + Rf * (1 + ko_ protection)



Ia * (1 + ko_ protection )


La résistance maximale détectable Rf est égale à la valeur lue dans le plan d'impédance, multipliée par 1 + ko.



   


180 %

 
 



K

Rf / (1 + ko_protection)





B

     H'
       
















           c               










     



                   H




A












                          20°




           L 


               -60 %



Droite d'inversion pour défaut franc





échelle 1 cm = 10 
Le rayon du cercle est 2 * MR / (1 + ko_ protection)


Son centre c a pour affixe 2 * Zi / (1 + ko_ protection)
Tracé de la droite directionnelle
Le relais de terre et les relais de mise en route  commutent  les tensions et  intensités à l'entrée du relais directionnel. Elles deviennent, pour la boucle a-terre, Vb - Vc et  Ia + ko_protection.* Ir

      Dans le plan d'impédance de cette boucle , la droite d'inversion  fait un angle de 160° en avance, ou 20 ° en retard, par rapport à l'axe des R

2 - 4 - Caractéristique elliptique, défaut biphasé sur ligne à vide.

Comme 
Ia - Ib = 2 * Ia, l'équation (2), §  1 - 2 de l'ellipse est définie par :




j * 
 Z  +  Z - f * e          =  f / E
      (5)









        K








           

Sa longueur est : 
KL  
=  f  /  E





AB est l'image de la ligne








        F

Sa largeur est : 
PN  
=  f *  (  (1 / E²) - 1



les foyers sont en A et F








    B

Sa distance focale est : 
AF  = f















 Rf / 2

Son excentricité est :  
E





      P











N









 








  A







L

Les abscisses complexes de K et L sont :

___       f
   1
  j * 


___
f 
    1
     j *      

AK =        * (1 + 
       ) * e 


AL =          * (1 -          ) * e

            2
  E
  



2
    E







2 - 5 - Caractéristique elliptique. Défaut triphasé équilibré, et régime normal.





   j * (-30°)

Comme Ia / (Ia - Ib)  = ( 1 / ( 3 ) * e 
    ,  l 'équation (2) , §  1 - 2  de l'ellipse est définie par :




 j * ( - 30°)           2 * f 
  


 Z  +  Z - f * e            
       =  

      





(6)





             ( 3  * E  








          








        








                                 
AB est l'image de la ligne
















        

les foyers sont en A et F






 









           K








   B   


F







P


  
 










RF










   







         



  N








  - 30 ° 







             A







L





            2 * f






    

La longueur de l’ellipse est : 
 


La pente de son grand axe est   - 30 °



         (  3 * E 







   




           4

Sa largeur est :
PN = f *    
         - 1


Sa distance focale est : AF = f



       3 * E²



        ( 3









       Son excentricité est
     * E






          2










j * 

j *
Les abscisses complexes de K et L sont obtenues en écrivant que    Z = AK * e
       , puis   Z = AL * e


L'équation (6) devient:









          2 * f

AK + ( (AK * cos  - f * cos ( - 30°)² + (AK * sin  - f * sin( - 30°)²   =









         ( 3 * E



f * (4 - 3 * E² )





f * (4 - 3 * E² )

AK = 






AL   =


E * [4 * ( 3  - 6 * E * (cos ( -  + 30°) ] 


E * [4 * ( 3  + 6 * E * (cos ( -  + 30°) ]

(voir § 423)


2 - 6 - Caractéristique elliptique. Défaut monophasé sur ligne à vide, phase a

Comme Ia = Ir, l'équation (4) , §  1 - 2  de l'ellipse devient :




 j *          2 
        f
        2

 Z  +  Z - f * e
          *               =  
*



(7)





1 + ko
       E
    1 + ko









          K


AB est l'image de la ligne





           

        F



les foyers sont en A et F








    B








 Rf / (1 + ko)






    P


       

   M (point courant)











   N









 








  A







L

La longueur de l’ellipse est :  
KL = (f / E) * [2 / (1 + ko)]
                La pente de son grand axe est 





 

Sa largeur est :
PN  = f * (   (1 / E²) - 1  * [2 / (1 + ko)]
                              Son excentricité est : E
Sa distance focale est : AF = f * [2 / (1 + ko)]







Les abscisses complexes de K et L sont :

___
   f

2

j *        

AK =
        * ( 1 +  

   ) * e                   


  2
        (1 + ko) * E

___
   f

2

j * 
AL =
         * ( 1 -  

   ) * e


  2
        (1 + ko) * E

3 - Paramètres de réglage de la protection

Les impédances utilisées dans ce paragraphe sont toujours des impédances "basse tension".

La notation "protection 3,3 A" est une dénomination du constructeur qui signifie pour le régleur que les plages

des impédances de réglage de la protection sont multipliées par 1,5. 

3 - 1 - Mise en route

3 - 1 - 1 - Protection "5 A", circulaire décalée

- l'argument  est fixe, et vaut 85° ;

- le coefficient MR peut être réglé de manière continue, de 2 à 6 ;

- l'image est réglable de 0,15 à 3 , par pas de 0,15 . Elle peut aussi être supprimée, et vaut alors 0  (caractéristique circulaire centrée) ;

- le coefficient de terre ko_protection est réglable de 0,4 à 1 par pas de 0,1.

3 - 1 - 2 - Protection "3,3 A", circulaire décalée 

- l'argument  est fixe, et vaut 85° ;

- le coefficient MR peut être réglé de manière continue, de 3 à 9 ;

- l'image est réglable de 0,225 à 4,5 , par pas de 0,225 . Elle peut aussi être supprimée, et vaut alors  0  (caractéristique circulaire centrée) ;

- le coefficient de terre ko_ protection est réglable de 0,4 à 1 par pas de 0,1.

3 - 1 - 3 - Protection elliptique  (voir §423)
- l'argument  est réglable de manière continue de 70° à 85° ;

- le paramètre f (distance focale en régime de défaut phase - terre et phase - phase) peut prendre les valeurs suivantes (en :   

	3
	3,5
	4
	5
	6
	7
	8,5
	10
	12


- le paramètre E (excentricité en régime de défaut phase - terre et phase - phase) peut prendre les valeurs suivantes :

	E1 = 0,8
	E2 = 0,83
	E3 = 0,87
	E4 = 0,88
	E5 = 0,9


- le coefficient de terre ko_ protection est réglable de 0,4 à 1 par pas de 0,1.

3 - 2 - Réglage des zones


Elles sont identiques pour les protections circulaires et pour les protections elliptiques.

Le tableau ci-dessous est le tableau de réglage première zone, branchement série, 5 A.

En mode "branchement parallèle" les impédances sont divisées par 2.

Les valeurs disponibles sur les protections "3,3 A" sont obtenues en multipliant par 1,5 les valeurs disponibles sur les protections "5 A".

	
	
	
	
	4,75
	5,00
	5,25
	5,52
	5,80
	6,10
	6,40

	
	
	
	
	3,36
	3,53
	3,71
	3,90
	4,10
	4,30
	4,52

	
	
	
	
	2,38
	2,50
	2,62
	2,76
	2,0
	3,04
	3,20

	
	
	
	
	1,68
	1,77
	1,86
	1,95
	2,05
	2,15
	2,26

	
	
	
	
	1,19
	1,25
	1,31
	1,38
	1,45
	1,52
	1,60

	
	
	
	0,80
	0,840
	0,884
	0,928
	0,975
	1,02
	1,08
	1,13

	0,270
	0,381
	0,539
	0,762
	
	
	
	
	
	
	

	0,257
	0,362
	0,512
	0,762
	
	
	
	
	
	
	

	0,244
	0,345
	0,488
	0,690
	
	
	
	
	
	
	

	0,232
	0,328
	0,464
	0,656
	
	
	
	
	
	
	

	0,221
	0,312
	0,442
	0,624
	
	
	
	
	
	
	

	0,210
	0,298
	0,420
	0,594
	
	
	
	
	
	
	

	0,200
	0,283
	0,400
	0,566
	
	
	
	
	
	
	


3 - 3 - Réglage de l'antipompage

3 - 3 - 1 - Protections circulaires

Le seuil d'antipompage est réglable de manière continue de 4 à 8  pour les protections "5 A", et de 6 à 12  pour les protections "3,3 A".

3 - 3 - 2 - Protections elliptiques

Les valeurs d'excentricité possibles sont :

	E10 = 0,65
	E20 = 0,68
	E30 = 0,71
	E40 = 0,72
	E50 = 0,73


 3 - 4 - Temporisations

Elles sont toutes réglables de 0,1 à 5 secondes, de manière continue.

3 - 5 - Choix du système de téléaction

Il est fait en choisissant le type de protection adapté. Voir la note [127]

4 - Calcul des paramètres de la mise en route

4 - 1 - Etude du régime de report de charge triphasé sur ligne double - caractéristique circulaire

4 - 1 - 1 Tracé de la caractéristique de transit
      - Données "réseau"

Le cercle C1 est centré en A, origine de la ligne. 

Le cercle C2 est centré en B, extrémité de la ligne, d'affixe ZL 

Ils ont pour rayon Vmin / (C * It), C étant le coefficient de report de charge défini au § 114 de l'annexe 2.  Dans l'exemple numérique, C = 1,76, et le rayon vaut 66 . 

Le cercle C3 est centré en 3, d'affixe Z L * Vmax²  / (Vmax²  - Vmin² ),           soit, ici,   78   70 ° 

Le cercle C4 est centré en 4, d'affixe  ZL  * Vmin²  / (Vmin²   - Vmax² ),           soit, ici, - 53  70°

Ils ont pour rayon ZL * Vmax * Vmin / (Vmax² - Vmin² ),                                  soit, ici, 64 .












      3





          N4





cercle C3








      









    






         N2











   N3












          Cercle C1



   c

  
 Cercle C2













N6







      
           N1











Echelle 1 cm = 20 








          N5

                         Cercle C4

- Données "protection"

Les caractéristiques sont celles définies au § 22









     - j * 30

c = centre du cercle de mise en route et d'antipompage, d'affixe (2 * Zi  / ( 3  ) * e
     soit 7,2 ( 45°  

                    cercle de mise en route, de rayon MR / (  3 

= 29 
                    cercle d'antipompage,    de rayon MR / (  3

= 43


Nous devons vérifier que la caractéristique d'antipompage se trouve à l'intérieur de la zone de surcharge. Pour cela nous la vérifions par rapport aux 6 points névralgiques N1 ; N2 ; N3 ; N4 ; N5 ; N6, définis au § 224 de l'annexe 2.


- Rappel des coordonnées des points névralgiques



j*i

ANi = ANi * e

avec i = 1 à 6, et :









C * It * ZL

 = arc cos



2 * Vmin



Vmax² - Vmin²

ZL * C * It

 = arc cos [


        -

       ]


         2 * ZL * Vmin * C * It
 2 * Vmin





    Vmin

AN1 = AN2 =AN5AN6




     C * It





  Vmin


      Vmin

AN3 = AN4 =ZL² + (
 )² + 2 * ZL * cos  *



 
   C * It


       C * It

1 =   - 




2 =   + 


ZL * sin  + (Vmin / (C * It)) * sin (  - )

3  =  arctg 



ZL * cos  + (Vmin / (C * It)) * cos (  - )



ZL * sin  + (Vmin / (C * It)) * sin (  + )

4  =  arctg 



ZL * cos  + (Vmin / (C * It)) * cos (  + )

5




6

Les points N3, N4, N5, N6 peuvent ne pas exister. Ce cas et détecté par  cos  > 1

Dans ce cas et dans le cas où les arguments de ces points ne sont pas compris dans les fourchettes [ - 30° ; + 30° ] et  [ - 150° ; + 150°], nous prenons les module calculés ci-dessus, et les arguments:



3 = + 30° 


4 = + 150°



 = - 30°


6 = - 150°

4 - 1 - 2 - Calcul des paramètres définissant le  cercle de mise en route et le cercle d'antipompage


- préliminaire : compatibilité entre un point névralgique et le cercle d'antipompage












        Ni







 Zi      c

        M









        







        
      
        







       







           A

.

La compatibilité entre le point Ni et le cercle d'antipompage s'écrit :


0,9 * ANi > 1,1 * AM






(1)

En résolvant le triangle AcM nous trouvons :


Ac² + AM² - 2 * Ac * AM * cos  () = cM²



(2)

 avec:
Ac = 2 * Zi / (  3




cM = 2 * MR / (  3





ce qui donne, d'après l'équation (2):


              3          Ni * 0,9

         Ni * 0,9

MRAP² (  Zi ² +        *  (
            )²  - Zi * ( 3  *
          * cos  (30)

(3)


              4
   1,1

              1,1


- calcul des réglages

Nous choisissons Z i ( Zl / 2

Nous appliquons l'équation (3) à tous les points névralgiques et nous gardons la plus petite des valeurs trouvées pour MRAP. 

Nous choisissons MR = MRAP / 1,5

Le programme  Parapluie donne , compte tenu des contraintes d'affichage de la protection, les résultats suivants:


MR 
= 27,5  
«haute tension », 

soit 
5   
«basse tension »,

MRAP 
= 41,25  
«haute tension », 

soit 
7,5  
«basse tension »,
Image 
= 12,37  
«haute tension », 

soit 
2,25  
«basse tension »,
ce qui correspond à un cercle de mise en route de rayon 31,8  et un cercle d'antipompage de rayon 47,7 
L'abscisse complexe du centre vaut           14,28 ( 45°

4 - 2 - Etude du régime de report de charge triphasé sur ligne double - caractéristique elliptique

4 - 2 - 1 - Tracé de la caractéristique de transit
      - Données "réseau"
Le coefficient C prend la valeur 1,60. Le rayon de C1 et C2 devient alors 73 .

Les abscisses des cercles C3 et C4 et leurs rayons sont doublés par rapport aux précédents.  











      3





          






cercle C3









    

cercle C2






   




         

    N4






   N2




   N3






N6





          



   

  
 N3



















     N1


   N5
           




     cercle C1











Echelle 1 cm = 40 
                         Cercle C4

- Données "protection"

L'excentricité est celle vue au § 2-5, c 'est à dire:

 0,87 * ( 3 / 2 = 0,75 pour la mise en route

 0,71 *  ( 3 / 2 = 0,62 pour l'antipompage

4 - 2 - 2 - Calcul de la distance focale d'une ellipse  en fonction de son excentricité, pour une longueur de ligne et un transit donnés.

Nous allons d'abord écrire l'équation paramétrique de l'ellipse, de distance focale f et d'excentricité E:




            


f
j * 
Son centre a pour affixe:
   

AC =           * e







2






___    ___    ___

Le point courant M est défini par:

AM = AC + CM






___
f
j * 






AM = 
       * e

+ CK * sin + CB * cos 






2

M décrit l'ellipse quand  varie

     ___
      f
       j * 
f

        j * 
Or  CK = 
* e
  et   CB = - j * 
       *  ( 1 - E²
* e


   2 * E


            2 * E

        

d'où l'affixe du point M en fonction de :

___
     f
       j * 
  sin 
          cos 

        0,9

j * 
AM    = 
             * e
  * (1 + 

- j * 
       *  ( 1 - E²    )  (
* Ni * e


     2 


     E

E

        1,1








    K

D'où l'équation de compatibilité

entre l'ellipse et le point Ni 



          M







                   C            







   B






           A       


f
  j * (i
  sin 
          cos 

        0,9

j * i

        
        * e  
    * (1 + 
- j * 
       *  ( 1 - E²    )  =
* Ni * e


2 


     E

E

        1,1

c'est une équation complexe à 2 inconnues,  et f. Elle peut aussi s'écrire:





2 * N * E        0,9
          - j * (i
E + sin - j * cos *  ( 1 - E² =

   *   
   * e





      f
         1,1

Le deuxième terme ne dépend pas de . L'équation complexe se décompose en deux équations réelles:


         2 * N * E
      0,9

E + sin =

*
* cos (i


f
      1,1



    2 * N * E
0,9

cos * ( 1 - E² = -
       *
         * sin (i


           f

1,1

D'où nous tirons cos  et sin  . Nous écrivons ensuite que cos²  + sin² = 1


   2 * Ni
     0,9


       [2 * Ni * E * (0, / 1,1)² * sin (i²

1 = E² * [
*
* cos (i² + 





(1)


       f
     1,1




f² * (1 - E²)

C'est une équation du second degré qui permet d'obtenir f en fonction de E pour chaque point N

4 - 2 - 3 - Application à l'ellipse d'antipompage

Son excentricité, dans le plan de référence, vaut: Ep * ( 3  / 2

Son grand axe fait, avec l'axe des R, un angle égal à  - 30°

L'équation (1) s'écrit alors: 


         9

 1,1
            ( 3
    1,1



             Ni² * sin² (
(1 -       * Ep² ) * (      )² * f ² + 3 *       * Ep *         * f  - 3 * Ni² * cos² (30- 3*


    = 0

        16

 0,9
 
2
    0,9




  1 - 0,75 * Ep²

Cette équation nous permet d'obtenir, pour chaque valeur de Ep, une valeur de f. D'où le tableau suivant:

	Ep
	E10 = 0,65
	E20 = 0,68
	E30 = 0,71
	E40 = 0,72
	E50 = 0,73

	E
	E1 = 0,8
	E2 = 0,83
	E3 = 0,87
	E4 = 0,88
	E5 = 0,9

	f
	f1
	f2
	f3
	f4
	f5


Nous remplaçons f1, ....f5 par la valeur immédiatement inférieure choisie dans le tableau du § 313 et nous choisissons le couple de valeurs d'excentricité minimale donnant une portée AK, obtenue à partir des équations du § 25 appliquées à l’ellipse d’antipompage, supérieure à 1,3 fois la portée de deuxième zone telle qu’elle est définie au  § 5 - 1 - 2 .
Si la protection n'est pas antipompée, l'ellipse considérée est l'ellipse de mise en route, d'excentricité E * ( 3  / 2

Le programme  Parapluie donne , compte tenu des contraintes d'affichage de la protection, les résultats suivants:


distance focale 
= 66  
«haute tension », 

soit 
12  
«basse tension »,

Excentricité de la mise en route 
= 0,90
Excentricité de l'antipompage 
= 0,73
4 - 3 - Etude du régime de report de charge monophasé sur ligne double
Au § 15, nous avons vu que le relais de courant homopolaire servant à commuter la protection sur les boucles phase terre était un relais à pourcentage. La protection reste donc commutée sur les boucles phase phase en cas de report de charge sur cycle monophasé. Ce cas est donc moins contraignant que le précédent. 

4 - 4 - Alimentation d'un client,.

Dans ce cas, la protection n'a pas d'image, et les cercles de mise en route et d'antipompage sont centrés sur l'origine. L'inéquation de compatibilité s'écrit alors:



  ( 3
 0,9
N1

MRAP (          * 
        * 


MR = MRAP / 1,5



   2
 1,1
 kz

où N1 est le rayon du cercle limitant la zone de transit, à savoir:


         Vmin


N1 = 


It étant le courant total parcourant les deux lignes alimentant le client.

           It

4 - 5 - Liaison centrale poste

La RXAP n'est pas utilisée pour les liaisons centrale - poste


5 - Calcul des zones

5 - 1 - Protection des lignes à un seul circuit

5 - 1 - 1 - Réglage de la première zone X1


- lignes longues
Nous voulons que dans tous les cas X1 < XL. Compte tenu des erreurs de mesure sur X1 et XL, l'expression devient :


1,15 * X1 < 0,95 * XL  soit  X1 < 0,83 * XL

Nous retenons

X1 ( 0,80 * XL

- lignes courtes

Si nous fonctionnons dans un système à verrouillage, nous voulons que dans tous les cas X1 > XL.

Compte tenu des erreurs de mesure, l'expression devient :
0,85 * X1 > 1,05 * XL

Mais il faut aussi que :
X1 > 4,3 Ohm "haute tension"

Cette valeur est donnée comme ordre de grandeur. En fait, elle dépend du niveau de tension, du rapport entre impédance de source et impédance de ligne, et du type de réducteur de courant. Le calcul complet est exposé dans le guide de réglage.
Nous retenons : 

X1 ( 1,25 * XL > 4,3 Ohm

ou
X1 (4,3 Ohm > 1,25 * XL

5 - 1 - 2 - Réglage de la deuxième zone X2

Quel que soit le système de téléaction utilisé - accélération, verrouillage ou rien - nous prenons :
X2 > XL


- ligne longue

Compte tenu des erreurs de mesure sur X2 et XL, nous trouvons
0,85 * X2 > 1,05 * XL

Nous retenons

X2 ( 1,20 * XL


- ligne courte

Compte tenu des erreurs de mesure sur X2 et XL, nous trouvons :
0,85 * X2 > 1,05 * XL

Nous retenons les mêmes valeurs que pour le réglage de première zone


X2 ( 1,25 * XL > 4,3 Ohm
X2 (4,3 Ohm > 1,25 * XL 

5 - 2 - Protection des lignes à deux circuits

Nous prenons pour toutes les lignes les mêmes valeurs que pour le plan 400 kV, à savoir :

X1 ( 0,7 * XL pour les lignes longues,

X1 ( 1,6 * XL pour les lignes courtes, avec une valeur minimale 4,3 Ohm
X2 ( 1,6 * XL pour toutes les lignes, avec une valeur minimale 4,3 Ohm pour les lignes courtes 

6 - Temporisations: voir § 34
La temporisation de premier stade n'est utilisée qu'en verrouillage. Elle est réglée à 60 ms si le système de téléaction est une téléaction haute fréquence, et 75 ms si c'est une téléaction basse fréquence.

7 - Performances de la protection 

7 - 1 - Protection circulaire
7 - 1 - 1 - Résistance maximale détectable, en cas de défaut phase - terre


- près du poste considéré (point H de la figure du § 23)

Nous résolvons le triangle AcH, et nous trouvons :


Rf = 2 * Zi * cos  + 2 * ( MR² - Zi² * sin² 





(1)


- en limite de première zone (point H' de la figure du § 23)



  __     __     __      __


Nous écrivons que Ac + cH' = AB + BH'


   j * 


       j * 
2 * Zi * e

2 * MR * e

 j * 
             RF



+


= ZL * e

+ 

1 + ko_ prot

1 + ko_ prot


        1 + ko_ prot

Nous séparons la partie réelle et la partie imaginaire et nous écrivons que cos²   + sin ²  =1

Nous trouvons, en posant

b = 2 * Zi * cos  - (1 + ko) * ZL * cos 
c = 4 * Zi² + (1 + ko)² * ZL² - 4 * Zi * ZL * (1 + ko) * cos () - 4 * MR²

RF² - 2 * b * RF + c = 0

soit :       RF = b ( ( b² - c

7 - 1 - 2 - Portée maximale en cas de défaut franc


- défaut biphasé (voir § 21)

Portée aval : 
AK² =
Zi² + MR² + 2 * Zi * MR * cos (




(3)

Portée amont : 
AL² =
Zi² + MR² - 2 * Zi * MR * cos (




(4)


- défaut triphasé ou fonctionnement équilibré (voir § 22)

Portée aval : 
AK = (2 / ( 3 ) * [Zi * cos (30°) +  ( MR² - Zi² * sin² ( 30°)   ] 

(5)

Portée amont : 
AL = (2 / ( 3) * [- Zi * cos (30°) +  ( MR² - Zi² * sin² ( 30°)   ] 

 (6)


- défaut monophasé (voir § 23)





2




Portée aval : 
AK =  


  * [Zi * cos () +  ( MR² - Zi² * sin² ()   ] 
(7)




1 + ko_ protection





2




Portée amont : 
AL =  


  * [ - Zi * cos () +  ( MR² - Zi² * sin² ()   ] 
(8)




1 + ko_ protection


- portée de l'antipompage. Elle se déduit de celle du fonctionnement équilibré en remplaçant : 

MR  
par 
MRAP = 1,5 * MR

7 - 2 - Protection elliptique

7 -2 - 1 - Résistance maximale détectable, en cas de défaut phase - terre 

L'équation de l'ellipse s'écrit, pour les défauts phase - terre:


___
         f 

        j * 
cos 
         sin 

AM =


* e
   * (1 + 

- j * 
     * ( 1 - E² )

        (1)



            1 + ko_protection


    E
            E


- près du poste considéré











              __

Pour trouver la résistance maximale détectable au poste (point H de la figure du § 26), nous écrivons que AM  vaut Rf / (1 + ko_ protection), qui est réel. L'équation (1) devient:


- j*
           cos 
     sin 
RF * e

= 1 + 
         - j * 
  * ( 1 - E²


   f

E
        E

En séparant la partie réelle et la partie imaginaire nous obtenons:


RF * cos 
E * (

        - 1) = cos 

       f

     E
         RF * sin 

  *

= sin 
( 1 - E²

f

En écrivant que cos²  + sin² nous obtenons l'équation donnant RF

Nous posons



f * cos  * (1 – E ² )


      f² * (1 – E ² ) ²


b = 




c = 



    1 - E² * cos ² 



E² * ( 1 – E ² * cos ² )
Nous trouvons: 
RF² - 2 * b * RF + c = 0

soit :

Rf =
 b ( ( b² + c

- à l'extrémité de la ligne
Pour trouver la résistance maximale détectable à l'extrémité de la ligne (point H' de la figure du § 26), nous écrivons que AM est égal à la somme de ZL et de Rf / (1 + ko_ protection)  qui est réel:                

L' équation (1) peut s'écrire


- j * 



j * () 

[RF * e 

+ (1 + ko_ prot) * ZL * e 

    ] * E = f * ( E + cos  - j * sin  * ( 1 – E ² )

D'où, en séparant partie réelle et partie imaginaire:

[RF * cos  + (1 + ko_ prot) * ZL * cos  () ] * E = f * ( E + cos )

[RF * sin  + (1 + ko_ prot) * ZL * sin  () ] * E = - f * (( 1 - E²  * sin )

Nous écrivons ensuite que 
cos²  sin ²


  [RF*cos + (1+ko_prot)* ZL*cos  ()-f] * E             [RF*sin  + (1+ko_prot)*ZL*sin ()]*E

[




             ]² +  [




           ]² = 1



     f





f * ( 1 - E²

soit, en posant: 

a1 = (1 + ko_ prot) * ZL * cos  () - f
soit, si   : 
a1 = (1 + ko_ prot) * ZL  - f

a2 = (1 + ko_ prot) * ZL * sin  ()
soit, si   : 
a2 = 0


a1 *cos  * (1-E²)+ a2 * sin  



          

b = -








           1- E² *cos² 







     (a1² * E² - f²) * (1-E²) + a2² * E²






c = -





 



E² * (1- E² *cos² )
Nous trouvons: 
RF² - 2 * b * RF + c = 0

soit :

Rf =
 b ( ( b² + c

7 - 2 - 2 -  Portée maximale en cas de défaut franc


- défaut biphasé (voir § 24)




f
   f

Portée aval : 
AK =  (

sin 






(1)
2
2 * E






  f
   f

Portée amont : 
AL =  (-

sin 






(2)
  2
2 * E





- défaut triphasé ou fonctionnement équilibré (voir § 25)

Portée aval : 




f * (4 - 3 * E² )







AK = 











(3)


E * [4 * ( 3  - 6 * E * (cos ( -  + 30°) ] 




Portée amont:



f * (4 - 3 * E² )







AL = 











(4)


E * [4 * ( 3  + 6 * E * (cos ( -  + 30°) ] 





- défaut monophasé (voir § 26)





f
   

f

Portée aval : 
AK =  (





sin 


(5)
1 + ko_protection        (1 + ko_protection) * E






f
   
       f

Portée amont : 
AL =  (-





sin 


(6)
 1 + ko_protection        (1 + ko_protection) * E







- portée de l'antipompage. 

Elle se déduit de celle du fonctionnement équilibré en remplaçant    E  
par   Ep 

8 - Satisfaction des conditions énoncées dans le guide de réglage
8 - 1 - Mise en route circulaire

8 - 1 - 1 - Mise en route aval

condition a : « la portée aval sur défaut franc doit toujours être supérieure au réglage de deuxième zone X2, compte tenu des marges d'imprécision».

Le cas le plus contraignant est celui du défaut biphasé isolé. Nous utilisons alors la formule n° 3 du § 712 pour déterminer AK, et nous vérifions l'inégalité :

X_aval = AK * sin ,  > 1,3 * X2
 X_aval étant la projection de AK sur l'axe des réactances (voir § 21)

pour les défaut biphasés qui sont les plus contraignants.


Si cette condition ne peut pas être réalisée, nous prenons une protection elliptique, ou un autre type de protection.

condition b : «la portée de mise en route sur défaut franc, et si possible celle de l'antipompage, doivent être suffisamment faibles pour ne pas voir les défauts au - delà d'un transformateur situé à l'autre extrémité de la ligne»

Dans ce cas deux contraintes apparaissent:


- le défaut monophasé est le plus contraignant pour la mise en route. Nous utilisons alors la formule n° 7 du § 712.


- le défaut biphasé provoque la mise en route de l'antipompage. Nous utilisons alors la formule n° 3 du  § 712 dans laquelle nous avons remplacé MR par MRAP, pour déterminer AK. Mais cette contrainte n'existe réellement que s'il s'agit d'un transformateur YY mis directement à la terre de chaque coté.

Nous vérifions ensuite l'inégalité:


1,15 * AK * sin  < 0,9 * Zl * sin  + 0,8 * Xdmini_transfo_aval

condition c : « lorsque, dans la zone concernée, on trouve une protection électromécanique de distance sur une ligne issue du poste de l'extrémité opposée, on tente d'assurer son secours éloigné en se réglant à la valeur maximale autorisée par les contraintes a et b »

Nous réglons la mise en route à la plus grande valeur possible, compte tenu des contraintes précédentes.


condition d : «pour éviter tout verrouillage du déclenchement par l'antipompage, la mise en route aval doit être plus courte que la portée aval de l'antipompage».

Cette condition ne concerne que les protections sur lesquelles l'antipompage bloque le déclenchement sur mise en route. La RXAP n'est pas concernée.

8 - 1 -  2 - Portée résistive


- condition a : « si les caractéristiques de l'antipompage et de la mise en route sont indépendantes, cette dernière doit être telle que la bande intérieure d'antipompage reste à l'extérieure de la caractéristique de mise en route »

Cette contrainte ne concerne pas la RXAP. 

- condition b : « sur les postes à deux départs la portée résistive de la protection assurant le secours éloigné doit être inférieure à celle de la protection devant fonctionner normalement».

. Pour cela nous utilisons les formules n° 1 et 2 du  §  711







A

B

C

Pour un défaut en B, la portée résistive de la protection placée en A doit être inférieure à celle de B
8 -1 -  3 - Mise en route amont

Condition a  : «pour éviter tout verrouillage du déclenchement par l'antipompage, la mise en route amont doit être plus courte que la portée amont de l'antipompage»

Par conception, la RXAP répond à cette contrainte.

Condition b : «la portée de mise en route sur défaut franc, et si possible celle de l'antipompage, doivent être suffisamment faibles pour ne pas voir les défaut au - delà d'un transformateur situé dans le poste considéré»

Comme pour la mise en route aval, deux contraintes apparaissent:


- le défaut monophasé est le plus contraignant pour la mise en route. Nous utilisons alors la formule n° 8 du § 712.


- le défaut biphasé provoque la mise en route de l'antipompage. Nous utilisons alors la formule n° 4 du  § 712 dans laquelle nous avons remplacé MR par MRAP, pour déterminer AK. Mais cette contrainte n'existe réellement que s'il s'agit d'un transformateur YY mis directement à la terre de chaque coté.

Nous vérifions ensuite l'inégalité:


1,15 * AL * sin  < 0,8 * Xdmini_transfo_amont


Condition c : « en cas de caractéristique en quadrilatère, le segment de droite de limitation amont de la mise en route ne doit pas traverser la droite directionnelle »

Cette condition ne s'applique par à la RXAP.


Condition d : « si la protection fonctionne dans un système à verrouillage, la réactance amont de la protection considérée P1 doit être supérieure à  la réactance maximale de première zone de la protection P2 située à l'autre extrémité, diminuée de la réactance de la ligne ».

Le cas le plus contraignant est celui du défaut biphasé. Dans ce cas, nous avons, compte tenu des imprécisions de mesure :


0,85 * X4 (P1) > 1,15 * X1 (P2) - 0,95 * XL

8 - 2 - Mise en route elliptique

8 - 2 - 1 - Mise en route aval

condition a : « la portée aval sur défaut franc doit toujours être supérieure au réglage de deuxième zone X2, compte tenu des marges d'imprécision».

Le cas le plus contraignant est celui du défaut biphasé isolé. Nous utilisons alors la formule n° 3 du § 722 pour déterminer AK, et nous vérifions l'inégalité :

X_aval = AK * sin   > 1,3 * X2
 X_aval étant la projection de AK sur l'axe des réactances (voir § 21)

pour les défaut biphasés qui sont les plus contraignants.


Si cette condition ne peut pas être réalisée, nous prenons un autre type de protection.

condition b : «la portée de mise en route sur défaut franc, et si possible celle de l'antipompage, doivent être suffisamment faibles pour ne pas voir les défauts au - delà d'un transformateur situé à l'autre extrémité de la ligne»

Dans ce cas deux contraintes apparaissent:


- le défaut monophasé est le plus contraignant pour la mise en route. Nous utilisons alors la formule n° 7 du § 722.


- le défaut biphasé provoque la mise en route de l'antipompage. Nous utilisons alors la formule n° 3 du  § 722 dans laquelle nous avons remplacé MR par MRAP, pour déterminer AK. Mais cette contrainte n'existe réellement que s'il s'agit d'un transformateur YY mis directement à la terre de chaque coté.

Nous vérifions ensuite l'inégalité:


1,15 * AK * sin  < 0,9 * Zl * sin  + 0,8 * Xdmini_transfo_aval

condition c : « lorsque, dans la zone concernée, on trouve une protection électromécanique de distance sur une ligne issue du poste de l'extrémité opposée, on tente d'assurer son secours éloigné en se réglant à la valeur maximale autorisée par les contraintes a et b »

Nous réglons la mise en route à la plus grande valeur possible, compte tenu des contraintes précédentes.


condition d : «pour éviter tout verrouillage du déclenchement par l'antipompage, la mise en route aval doit être plus courte que la portée aval de l'antipompage».

Cette condition ne concerne que les protections sur lesquelles l'antipompage bloque le déclenchement sur mise en route. La RXAP n'est pas concernée.

8 - 2 -  2 - Portée résistive

- condition a : « si les caractéristiques de l'antipompage et de la mise en route sont indépendantes, cette dernière doit être telle que la bande intérieure d'antipompage reste à l'extérieure de la caractéristique de mise en route ». Cette contrainte ne concerne pas la RXAP. 

- condition b : « sur les postes à deux départs la portée résistive de la protection assurant le secours éloigné doit être inférieure à celle de la protection devant fonctionner normalement».

. Pour cela nous utilisons les formules n° 1 et 2 du  §  721









A

B

C

Pour un défaut en B, la portée résistive de la protection placée en A doit être inférieure à celle de B

8 -2 -  3 - Mise en route amont

Condition a : «pour éviter tout verrouillage du déclenchement par l'antipompage, la mise en route amont doit être plus courte que la portée amont de l'antipompage»

Par conception, la RXAP répond à cette contrainte.

Condition b : «la portée de mise en route sur défaut franc, et si possible celle de l'antipompage, doivent être suffisamment faibles pour ne pas voir les défaut au - delà d'un transformateur situé dans le poste considéré»

Comme pour la mise en route aval, deux contraintes apparaissent:

- le défaut monophasé est le plus contraignant pour la mise en route. Nous utilisons la formule n° 8 du § 722.

- le défaut biphasé provoque la mise en route de l'antipompage. Nous utilisons la formule n° 4 du  § 722 dans laquelle nous avons remplacé E par Ep, pour déterminer AK. Mais cette contrainte n'existe réellement que s'il s'agit d'un transformateur YY.

Nous vérifions ensuite l'inégalité:


1,15 * AL * sin  < 0,8 * Xdmini_transfo_amont


Condition c : « en cas de caractéristique en quadrilatère, le segment de droite de limitation amont de la mise en route ne doit pas traverser la droite directionnelle »

Cette condition ne s'applique par à la RXAP.


condition d : « si la protection fonctionne dans un système à verrouillage, la réactance amont de la protection considérée P1 doit être supérieure à  la réactance maximale de première zone de la protection P2 située à l'autre extrémité, diminuée de la réactance de la ligne ».

Le cas le plus contraignant est celui du défaut biphasé. Nous avons alors, compte tenu des imprécisions de mesure :


0,85 * X4 (P1) > 1,15 * X1 (P2) - 0,95 * XL

7 SA 511
La protection 7 SA 511 est installée sur les réseaux EDF 225 kV. 
1 - Grandeurs d'entrée utilisées

1 - 1 - Mise en route


Les grandeurs d'entrée utilisées pour les mises en route sont celles des mesures de distance, à savoir:

Pour les défauts phase terre


pour les défauts entre phase



Van 
et 
Ian + ko * Ir

Va - Vb 
et 
Ia - Ib



Vbn 
et 
Ibn + ko * Ir

Vb - Vc 
et 
Ib - Ic



Vcn 
et 
Icn + ko * Ir

Vc - Va 
et 
Ic - Ia


Les impédances considérées sont alors celles des plans de référence


Les caractéristiques sont des rectangles formés de droites horizontales et verticales. Leur largeur (portée résistive) peut être réglée séparément sur les boucles phase - phase et les boucles phase - terre. De plus les rectangles peuvent être modifiés comme ci-dessous:













    





   X + A







X aval







        a






ae


        *

*



      *

            *



Ra1

Ra2


           Ra1e

         Ra2e







X amont






   X - A











échelle 1 cm = 10 
boucle phase phase




boucle phase terre

L'argument affiché  de l'impédance  ZdL 
de la ligne n'est pas utilisé pour la mise en route .

Le coefficient de terre ko  est caractérisé par 2 valeurs:



1         Ro


1
 Xo


kor = 
     * (
    - 1)  
et
kox = 
      *  (
           - 1)



3         Rf


3
 Xd



kor * Rf ² + kox * Xd ²

Rf * Xd * (kox - kor)

 soit 
ko =



+ j *   



      Rf ² + Xd ²


       Rf ² + Xd ²

Les équations de boucle s'écrivent alors, en valeurs instantanées:






         d (ia + kox * ir)



va = rf * (ia + kor * ir) + xd *  







    dt

Pour simplifier, nous prenons généralement kor = kox = ko.

Application numérique:

        
- ligne 400 kV d'impédance directe ZL = 25 , d' intensité maximale de transit 2000 A, de coefficient de terre ko = 2 / 3, de coefficient de mutuelle homopolaire 0,4, sans câble de garde, et d'argument  = 85 °. Le coefficient kz vaut 2, ce qui correspond à un rapport de transformation de 2000 / 1  A,


- nous nous fixons a priori les réglages suivants:

. portée aval, en réactance:  40 , 

. portée amont, en réactance:  30 ,

. résistance 
RA1 
= 7,5 ;

RA2  
= 10 ;

 
= 50°;



RA1E 
= 10 ;

RA2E 
= 17,5 ; 
E 
= 30°.

1 - 2 - Antipompage


Cette fonction est obtenue à partir de la caractéristique de mise en route de la boucle ab et d'une caractéristique de même forme l'entourant entièrement.












R








1 - 3 - Sélection de phase

Elle est réalisée à partir des impédances de mise en route et du seuil de courant résiduel. Un paramètre permet de dire à la protection si, sur des défauts biphasés terre, la mesure de distance doit être faite sur la boucle biphasée, ou la boucle monophasée "en avance", ou la boucle monophasée "en retard".

Le seuil de courant de terre servant à discriminer les défauts à la terre des défauts isolés est un seuil à pourcentage:


Ir >  0,25 * Iph


Iph étant le courant de la phase où il est le plus élevé.



&


Ir > Is * In


Is étant un seuil réglable

1 - 4 - Mesure de distance 

L'intensité pilote est la même que l'intensité image. Les différentes zones sont données par des rectangles. La mesure tient compte, comme la mise en route, du fait que ko peut être complexe.

La protection ne prend pas en compte l'argument de la ligne. Les résistances de défaut affichées sont mesurées à partir de l'axe des réactances.

1 - 5 - Direction

Elle est obtenue en comparant la phase de l'intensité de la boucle en défaut et celle de la tension croisée (tension ab pour la boucle c-terre, tension a-terre pour la boucle bc, ...), elle-même mémorisée pour répondre au cas du défaut triphasé franc. La droite d'inversion correspond à un déphasage de 45° entre ces deux grandeurs.

2 - Tracé des caractéristiques en cas de défaut

2 - 1 - Caractéristique lors d'un défaut biphasé en alimentation monolatérale













    





   
X + A

          K

















Ra2 - Xd * cos 





        



   a







   



   * 
         *










          Ra1
            Ra2


           














   X - A

L











échelle 1 cm = 10 
La résistance maximale détectable de défaut à l'extrémité de la ligne en alimentation monolatérale à vide est:



Rf = 2 * (RA2 - Xd * cos )  
  étant l'argumentg de la ligne
2 - 2 - Caractéristique lors d'un défaut triphasé en alimentation monolatérale

Le diagramme est le même.

La résistance maximale détectable de défaut à l'extrémité de la ligne en alimentation monolatérale à vide est:



Rf = RA2 - Xd * cos 








  

 








 Rf

















2 - 3 - Caractéristique lors d'un défaut monophasé en alimentation monolatérale











    K


















 Ra2e - Xd * cos 










ae






      *

           *






           Ra1e

              Ra2e









         L











échelle 1 cm = 10 
La résistance maximale détectable de défaut à l'autre extrémité de la ligne en alimentation monolatérale à vide est:



Rf =  (1 + ko) * (RA1E - Xd * cos  )

3 - Paramètres de réglage de la protection

Ces paramètres sont inscrits et lus dans la protection par l'intermédiaire d'un terminal face avant, ou d'un terminal PC. A chacun d'eux est affecté un code, qui est répété ici.

Seuls les paramètres utiles au fonctionnement de la protection de distance, et qui peuvent changer d'une configuration EDF à l'autre, sont indiqués. 

3 - 1 Caractéristiques des réducteurs
	
	code
	plage

	tension primaire nominale
	1103
	1 à 1200 kV

	tension secondaire nominale
	1104
	80 à 125 V

	courant primaire nominal
	1105
	10 à 5000 A

	courant secondaire nominal
	1106 (?)
	1 ou 5 A


Les paramètres suivants, lorsqu'ils sont exprimés en ohm, le sont toujours en ohm basse tension, en supposant que le courant nominal secondaire de la protection est 1 A. S'il vaut 5 A, c'est la protection qui fait la correction.

3 - 2 - Caractéristiques de la ligne

	
	code
	plage

	Ro / Rd
	1117
	- 7 à + 7

	Xo / Xd
	1118
	- 7 à + 7

	R_mutuel / Rd
	1119
	- 7 à + 7

	X_mutuel / Xd
	1120
	- 7 à + 7

	réactance linéique directe
	1122
	0,01 à 5  / km

	longueur
	1124
	1 à 550 km


3 - 3 - Réglages de zone

- première zone

	
	
	code
	plage

	R1
	résistance entre phases de la zone 1
	1301 *
	0,05 à 65 

	X1
	réactance de la zone 1
	        1302
	0,05 à 130 

	R1E
	résistance phase - terre de la zone 1
	1303 *
	0,05 à 130 

	T1_1PH
	temporisation de première zone sur défaut phase terre
	        1305
	0 à 32 s

	T1 > 1PH
	temporisation de première zone sur défaut polyphasé
	        1306
	0 à 32 s



- deuxième zone

	
	
	code
	plage

	R2
	résistance entre phases de la zone 2
	1311 *
	0,05 à 65 

	X2
	réactance de la zone 2
	        1312
	0,05 à 130 

	R2E
	résistance phase - terre de la zone 2
	1313 *
	0,05 à 130 

	T2_1PH
	temporisation de deuxième zone sur défaut phase terre
	        1315
	0 à 32 s

	T2 > 1PH
	temporisation de deuxième zone sur défaut polyphasé
	        1316
	0 à 32 s



- première zone allongée

	
	
	code
	plage

	R1B
	résistance entre phases de la zone 1 allongée
	1401 *
	0,05 à 65 

	X1B
	réactance de la zone 1 allongée
	        1402
	0,05 à 130 

	R1BE
	résistance phase - terre de la zone 1 allongée
	1403 *
	0,05 à 130 

	T1B_1PH
	temporisation de zone 1 allongée sur défaut phase terre
	        1405
	0 à 32 s

	T1B > 1PH
	temporisation de zone 1 allongée sur défaut polyphasé
	        1406
	0 à 32 s


- Mise en route

	
	
	Code
	Plage

	Ie >
	courant minimal de terre
	1602
	0,1 * In à In 

	Iph >
	courant minimal de phase
	1621
	0,1 * In à In

	X + A
	réactance aval
	1622
	0,1 à 200 

	X - A
	réactance amont
	1623
	0,1 à 200 

	RA1
	résistance entre phases de la zone 1,  =< A
	1624 *
	0,1 à 200 

	RA2
	résistance entre phases de la zone 1,  => A
	1625 *
	0,1 à 200 

	RA1E
	résistance phase terre de la zone 1,  =< A
	1626 *
	0,1 à 200 

	RA2E
	résistance phase terre de la zone 1,  => A
	1627 * 
	0,1 à 200 

	PHIA
	A
	1628
	30 à 80°

	PHIAE
	AE
	1629
	30 à 80°

	T4
	temporisation de déclenchement sur mise en route aval
	1203
	0 à 32 s

	T5
	temporisation de déclenchement sur mise en route amont
	1204
	0 à 32 s


- Antipompage

	
	code 
	plage

	Programme de verrouillage par antipompage
	2002
	verrouillage de 

          - toutes les zones

          - première zone seulement

          - toutes sauf première zone

	distance entre polygone de mise en route et polygone d'antipompage
	2003
	0,1 à 50 

	dr / dt = vitesse de variation de l'impédance
	2004
	0 à 200  / s

	P / S T-ACT = durée de blocage de la protection
	2005
	0,01 à 32 s


- Accélération de stade

	
	code
	plage

	Permissive underreach transfer trip
	2101
	en / hors service

	Prolongation de signal à l'émission
	2103
	0,01 à 32 s

	Prolongation de signal à la réception
	2104
	0 à 32 s


- Verrouillage

	
	code
	plage

	première zone indépendante
	2201
	en / hors service

	blocage sur première zone allongée
	2202
	en / hors service

	temps de prolongation du signal de verrouillage à la réception
	2203
	0,01 à 32 s

	temps de prolongation du signal de verrouillage à l'émission
	2206
	0,01 à 32 s


* les valeurs des résistances notées d'une astérisque correspondent à la moitié de la résistance de défaut maximale détectable en alimentation monolatérale à vide pour les défauts entre phases, et à Rf / (1 + ko) pour les défauts phase - terre.

4 - Calcul de la largeur de bande

4 - 1 - Etude du report de charge en cas de cycle de réenclenchement triphasé sur ligne double.

4 - 1 - 1- Tracé de la caractéristique de transit
- Données "réseau"

Le cercle C1 est centré en A, origine de la ligne. 

Le cercle C2 est centré en B, extrémité de la ligne, d'affixe ZL 

Ils ont pour rayon  Vmin  / (C*It),  C étant le coefficient de report de charge défini au § 114 de l'annexe 2.  Dans l'exemple numérique, C = 1,7, et le rayon vaut 61 . 

Le cercle C3 est centré en 3, d'affixe Z L * Vmax²  / (Vmax²  - Vmin² ),           soit, ici, 
94,2   (   85°

Le cercle C4 est centré en 4, d'affixe  ZL  * Vmin²  / (Vmin²   - Vmax² ),           soit, ici,           - 69,2   ( 85°

Ils ont pour rayon ZL * Vmax * Vmin / (Vmax² - Vmin² ),                                  soit, ici, 80,7 .

Le coefficient de report de charge monophasé       C' vaut 2,06 (voir définitions en annexe2, § 11 et 12)



    





  
Cercle C3







       


        Cercle C2




        N4 (







          


        N2(

 

            

.



  


 B
   
         ( N3










( N1




N6(


A

  







    


















            ( N5
 







        

          







        Cercle C4











échelle 1 cm = 20 
- Données "protection"

C'est la caractéristique obtenue pour les défauts biphasés ou triphasés, entourée de la caractéristique d'antipompage.

Nous devons vérifier que la caractéristique d'antipompage se trouve à l'intérieur de la zone de surcharge. Pour cela nous la vérifions par rapport aux 6 points N1 ; N2 ; N3 ; N4 ; N5 ; N6, définis au § 224 de l'annexe 2.


- Rappel des coordonnées des points névralgiques Ni



j*i

ANi = ANi * e

avec i = 1 à 6, et :









C * It * ZL

 = arc cos



2 * Vmin



Vmax² - Vmin²

ZL * C * It

 = arc cos [


        -

       ]


         2 * ZL * Vmin * C * It
 2 * Vmin





    Vmin

AN1 = AN2 =AN5AN6




     C * It





    Vmin


       Vmin

AN3 = AN4 =ZL² + (
 )² + 2 * ZL * cos  *



 
   C * It


       C * It

1 =   - 




2 =   + 


ZL * sin  + (Vmin / (C * It)) * sin (  - )

3  =  arctg 



ZL * cos  + (Vmin / (C * It)) * cos (  - )



ZL * sin  + (Vmin / (C * It)) * sin (  + )

4  =  arctg 



ZL * cos  + (Vmin / (C * It)) * cos (  + )

5




6

Les points N3, N4, N5, N6 peuvent ne pas exister. Ce cas est détecté par  cos  > 1

Dans ce cas et dans le cas où les arguments de ces points ne seraient pas compris dans les fourchettes
          [ - 30° ; + 30° ] et  [ - 150° ; + 150°], nous prenons les module calculés ci-dessus, et les arguments:



3 = + 30° 


4 = + 150°



 = - 30°


6 = - 150°

 4 - 1 - 2 - Calcul de la largeur de bande en fonction du transit

- préliminaire : compatibilité entre un point névralgique et une bande verticale.











           N









    D









         M







           



          H'

     
     A


    H

Le segment AH est lié au segment AM par:


AH = AM * cos 
et, pour respecter les marges de sécurité préconisées par le guide de réglage, il faut que:







0,9


0,9 * AN > 1,1 * AM
d'où
AH < 

* cos  * AN







1,1

- Etablissement de l'inéquation de compatibilité

Nous comparons la position de la droite HM avec les points N1, N3, N5, puis celle de son symétrique par rapport à A avec les points N2, N4, N6. Nous obtenons des équations du type



          0,9


AH = AH'  <
    * ANi * cos i 


          1,1
Nous choisissons pour AH la valeur la plus faible. La valeur trouvée permet de déterminer RA1 +  R. L'angle A est déterminé par A >  i  le plus élevé, auquel nous ajoutons 5°.

Nous choisissons ensuite arbitrairement RA2de manière à ce qu'il réponde à la condition décrite par le schéma ci-dessous:










         A            




  tg A


RA1 = RA2 * (1 -  
)




    tg 
- Détermination de la largeur R de la bande d'antipompage.

Dans la plupart des protections, la largeur de la bande d'antipompage est fixe. Dans la 7 SA 511 elle peut être réglée.

Prenons un réseau simplifié:


         E1

         Zcc1


ZL


Zcc2

      E2

La f.e.m E1, de même module que E2, tourne par rapport à E1 à une vitesse angulaire .  Les impédances sont supposées avoir toutes le même argument.

Nous calculons l'impédance directe vue du point A:

Vd
         Zcc1 + ZL + Zcc2

1





           *t

        =  Zd = 

            - Zcc1 =        * ((ZL + Zcc2 - Zcc1) + j * (Zcc1 + ZL + Zcc2) * cotg 

Id

      j *  * t

2






2


          1 - e


Lorsque t varie, Zd décrit une droite perpendiculaire à l'image de la ligne.





         —  ZL + Zcc2





     —  ZL
trajectoire du point

de fonctionnement







           t

        (







      t - t      








    (







     R





—  - Zcc1





       D1
  
   D2

Le point représentatif de l'impédance doit couper la droite D2 au bout d'un temps t supérieur à  un seuil donné, que nous choisirons égal 15 ms, après avoir coupé la droite D1. 

Nous cherchons la largeur de R au-delà de laquelle la protection devient insensible à une perte de synchronisme de vitesse angulaire .

Cette largeur varie avec RA2. Elle est maximale pour RA2 = 0

Nous supposons de plus que  =  / 2 

Les équations donnant les instants où le point d'impédance coupe les droites D1 et D2 sont:






         * (t - t)


2 * R =  Zcc1 + ZL + Zcc2 * cotg 







 2





             * t

0 =  Zcc1 + ZL + Zcc2 * cotg 






 2

La deuxième équation donne  * t = 
La première équation devient alors:






    * t


2 * R =  Zcc1 + ZL + Zcc2 * tg 






       2

Nous remarquons que Zcc1 + Zcc2 = zs1 + zs2 + 2 * zsmini, en reprenant les notations du § 113 de l'annexe 2. D'où, en supposant   *  t / 2 petit:



R / t  * ( zs1 + zs2 + 2*zsmini + ZL) *  / 2




 

Dans l'exemple numérique, nous trouvons, pour  = 4 hz, et compte tenu de la formule (10) du § 113, annexe 2:



 R / t   480  / s, 
soit, pour t = 15 ms, 
R 
La plage de réglage de R / T n'excède pas 200  / s en ohm "basse tension", soit ici 400  / s en ohm "haute tension". La protection ne peut pas remplir les exigences d'EDF. Nous prendrons systématiquement R / T = 200, et R = 3  basse tension.


La protection peut verrouiller le déclenchement soit sur première zone, normale ou allongée, soit sur toutes les zones, ,soit sur toutes les zones sauf la première. Aucun de ces fonctionnements ne correspond au fonctionnement demandé par EDF, à savoir le verrouillage du déclenchement sur première ou deuxième zone.

Le programme  Parapluie donne , compte tenu des contraintes d'affichage de la protection, les résultats suivants:


RA1 
= 41,62  
«haute tension », 

soit 
20,81  
«basse tension »,

RA2 
= 43,38  
«haute tension », 

soit 
21,69  
«basse tension »,
RA1E 
= 47,62  
«haute tension », 

soit 
23,81  
«basse tension »,

RA2E 
= 49,62  
«haute tension », 

soit 
23,81 
«basse tension »,
4 - 2 - Report de charge monophasé

Comme le relais de sélection des boucles phase - terre est un relais à pourcentage insensible au courant de report de charge sur cycle monophasé, ce report n'est pas contraignant. Nous réglons arbitrairement les largeurs des boucles phase terre aux mêmes valeurs que la caractéristique d'antipompage. 


4 - 3 - Alimentation d'un client.

Nous devons comparer la position de chaque sommet (en fait le point S) du parallellogramme d' antipompage       ( voir § 22) par rapport au cercle définissant l'aire de transit.








          N1






     X3+R
        S










RA2 + R









        







        A




Soit N1 le rayon de ce cercle:


N1 = Vmin / It 

It étant le courant total parcourant les deux lignes alimentant le client.

La compatibilité du point S avec le cercle s'écrit: 

    1,1      __

[          * AS ]²  ( N1²


    0,9

soit: 
RA2 ( ( (N1 * 0,9 / 1,1)² - (X3 + R)²   - R

Nous choisissons RA1E = RA2E = RA2 + R

4 - 4 - Liaison centrale poste

Les points névralgiques sont définis au § 226 de l'annexe 2. Seuls les points N1 et N2 sont utilisés.

5 - Calcul des zones

5 - 1 Protection des lignes à un seul circuit

5 - 1 - 1 - Réglage de la première zone X1


- lignes longues
Nous voulons que dans tous les cas X1 < XL. Compte tenu des erreurs de mesure sur X1 et XL, l'expression devient :


1,15 * X1 < 0,95 * XL  soit  X1 < 0,83 * XL

Nous retenons

X1 ( 0,80 * XL

- lignes courtes

Si nous fonctionnons dans un système à verrouillage, nous voulons que dans tous les cas X1 > XL.

Compte tenu des erreurs de mesure, l'expression devient :
0,85 * X1 > 1,05 * XL

Mais il faut aussi que :
X1 > 4,3 Ohm "haute tension"

Cette valeur est donnée comme ordre de grandeur. En fait elle dépend du niveau de tension, du rapport entre impédance de source et impédance de ligne, et du type de réducteur de courant. Le calcul complet est exposé dans le guide de réglage.
Nous retenons : 

X1 ( 1,25 * XL > 4,3 Ohm

ou
X1 (4,3 Ohm > 1,25 * XL

5 - 1 - 2 - Réglage de la deuxième zone X2

Quel que soit le système de téléaction utilisé - accélération, verrouillage ou rien - nous prenons :
X2 > XL


- ligne longue

Compte tenu des erreurs de mesure sur X2 et XL, nous trouvons
0,85 * X2 > 1,05 * XL

Nous retenons

X2 ( 1,20 * XL


- ligne courte

Compte tenu des erreurs de mesure sur X2 et XL, nous trouvons :
0,85 * X2 > 1,05 * XL

Nous retenons les mêmes valeurs que pour le réglage de première zone



X2 ( 1,25 * XL > 4,3 Ohm
X2 (4,3 Ohm > 1,25 * XL 

5 - 2 Protection des lignes à deux circuits

Nous prenons pour toutes les lignes les mêmes valeurs que pour le plan 400 kV, à savoir :

X1 = 0,7 * XL pour les lignes longues,

X1 = 1,6 * XL pour les lignes courtes, avec une valeur minimale de 4,3 Ohm
X2 = 1,6 * XL pour toutes les lignes, avec une valeur minimale de 4,3 Ohm pour les lignes courtes  

 6 - Temporisations

Elles sont fonction de la position de la protection dans le réseau.

La temporisation de premier stade n'est utilisée qu'en verrouillage. Elle est réglée à 60 ms si le système de téléaction est une téléaction haute fréquence, et 75 ms si c'est une téléaction basse fréquence.

7 - Performances de la protection

7 - 1 - Résistance maximale détectable au poste


Rf biphasé
 =  RA1 


Rf monophasé
 =  RA1E


7 - 2 - Résistance maximale détectable en limite de première zone


Rf biphasé
 =  RA2 - X1 * cos 
Rf monophasé
 =  RA2E - X1 * cos 
soit, en valeur relative par rapport à la première zone


 biphasé
 =  RA2 / X1 -  cos 
 monophasé
 =  RA2E / X1 -  cos 




7 - 3 - Portée maximale en cas de défaut franc


vers l'aval
AK = (X + A) / sin 
(voir § 21, 22, 23)


vers l'amont
AL = (X - A) / sin
8 - Satisfactions des conditions énoncées dans le guide de réglage

8 - 1 - Mise en route aval

condition a : « la portée aval sur défaut franc doit toujours être supérieure au réglage de deuxième zone X2, compte tenu des marges d'imprécision»

Nous vérifions l' inégalité


AK > 1,3 * Z2
ou, sur l'axe des réactances

X + A > 1,3 * X2 



condition b : «la portée de mise en route sur défaut franc, et si possible celle de l'antipompage, doivent être suffisamment faibles pour ne pas voir les défauts au - delà d'un transformateur situé à l'autre extrémité de la ligne»



1,15 * (X + A + R) 
< 
0,9 * XL + 0,8 * Xdmini_transfo_aval

ou, a minima
1,15 * (X + A) 

<
0,9 * XL + 0,8 * Xdmini_transfo_aval

condition c : « lorsque, dans la zone concernée, on trouve une protection électromécanique de distance sur une ligne issue du poste de l'extrémité opposée, on tente d'assurer son secours éloigné en se réglant à la valeur maximale autorisée par les contraintes a et b »

La 7 SA 511 n'est pas concernée


condition d : «pour éviter tout verrouillage du déclenchement par l'antipompage, la mise en route aval doit être plus courte que la portée aval de l'antipompage».

Cette condition ne concerne que les protections sur lesquelles l'antipompage bloque le déclenchement sur mise en route. 7 SA 511 n'est pas concernée.

8 - 2 - Portée résistive


« si les caractéristiques de l'antipompage et de la mise en route sont indépendantes, cette dernière doit être telle que la bande intérieure d'antipompage reste à l'extérieure de la caractéristique de mise en route »

La 7 SA 511 n'est pas concernée

8 - 3 - Mise en route amont


Condition a : «pour éviter tout verrouillage du déclenchement par l'antipompage, la mise en route amont ne doit pas être plus longue que la portée amont de l'antipompage»

Par conception, la 7 SA 511 répond à cette contrainte.

Condition b : «la portée de mise en route sur défaut franc, et si possible celle de l'antipompage, doivent être suffisamment faibles pour ne pas voir les défaut au - delà d'un transformateur situé dans le poste considéré»



1,15 * (X + A + R)
< 
0,8 * Xdmini_transfo_amont

ou, a minima
1,15 * (X + A) 

< 
0,8 * Xdmini_transfo_amont


Condition c : « en cas de caractéristique en quadrilatère, le segment de droite de limitation amont de la mise en route ne doit pas traverser la droite directionnelle »

La droite d'inversion est perpendiculaire à l'image de la ligne. d'où :


- pour les défauts phase phase :
X - A   >   R1A = Rf biphasé au poste / 2

- pour les défauts phase terre :
X - A   >   R1AE = Rf monophasé au poste / (1 + ko)


Par sécurité nous prenons X4 > 0,3 * RN3 











Rf / 2



droite d'inversion

















X - A) mini



condition d : « si la protection fonctionne dans un système à verrouillage, la réactance amont de la protection considérée P1 doit être supérieure à  la réactance maximale de première zone de la protection P2 située à l'autre extrémité, diminuée de la réactance de la ligne ». Compte tenu des incertitudes de mesure, nous prenons :


0,85 * (X - A) (P1) > 1,15 * X1 (P2) - 0,95 * XL

REL  100
La protection REL 100 est une protection numérique à 6 chaînes de mesure, utilisée sur les réseaux 225 kV,      90 kV, et 63 kV.

1 - Grandeurs d'entrée utilisées

La protection comporte, sur chacune des boucles, 5 caractéristiques élaborées suivant les mêmes principes. Trois  sont orientées vers l'aval, et les deux autres peuvent être soit  orientées   vers l'aval, soit orientées  vers l'amont, soit  non directionnelles. Dans ce dernier cas, elles ont la même portée vers l'aval et vers l'amont.  

1 - 1 - Mise en route

C'est l'enveloppe  des caractéristiques. Chacune d'elles est un  quadrilatère limité par une droite horizontale, une droite verticale, et deux  droites obliques. L'élaboration  des droites horizontales, ainsi que celle des droites verticales des  boucles phase - phase, utilise les mêmes grandeurs que celles qui sont utilisées pour les mesures de distance, à savoir: 

boucles phase phase





boucles phase terre

          
(Va - Vb)  et   (Ia - Ib)                                     


Va  et  (Ia + ko * Ir)

          
(Vb - Vc)  et   (Ib - Ic)                                        


Vb  et  (Ib + ko * Ir)

          
(Vc - Va)  et   (Ic - Ia)                                         


Vc  et  (Ic + ko * Ir)

L'élaboration des  droites verticales des boucles phase terre utilise les grandeurs


Va et Ia
;
Vb et Ib;

Vc et Ic 

Le réglage des droites verticales peut être différent entre les boucles "phase - terre" et les boucles "phase - phase".

Les droites obliques réalisent la  fonction directionnelle.

Dans ce qui suit, nous supposerons que la mise en route est formée de la caractéristique de troisième zone, orientée vers l'aval, et de la caractéristique de quatrième zone, orientée vers l'amont. La caractéristique de cinquième zone n'est pas utilisée.

Application numérique:

        
- ligne 225 kV d'impédance directe ZL = 25 , d'argument = 76 °, d'intensité maximale de transit   1000 A, de coefficient de terre ko = 2 / 3, et de coefficient d'inductance mutuelle homopolaire 0,4. Le coefficient kz vaut 1,1, ce qui correspond à un courant nominal primaire de 2000 A.

nous choisissons a priori, pour tracer les diagrammes
        
- portée aval, en réactance:    



Xv = 37,5 , 

        
- portée amont, en réactance:  



Xm = 12,5 ,


        
- portée résistive monophasée:



RN3 = 40 .

        
- portée résistive polyphasée:



R3 = 20 .

1 - 2 - Verrouillage antipompage

Il est élaboré grâce à deux caractéristiques d'impédance, tracées dans le plan d'impédance de la boucle ab, emboîtées l'une dans l'autre.  La caractéristique interne peut être choisie de telle manière qu'elle coïncide exactement avec la caractéristique de mise en route, hormis les droites directionnelles. La caractéristique extérieure est obtenue en faisant subir à la caractéristique intérieure une homothétie de rapport 1,25.  Le pompage est détecté lorsque le temps de transit entre les deux caractéristiques est supérieur à  25 ms.

Le verrouillage antipompage  inhibe le déclenchement si le courant résiduel   Ir est tel que:


- ou
Ir <  0,4 * Iph,
Iph étant le courant de la phase la moins chargée, 


- ou
Ir < 0,15 * In

La protection n'émet pas d'ordre de déclenchement sur pompage apparaissant pendant un cycle de réenclenchement monophasé. 

nous choisissons a priori

- portée résistive de l'antipompage: 


RPSB =
24 

- portée réactive de l'antipompage



XPSB = 40 
1 - 3 - Mesures directionnelles.

La détermination de la direction du défaut sur la boucle phase a - terre est réalisée en comparant la phase de la tension directe relative à la phase a  à celle du courant  Ia. L'écart de phase doit être situé, pour les défauts aval, entre - 15° et 105 °. Sur les boucles phase - phase, l'équation n'est pas donnée dans la notice. Nous pouvons supposer que la détermination de la direction est réalisée en comparant, par exemple sur la boucle ac, Vda - Vdc au courant Ia - Ic.

Pour que le système fonctionne correctement en cas de défaut triphasé franc, les tensions directes sont composées de 80 % de tension directe non mémorisée et 20 % de tension directe mémorisée.

1 - 4 - Sélection de phases.

Elle utilise des caractéristiques semblables à celles utilisées pour les mises en route. Cependant ces caractéristiques ne sont pas tracées dans le même plan:


- les droites limitant la réactance (droite horizontale) et la résistance (droite verticale) sur les boucles phase - terre sont tracées dans le plan d'impédance Va / Ia;
...












Plan d’impédance Va / Ia




  Xnph








Rnph



- les droites limitant la réactance (droite horizontale)  et la résistance (droite inclinée à 70°) sur les boucles phase - phase sont tracées dans le plan d'impédance (Va - Vc) / Ia.












Plan d’impédance (Va – Vc) / Ia



            Xph









      70°









Rph

- les quadrilatères sont complétés par les droites directionnelles.

Le choix entre les boucles phase - phase et les boucles phase - terre est réalisé par un relais de courant résiduel à seuil fixe, réglable de 0,2 * In à 2 * In

1 - 5 - Mesure de distance

Elle est réalisée par les caractéristiques de mise en route, ainsi que par les caractéristiques de zone 1 et 2, élaborées suivant le même principe. Notons cependant que les valeurs de résistance phase - terre (RN1 et RN2) et phase - phase (R1 et R2) sont choisies indépendamment de celles de la mise en route.  

2 - Tracé des caractéristiques en cas de défaut.
2-1- Caractéristique lors d'un défaut biphasé en alimentation monolatérale.

Les portées amont et aval sont égales aux valeurs de réglage de troisième et quatrième zone.

La résistance maximale détectable de défaut phase - phase Rf bi en un point M de la ligne est liée à la largeur de bande par:


Rf bi = 2 * (R3 - XdM * cos)

où XdM est la réactance directe du tronçon AM.

Les droites obliques sont réalisées par la fonction directionnelle, pour laquelle nous admettons, pour la commodité du tracé, que Vda - Vdc est en phase avec Va - Vc, ... En fait ce n'est généralement pas le cas, mais cela n'a pas d'influence sur les réglages.






                   X3             K










Plan (Va – Vc) / (Ia – Ic)





 M
           
     Rf bi / 2












                        R3







A






  X4





  L

La caractéristique d'antipompage, tracée en bleu, entoure la caractéristique de mise en route. 

La caractéristique phase - phase de sélection de phase, en violet, est obtenue à partir de celle du § 1-4 par une homothétie de rapport 1 / 2

2-2- Caractéristique lors d'un défaut triphasé en alimentation monolatérale ou d'un fonctionnement équilibré hors défaut.
Les portées amont et aval sont égales aux valeurs de réglage de troisième et quatrième zone.

La résistance maximale détectable de défaut phase - phase Rf tri en un point M de la ligne est liée à la largeur de bande par:


Rf tri = R3 - XdM * cos
où Xd M est la réactance directe du tronçon AM.

Les droites obliques sont réalisées par la fonction directionnelle, pour laquelle, pour la boucle ab par exemple,  Vda - Vdc est en phase avec Va - Vc 









       1,25 * Xpsb








       


        Xpsb




                    X3            K






   M  Rf tri











                       R3










Plan (Va – Vc) / (Ia – Ic)



    Rpsb

             A

       1,25 * Rpsb





        R4






   
  X4





  L

La caractéristique d'antipompage, tracée en bleu, entoure la caractéristique de mise en route. 

La sélection de phase sur les boucles phase - phase, en violet, est obtenue à partir de celle du § 1 par une homothétie complexe de rapport 1 / ( 3 et d'angle 30 °

2-3- Caractéristique lors d'un défaut monophasé en alimentation monolatérale.

Les portées amont et aval sont égales aux valeurs de réglage de troisième et quatrième zone.

La résistance maximale détectable de défaut phase - phase Rfmono en un point M de la ligne est liée à la largeur de bande par:


Rf mono = RN3 - XdM * cos (1 + ko)

où XdM est la réactance directe du tronçon AM.

Les droites obliques sont réalisées par la fonction directionnelle, pour laquelle nous admettons, pour la commodité du tracé, que Vda est en phase avec Va, ... En fait ce n'est généralement pas le cas, mais n'a pas d'influence sur les réglages.











           Plan Va / (Ia + ko_ protection * Ir) 
 


                   X3

K






   M
       

Rfmono / (1 + ko_ protection)












                     


RN3 / (1 + ko_ protection)









       





A







  X4





  L

La caractéristique d'antipompage n'est pas tracée, car elle est inopérante dans ce cas.

La sélection de phase sur les boucles phase - phase, en vert, est obtenue à partir de celle du § 1 par une homothétie de rapport 1 / (1 + ko_ protection)
 ko_ protection est le coefficient de terre affiché sur la protection pour la mise en route aval , soit KN3 - voir § 3.
3 - Paramètres de réglage

nota: seules les données nécessaires au réglage, et susceptibles de changer de position d'un schéma EDF à l'autre, sont indiquées. Les numéros se reportent à la notice de la REL 100, § "man machine communication". 

3 - 1 - Paramètres donnés à titre indicatif

2.130
courant primaire

CTPrim
= 
---- 
A  

(1 à 9999)

2.131
courant secondaire 
CTSec
=
    - 
A

(1 ou 5 A)

2.132
tension primaire

VTPrim 
=
  --- 
kV

(1 à 999)

2.133
tension secondaire
VTSec
=
  ---
V

(100 ou 110)

2.138
longueur de la ligne
Length
=
  ---,--
km

(0,00 à 1000)

2.139
réactance directe "basse tension" de la ligne





X1
=
----,---
Ohm

(0,001 à 1500)

2.140
résistance directe "basse tension" de la ligne 





R1
=
----,---
Ohm

(0,001 à 1500)

2.141
réactance homopolaire "basse tension" de la ligne





Xo
=
----,---
Ohm

(0,001 à 1500)

2.142
résistance homopolaire "basse tension" de la ligne 





Ro
=
----,---
Ohm

(0,001 à 1500)

2.143
réactance directe "basse tension" de la source amont





XA
=
----,--
Ohm

(0,01 à 1500)

2.144
résistance directe "basse tension" de la source amont 





RA
=
----,--
Ohm

(0,01 à 1500)

2.145
réactance directe "basse tension" de la source aval





XB
=
----,--
Ohm

(0,01 à 1500)

2.146
résistance directe "basse tension" de la source aval





RB
=
----,--
Ohm

(0,01 à 1500)

3 - 2 - Paramètres effectivement utilisés par la protection

2.151
choix du système de téléaction
0 
= 
pas de téléaction






2 
= 
accélération de stade






6
=
verrouillage avec première zone indépendante






8
= 
verrouillage

2.155
portée réactive "basse tension" de la première zone





X1 
=
---,- 
Ohm

(0,1 à 150,0)

2.156
portée résistive "basse tension" de la première zone sur les boucles phase - phase





R1 
=
---,- 
Ohm

(0,1 à 150,0)

2.157
Coefficient de terre de première zone





KN1 
=
   -,--


(0,00 à 3,00) 

2.158
portée résistive "basse tension" de la première zone sur les boucles phase - terre





RN1 
=
---,- 
Ohm

(0,1 à 150,0)

2.159
la temporisation de première zone est utilisée
Timer T1      =
ON

2.160
temporisation de premier stade





T1
=
-,---
seconde

(0,000 à 10,000)

2.162
portée réactive "basse tension" de la deuxième zone





X2 
=
---,- 
Ohm

(0,1 à 150,0)

2.163
portée résistive "basse tension" de la deuxième zone sur les boucles phase - phase





R2
=
---,- 
Ohm

(0,1 à 150,0)

2.164
Coefficient de terre de deuxième zone





KN2 
=
   -,--


(0,00 à 3,00) 

2.165
portée résistive "basse tension" de la deuxième zone sur les boucles phase - terre





RN2 
=
---,- 
Ohm

(0,1 à 150,0)

2.166
la temporisation de deuxième zone est utilisée
Timer T2      =
ON

2.167
temporisation de deuxième stade





T2
=
-,---
seconde

(0,000 à 10,000)

2.169
portée réactive "basse tension" de la troisième zone





X3 
=
---,- 
Ohm

(0,1 à 150,0)

2.170
portée résistive "basse tension" de la troisième zone sur les boucles phase - phase





R3
=
---,- 
Ohm

(0,1 à 150,0)

2.171
Coefficient de terre de troisième zone





KN3 
=
   -,--


(0,00 à 3,00) 

2.172
portée résistive "basse tension" de la troisième zone sur les boucles phase - terre





RN3 
=
---,- 
Ohm

(0,1 à 150,0)

2.173
la temporisation de troisième zone est utilisée
Timer T3      =
ON

2.174
temporisation de troisième stade





T3
=
-,---
seconde

(0,000 à 10,000)

2.178
portée réactive "basse tension" de la quatrième zone





X4 
=
---,- 
Ohm

(0,1 à 150,0)

2.179
portée résistive "basse tension" de la quatrième zone sur les boucles phase - phase





R4
=
---,- 
Ohm

(0,1 à 150,0)

2.180
Coefficient de terre de troisième zone





KN4 
=
   -,--


(0,00 à 3,00) 

2.181
portée résistive "basse tension" de la quatrième zone sur les boucles phase - terre





RN4 
=
---,- 
Ohm

(0,1 à 150,0)

2.182
la temporisation de quatrième zone est utilisée
Timer T4      =
ON

2.183
temporisation de quatrième stade





T4
=
-,---
seconde

(0,000 à 10,000)

2.184
choix de la direction de la zone 4





Dir 
=
(forward;
reverse;

nondir)

2.190
utilisation de la temporisation de cinquième stade
Timer 5
        =
OFF

2.202
utilisation de l'antipompage
Operation       =
ON

2.203
portée réactive de la caractéristique interne de l'antipompage





XPSB
=
---,-- 
Ohm

(0,10 à 150,00)

2.204
portée résistive de la caractéristique interne de l'antipompage





RPSB
=
---,-- 
Ohm

(0,10 à 150,00)

2.205
verrouillage de la zone 1 par l'antipompage
BlockZ1     = 
ON

2.206
verrouillage de la zone 2 par l'antipompage
BlockZ2     = 
ON

2.207
verrouillage de la zone 3 par l'antipompage
BlockZ3     = 
ON

2.208
verrouillage de la zone 4 par l'antipompage
BlockZ4     = 
ON

2.211
réglage de la portée réactive des boucles phase - phase du sélecteur de phases





Xph
=
---,--
Ohm

(0,10 à 300,00)

2.212
réglage de la portée résistive des boucles phase - phase du sélecteur de phases





Rph
=
---,--
Ohm

(0,10 à 300,00)

2.213
réglage de la portée réactive des boucles phase - terre du sélecteur de phases





XNph
=
---,--
Ohm

(0,10 à 300,00)

2.214
réglage de la portée résistive des boucles phase - terre du sélecteur de phases





XNph
=
---,--
Ohm

(0,10 à 300,00)

2.215
déclenchement monophasé autorisé





TripMode  =
(1ph ou 3ph)

2.216
choix des zones où le déclenchement monophasé est autorisé





1phTrip
=
(Z1 ou Z1&Z2)

2.234
réglage du seuil de courant résiduel





3Io
(
(20% à 200%)

4 - Calcul de la largeur de bande

4 - 1 - Etude du report de charge en cas de cycle de réenclenchement triphasé sur ligne double.

4 - 1 - 1 Tracé de la caractéristique de transit
- Données "réseau"
Le cercle C1 est centré en A, origine de la ligne. 

Le cercle C2 est centré en B, extrémité de la ligne, d'affixe ZL 

Ils ont pour rayon Vmin /(C*It), C étant le coefficient de report de charge défini au § 113 de l'annexe 2.  Dans l'exemple numérique, C = 1,76, et le rayon vaut 66 . 

Le cercle C3 est centré en 3, d'affixe Z L * Vmax²  / (Vmax²  - Vmin² ),           soit, ici,   78   76 ° 

Le cercle C4 est centré en 4, d'affixe  ZL  * Vmin²  / (Vmin²   - Vmax² ),           soit, ici, - 53  76 °

Ils ont pour rayon ZL * Vmax * Vmin / (Vmax² - Vmin² ),                                  soit, ici, 64 .










          N4


   3


cercle C3








      









    






         N2











   N3












          Cercle C1



  

  
 Cercle C2













N6







      
           N1











Echelle 1 cm = 20 






4

          N5


                         Cercle C4

      - Données "protection"

Ce sont les données fixées aux § 11 et 12.

Nous devons vérifier que la caractéristique d'antipompage se trouve à l'intérieur de la zone de surcharge. Pour cela nous la vérifions par rapport aux 6 points N1 ; N2 ; N3 ; N4 ; N5 ; N6, définis au § 224 de l'annexe 2.


- Rappel des coordonnées des points névralgiques Ni



j*i

ANi = ANi * e

avec i = 1 à 6, et :









C * It * ZL

 = arc cos



2 * Vmin



Vmax² - Vmin²

ZL * C * It

 = arc cos [


        -

       ]


         2 * ZL * Vmin * C * It
 2 * Vmin





    Vmin

AN1 = AN2 =AN5AN6




     C * It





    Vmin


      Vmin

AN3 = AN4 =ZL² + (
 )² + 2 * ZL * cos  *



 
   C * It


       C * It

1 =   - 




2 =   + 


ZL * sin  + (Vmin / (C * It)) * sin (  - )

3  =  arctg 



ZL * cos  + (Vmin / (C * It)) * cos (  - )



ZL * sin  + (Vmin / (C * It)) * sin (  + )

4  =  arctg 



ZL * cos  + (Vmin / (C * It)) * cos (  + )

5




6

Les points N3, N4, N5, N6 peuvent ne pas exister. Ce cas et détecté par  cos  > 1

Dans ce cas et dans le cas où les arguments de ces points ne seraient pas compris dans les fourchettes [ - 30° ; + 30° ] et  [ - 150° ; + 150°], nous prenons les module calculés ci-dessus, et les arguments:



3 = + 30° 


4 = + 150°



 = - 30°


6 = - 150°

4 - 1 - 2 - Calcul de la largeur de bande en fonction du transit

- préliminaire : compatibilité entre un point névralgique et une bande verticale.











           N









    D









         M







           



          H'

     
     A


    H

Le segment AH est lié au segment AM par:


AH = AM * cos 
et, pour respecter les marges de sécurité préconisées par le guide de réglage, il faut que:







0,9


0,9 * AN > 1,1 * AM
d'où
AH < 

* cos  * AN







1,1

- Etablissement de l'inéquation de compatibilité

Nous comparons la position de la droite HM avec les points N1, N3, N5, puis celle de son symétrique par rapport à A avec les points N2, N4, N6. Nous obtenons des équations du type



          0,9


AH = AH'  <
    * ANi * cos i 


          1,1

- insensibilité vis à vis des reports de charge triphasés

Nous prenons la plus petite valeur de AH. Elle est égale à la largeur de la caractéristique extérieure de l'antipompage, d'où :


R3 = R4 = 0,8 * AHmini si nous faisons coïncider la caractéristique intérieure d'antipompage et la mise en route.

Le programme Parapluie donne , compte tenu des contraintes d'affichage de la protection, les résultats suivants:


R3 = R4 
= 37,1  
«haute tension », 

soit 
33,7  «basse tension »,

4 - 2 - Etude du report de charge en cas de cycle de réenclenchement phase a sur ligne double.
La boucle a - terre de la ligne saine est sollicitée, car le relais de courant résiduel a un seuil fixe qui est généralement dépassé.
    
 - zone de fonctionnement.
D'après la formule (1) du § 12 de l'annexe 2, le courant maximal de la phase la plus sollicitée vaut:

                Ia =  C * It,

et le courant résiduel maximal vaut:




        2

                Ir = (C - 1) * (3 - 
            )







(1)



 
  ko - kom + 1

D'où nous tirons:

Ia + ko_ protection * Ir =  C' * It





(2)





  

             2


en posant:

C' = C + ko * (C - 1) * (3 -
              )

 

(3)







      ko - kom + 1

Les cercles C'1 et C'2 donnant les limites de transit ont alors pour rayon, dans le plan des impédances de phase des boucles terre:

                r' = Vmin / (Ia + ko_ protection * Ir) = Zt / C' 


- Comportement de la protection
Les bandes verticales actives de la protection sont celles des boucles terre, utilisant les tensions simples et les courants Ia + ko_protection * Ir ....

Va

Z =  



       Ia + ko_ protection * Ir


qui vaut RN3 sur l'axe des R

 







          






cercle C3






N'4



cercle C'2







    






                     N'2











   




       Cercle C'1




       



              
N'6

      c

  
       N'3











            N'1









         N'5











Echelle 1 cm = 20 
Cercle C4

Le programme Parapluie donne , compte tenu des contraintes d'affichage de la protection, les résultats suivants:


R3 = R4 
= 37,1  
«haute tension », 

soit 
33,7  «basse tension »,

RN3 = RN4 
= 46  

«haute tension », 

soit 
42  «basse tension »,

4 - 3 - Alimentation d'un client.

Nous devons comparer la position de chaque sommet (en fait le point S) du parallellogramme d'antipompage        ( voir § 22) par rapport au cercle limitant l'aire de transit.








          N1






        1,25*Xpsb
        S








        1,25 * Rpsb






        A


Soit N1 le rayon de ce cercle:


N1 = Vmin / It 

It étant le courant total parcourant les deux lignes alimentant le client.

La compatibilité du point S avec le cercle s'écrit: 

    1,1      __

[          * AS  ] ²  ( N1²


    0,9


          N1* 0,9

soit: 
RPSB (       (                   ) ² - XPSB ²



(       1,1 * 1,25

4 - 4 - Liaison centrale poste

La REL 100 n'est pas utilisée pour les liaisons centrale - poste


5 - Calcul des zones

5 - 1 Protection des lignes à un seul circuit

5 - 1 - 1 - Réglage de la première zone X1


- lignes longues
Nous voulons que dans tous les cas X1 < XL. Compte tenu des erreurs de mesure sur X1 et XL, l'expression devient :


1,15 * X1 < 0,95 * XL  soit  X1 < 0,83 * XL

Nous retenons

X1 ( 0,80 * XL

- lignes courtes

Si nous fonctionnons dans un système à verrouillage, nous voulons que dans tous les cas X1 > XL.

Compte tenu des erreurs de mesure, l'expression devient :
0,85 * X1 > 1,05 * XL

Mais il faut aussi que :
X1 > 4,3 Ohm "haute tension"

Cette valeur est donnée comme ordre de grandeur. En fait, elle dépend du niveau de tension, du rapport entre impédance de source et impédance de ligne, et du type de réducteur de courant. Le calcul complet est exposé dans le guide de réglage.
Nous retenons : 

X1 ( 1,25 * XL > 4,3 Ohm

ou
X1 (4,3 Ohm > 1,25 * XL

5 - 1 - 2 - Réglage de la deuxième zone X2

Quel que soit le système de téléaction utilisé - accélération, verrouillage ou rien - nous prenons :
X2 > XL


- ligne longue

Compte tenu des erreurs de mesure sur X2 et XL, nous trouvons
0,85 * X2 > 1,05 * XL

Nous retenons

X2 ( 1,20 * XL


- ligne courte

Compte tenu des erreurs de mesure sur X2 et XL, nous trouvons :
0,85 * X2 > 1,05 * XL

Nous retenons les mêmes valeurs que pour le réglage de première zone


X2 ( 1,25 * XL > 4,3 Ohm
X2 (4,3 Ohm > 1,25 * XL 

5 - 2 Protection des lignes à deux circuits

Nous prenons pour toutes les lignes les mêmes valeurs que pour le plan 400 kV, à savoir :

X1 = 0,7 * XL pour les lignes longues,

X1 = 1,6 * XL pour les lignes courtes, avec une valeur minimale de 4,3 Ohm
X2 = 1,6 * XL pour toutes les lignes, avec une valeur minimale de 4,3 Ohm pour les lignes courtes 

6 - Calcul de la sélection de phase

Les caractéristiques des boucles de sélection de phase doivent être extérieures aux boucles de mise en route en cas de défaut

- Boucles phase - terre

La droite verticale est élaborée avec les mêmes grandeurs d'entrée que celle des boucles de mise en route. D'où, compte tenu des marges de sécurité:


Rnph = 1,15 * RN3

La droite horizontale est élaborée avec Va et Ia. 

En cas de défaut monophasé, le réglage 
Xnph = X3 * (1 + KN3) 
fait coïncider les deux caractéristiques. Nous prendrons donc:



Xnph = 1,15 * X3 * (1 + KN3)

- Boucles phase - phase

Le réglage


Xph = 1,5 * X3



Rph = 1,75 * R3 + 0,31 * X3


permet aux boucles de sélection de phase d'être à l'extérieur des boucles de mise en route, en cas de défaut biphasé et en cas de défaut triphasé.  

 7 - Temporisations

Elles sont fonction de la position de la protection dans le réseau.

La temporisation de premier stade n'est utilisée qu'en verrouillage. Elle est réglée à 60 ms si le système de téléaction est une téléaction haute fréquence, et 75 ms si c'est une téléaction basse fréquence.

8 - Performances de la protection

8 - 1 - Résistance maximale détectable en première zone Rf en cas de défaut monophasé


Rf  = RN1



pour un défaut à proximité de la protection

Rf = RN1 - X1*cotg  * (1 + KN1)
pour un défaut à l'extrémité de la ligne 

8 - 2 - Portée maximale en cas de défaut franc


Dans tous les cas de défaut :


AK = X3 / sin 
(voir § 21, 22, 23)


AL = X4 / sin  

9 - Satisfactions des conditions énoncées dans le guide de réglage

9 - 1 - Mise en route aval

condition a : « la portée aval sur défaut franc doit toujours être supérieure au réglage de deuxième zone X2, compte tenu des marges d'imprécision»

Nous vérifions l' inégalité


AK > 1,3 * Z2
ou, sur l'axe des réactances

X3 > 1,3 * X2 



condition b : «la portée de mise en route sur défaut franc, et si possible celle de l'antipompage, doivent être suffisamment faibles pour ne pas voir les défauts au - delà d'un transformateur situé à l'autre extrémité de la ligne»


1,15 * X3 < 0,9 * XL + 0,8 * Xdmini_transfo_aval

condition c : « lorsque, dans la zone concernée, on trouve une protection électromécanique de distance sur une ligne issue du poste de l'extrémité opposée, on tente d'assurer son secours éloigné en se réglant à la valeur maximale autorisée par les contraintes a et b »

Nous réglons la mise en route à la plus grande valeur possible, compte tenu des contraintes précédentes.


condition d : «pour éviter tout verrouillage du déclenchement par l'antipompage, la mise en route aval doit être plus courte que la portée aval de l'antipompage».

Cette condition ne concerne que les protections sur lesquelles l'antipompage bloque le déclenchement sur mise en route. La REL 100 n'est pas concernée.

9 - 2 - Portée résistive


« si les caractéristiques de l'antipompage et de la mise en route sont indépendantes, cette dernière doit être telle que la bande intérieure d'antipompage reste à l'extérieure de la caractéristique de mise en route »

La REL 100 n'est pas concernée

9 - 3 - Mise en route amont


Condition a : «pour éviter tout verrouillage du déclenchement par l'antipompage, la mise en route amont ne doit pas être plus longue que la portée amont de l'antipompage»

On vérifie que
XPSB ( X3
et 
XPSB  ( X4

Condition b : «la portée de mise en route sur défaut franc, et si possible celle de l'antipompage, doivent être suffisamment faibles pour ne pas voir les défaut au - delà d'un transformateur situé dans le poste considéré»


1,15 * XPB / 0,8  < 0,8 * Xdmini_transfo_amont

ou, a minima

1,15 * X4 < 0,8 * Xdmini_transfo_amont


Condition c : « en cas de caractéristique en quadrilatère, le segment de droite de limitation amont de la mise en route ne doit pas traverser la droite directionnelle »

La droite d'inversion est inclinée de 15 ° par rapport à l'axe des R. d'où :

X4 > RN3 * tg 15° = 0,27 * RN3


Par sécurité nous prenons X4 > 0,3 * RN3 












RN3









       


















X4mini











droite d'inversion


condition d : « si la protection fonctionne dans un système à verrouillage, la réactance amont de la protection considérée P1 doit être supérieure à  la réactance maximale de première zone de la protection P2 située à l'autre extrémité, diminuée de la réactance de la ligne ». Compte tenu des incertitudes de mesure, nous prenons :


0,85 * X4 (P1) > 1,15 * X1 (P2) - 0,95 * XL

S 321 - 5
La protection S 321 - 5 est une protection numérique à 6 chaînes de mesure, utilisable sur les réseaux 225 kV,   90 kV, et 63 kV. Elle est en cours d’expérimentation à EDF.
1 - Grandeurs d'entrée utilisées
1 - 1 - Mises en route et mesures de distance

La protection comporte, sur chacune des boucles, 3 éléments de mesure de distance orientés vers l'aval, et un élément orienté vers l'amont. La caractéristique formée par la caractéristique aval la plus grande et la caractéristique amont fait office de mise en route
Ces éléments sont alimentés par: 

boucles hase phase





boucles phase terre

          
(Va - Vb)  et   (Ia - Ib)                                     


Va  et  (Ia + ko * Ir)

          
(Vb - Vc)  et   (Ib - Ic)                                        


Vb  et  (Ib + ko * Ir)

          
(Vc - Va)  et   (Ic - Ia)                                         


Vc  et  (Ic + ko * Ir)

Les caractéristiques des boucles phase - phase sont circulaires (relais mho).

Les caractéristiques phase - terre utilisent le courant image Ia + ko * Ir, ainsi qu'un courant pilote, appelé aussi courant de polarisation,  égal à 2 * Ii + Io. Ceci conduit, dans tous les cas où Ia est en phase avec Io et Ii, à une représentation non altérée du point de fonctionnement dans le plan d'impédance. Dans les cas de défaut avec transit, cette disposition permet de rendre la mesure de distance indépendante du transit.

Les mesures de résistance des boucles phase - terre associées aux mesures de distance sont réalisées en utilisant l'équation de boucle ci-dessous, avec comme exemple la phase a:

Va = Zdl * (Ia + ko_ protection * Ir) + (3 / 2) * (Iia + Io) * Rf

Rf étant la résistance du défaut.
(1)

ko_ protection est le coefficient de terre affiché sur la protection.
Iia est le courant inverse associé à la phase a
En effet, nous avons vu dans l'annexe 1, § 34, que la présence du défaut crée la circulation d'un courant de défaut If = Ia + Ii + Io = 3 *Ia = 3 * Ii = 3 * Io, où Ia , Ii , Io sont les variations des courants symétriques dues au défaut.

Or en l'absence de défaut Ii et Io sont nuls, du moins en première approximation. Le courant circulant dans le défaut vaut alors 3 * Ii, ou 3 * Io, ou (3 / 2) * (Ii + Io)

Le seuil de courant résiduel est un seuil fixe.

Application numérique:

        
- ligne 225 kV d'impédance directe ZL = 25 , d'argument = 76 °, d'intensité maximale de transit
 1000 A, de coefficient de terre ko = 2 / 3, et de coefficient d'inductance mutuelle homopolaire 0,4,

        
- portée aval, en réactance:    



Xv = 37,5 , 

        
- portée amont, en réactance:  



Xm = 12,5 ,

         
- rapport impédance HT / impédance BT: 
kz = 1,1  
ce qui correspond à un transformateur de courant de rapport 2000 / 1

La protection est réglée a priori aux valeurs suivantes:


- boucles phase - phase: 
impédance zone 1 = 20  





impédance zone 2 = 30 




impédance zone amont = 10 




impédance zone aval = 37,5 

- boucles phase - terre: 
Réactance zone 1 = 20 


Résistance zone 1 = 10 




Réactance zone 2 = 30 


Résistance zone 2 = 15 




Réactance zone amont = 12,5 

Résistance zone amont = 10 




Réactance zone aval = 37,5 

Résistance zone aval = 20 
1 - 2 - Verrouillage antipompage

Il est réalisé par un élément indépendant des précédents. Ses grandeurs d'entrée sont la tension directe et le courant direct.

Sa caractéristique, dans le plan d'impédance défini par ses grandeurs d'entrée, est constituée par deux rectangles emboîtés l'un dans l'autre, à base horizontale, et dont la position de chacun des cotés peut être ajustée indépendamment des autres.

La temporisation de détection du pompage est réglable. En revanche le désarmement du blocage antipompage est réglé à 2 secondes. La présence d'un courant inverse désarme l'antipompage au bout d'un temps réglable.

Les rectangles d'antipompage sont réglés a priori aux valeurs suivantes:


rectangle intérieur:
Réactance aval =
40 

Résistance aval =30 




Réactance amont = 15 

Résistance amont = 15 

rectangle extérieur:
Réactance aval =
50 

Résistance aval = 40




Réactance amont = 30 

Résistance amont = 25 
1 - 3 - Mesures directionnelles.

Sur les boucles phase - phase, les relais mho assurent en principe la fonction directionnelle. Cependant, pour plus de sécurité, la direction est confirmée par un relais directionnel calculant l'impédance 



          - j * 
Z = Vi / (Ii * e 
      )

 étant l'argument supposé de l'impédance Zis



       




 If / 3 = Id = Ii = Io












  











A


Ii1
F
Ii2


      B




       zil * x



     zil *(1-x)
       













  3*Rf




        zis1



         zis2







  E





Via








Ce schéma représente un défaut aval, situé sur la ligne, entre A et B. L'impédance Z est alors réelle négative.                            Elle vaut -  Zis1 
Si le défaut est situé en amont, le schéma devient: 



       




 If / 3 = Id = Ii = Io












  













     S










F


Ii1
A



      B




       zis1 * 



         zil 
       






Ii2






  3*Rf




   zis1* (1 - )



         zis2







  





Vir








Z est réelle positive. Elle vaut:    Zis2 + ZiL 

La détection d'un défaut aval a lieu si
 Z < 0,25 *  ZiL . 

La détection d'un défaut amonta lieu si 
Z > 0,75 *  ZiL .

1 - 4 - Sélection de phases

Les boucles phase - phase sont validées par des relais de courant de boucle (Ia - Ic,  ...) à seuil fixe.

Les boucles phase - terre sont validées par des relais de courant de phase (Ia, ...) et des relais de courant résiduel à seuil fixe.

Ces seuils peuvent être réglés de manière indépendante pour chaque zone.

2 - Tracé des caractéristiques en cas de défaut.
2-1- Caractéristique lors d'un défaut biphasé, du défaut triphasé et du régime équilibré hors défaut en alimentation monolatérale.

Nous trouvons les mêmes caractéristiques dans les trois cas, puisque les grandeurs utilisées par la protection sont celles qui définissent le plan d'impédance.





              X1B6







X1B5








            Z4








         Z2








B     








   








    Z1





    R1L6



R1R5





X1T5
        Z3





X1T6

La caractéristique d'antipompage, tracée en bleu, entoure la caractéristique de mise en route

2-2- Caractéristique lors d'un défaut monophasé en alimentation monolatérale.

Les mesures de distance sont réalisées en utilisant les mêmes grandeurs d'entrée que celles qui définissent le plan d'impédance: Ia + ko_protection * Ir, ...

Les droites de limitation de résistance sont obtenues à partir de l'équation de boucle (1) du § 11.





__        __________

En multipliant chaque membre par  Zdl * (Ia + ko * Ir) nous trouvons:

        ___      _________                                                                                              __________

Va * Zdl * (Ia + ko * Ir) = Zdl * (Ia + ko * Ir)² + Rf * (3 / 2) * (Ii + Io) * Zdl * (Ia + ko * Ir)


         __

Nota: l'écriture Z signifie "conjugué de Z"

Cette équation complexe se décompose en deux équations correspondant aux parties réelle et imaginaire. L'équation sur la partie imaginaire permet de retrouver la formule donnée dans la notice du constructeur. Un défaut est détecté si:


     
imaginaire [Va * Zdl * (Ia + ko_protection * Ir )]





Rf  < Rd


    imaginaire [(3/2) * ( Ii + Io) * Zdl * (Ia + ko_protection * Ir)]

Rd étant le seuil de réglage des résistances de défaut dans la protection.

En cas d'alimentation monolatérale à vide, (3 / 2) * (Ii + Io) = Ia. 

L'équation donnant la droite oblique de limitation des résistances devient alors:



        Va

  
        
       Rd


Z = 


        = Zdl + 


        Ia + ko_protection * Ir
           1 + ko_protection








X3




           














Rd3 / (1 + ko_protection)







   
       
         Rd2 / (1 + ko_protection)















     Rd1 / (1 + ko_protection)


        relais directionnel






A











échelle 1 cm = 10 





     Rd4 / (1 + ko_protection)









             X4

3 - Paramètres de réglage

Seuls sont indiqués les paramètres susceptibles d'être modifiés par les calculs de réglage. 

3 - 1 - Identification du départ


Nom de la protection



RELID 

(17 caractères)


Nom du départ




TRMID

(39 caractères)


Module de l'impédance directe de la ligne

ZIMAG

0,05 à 255  HT


Argument de l'impédance directe de la ligne

ZIANG

40 à 90°


Module de l'impédance homopolaire de la ligne
ZOMAG
0,05 à 255  HT


Argument de l'impédance homopolaire de la ligne
ZOANG

40 à 90°


Rapport des transformateurs de courant

CTR

Rapport des transformateurs de tension

PTR

Nota: seul l'argument de l'impédance directe de la ligne est utilisé par la protection. Les autres valeurs demandées dans la notice de la protection ne sont utilisées que dans le localisateur de défauts et le consignateur d'états. 

3 - 2 - Réglage des boucles phase - phase (relais mho)
Impédance de la zone 1



Z1MG

0,05 - 64 
BT
Impédance de la zone 2



Z2MG

0,05 - 64 
BT
Impédance de la zone amont


Z3MG

0,05 - 64 
BT
Impédance de la zone aval



Z4MG

0,05 - 64 
BT

 3 - 3 - Réglage des boucles phase - terre (quadrilatères)

Réactance de la zone 1



XG1

0,05 - 64  
BT

Réactance de la zone 2



XG2

0,05 - 64  
BT

Réactance de la zone amont


XG3

0,05 - 64  
BT

Réactance de la zone aval



XG4

0,05 - 64  
BT

Résistance de la zone 1



RG1

0,05 - 64  
BT

Résistance de la zone 2



RG2

0,05 - 64  
BT

Résistance de la zone amont


RG3

0,05 - 64  
BT

Résistance de la zone aval



RG4

0,05 - 64  
BT

La résistance affichée est la résistance maximale détectable de défaut en alimentation monolatérale à vide.

3 - 4 - Réglage du coefficient de terre 

Amplitude du ko_protection de la zone 1

KO1M

0 - 4

Phase du ko_protection de la zone 1

KO1A

(  45° 

Amplitude du ko_protection des autres zones
KO1M

0 - 4

Phase du ko_protection des autres zones

KO1A

(  45° 

3 - 5 - Antipompage

Réactance aval  

zone 5


X1T5

0  - 96  
BT

Réactance amont  
zone 5


X1B5

0  - 96 
BT
Résistance aval  

zone 5


R1R5

0  - 70 
BT
Résistance amont  
zone 5


R1L5

0  - 70 
BT
Réactance aval  

zone 6


X1T6

0  - 96  
BT

Réactance amont  
zone 6


X1B6

0  - 96 
BT
Résistance aval  

zone 6


R1R6

0  - 70 
BT
Résistance amont  
zone 6


R1L6

0  - 70 
BT

Temporisation de détection d'antipompage



OSBD
0,5 à 8000 cycles

Temporisation de déverrouillage par présence de courant inverse
UBD
0,5 à 120 cycles

L'antipompage bloque les zones 1 ... 4



OSB1 ... 4 = True

3 - 6 - Seuils du relais directionnel à composantes inverses


Seuil d'impédance de l'élément directionnel aval
Z2F

(  64 

BT


Seuil de courant de l'élément directionnel aval
50QF

0,5 à 5 A
BT


Seuil d'impédance de l'élément directionnel amont
Z2R

(  64 

BT


Seuil de courant de l'élément directionnel amont
50QR

0,5 à 5 A
BT

Rapport minimal entre courant inverse et courant direct
    a2

0,02 à 0,5

3 - 7 - Seuils de courant

courant 
(Iab ou Iac ou Ica)
zone 1

5OPP1

0,2 - 34 A 
BT

courant 
(Iab ou Iac ou Ica)
zone 2

5OPP2

0,2 - 34 A 
BT

courant 
(Iab ou Iac ou Ica)
zone amont
5OPP3

0,2 - 34 A 
BT

courant 
(Iab ou Iac ou Ica)
zone aval
5OPP4

0,2 - 34 A 
BT

courant 
(Ia ou Ib ou Ic)

zone 1

5OL1

0,1 - 20 A 
BT

courant 
(Ia ou Ib ou Ic)

zone 2

5OL2

0,1 - 20 A 
BT

courant 
(Ia ou Ib ou Ic)

zone amont
5OL3

0,1 - 20 A 
BT

courant 
(Ia ou Ib ou Ic)

zone aval
5OL4

0,1 - 20 A 
BT

courant 
Ir


zone 1

5OG1

0,1 - 20 A 
BT 

courant 
Ir


zone 2

5OG2

0,1 - 20 A 
BT 

courant 
Ir


zone amont
5OG3

0,1 - 20 A 
BT 

courant 
Ir


zone aval
5OG4

0,1 - 20 A 
BT 

3 - 8 - Temporisations

deuxième zone des boucles phase - phase

Z2PD

0 - 2000 cycles 

zone amont des boucles phase - phase

Z3PD

0 - 2000 cycles

mise en route aval des boucles phase - phase
Z4PD

0 - 2000 cycles

deuxième zone des boucles phase - terre

Z2GD

0 - 2000 cycles

zone amont des boucles phase - terre

Z3GD

0 - 2000 cycles

mise en route aval des boucles phase - terre

Z4GD

0 - 2000 cycles

3 - 9 - Schémas de téléprotection
(à compléter) 

4 - Calcul de la largeur de bande

4 - 1 - Etude du report de charge en cas de cycle de réenclenchement triphasé sur ligne double.

4 - 1 - 1- Tracé de la caractéristique de transit 
- Données "réseau"
Le cercle C1 est centré en A, origine de la ligne. 

Le cercle C2 est centré en B, extrémité de la ligne, d'affixe ZL 

Ils ont pour rayon Vmin /(C*It), C étant le coefficient de report de charge défini au § 114 de l'annexe 2.  Dans l'exemple numérique, C = 1,76, et le rayon vaut 66 . 

Le cercle C3 est centré en 3, d'affixe Z L * Vmax²  / (Vmax²  - Vmin² ),           soit, ici,   78   76 ° 

Le cercle C4 est centré en 4, d'affixe  ZL  * Vmin²  / (Vmin²   - Vmax² ),           soit, ici, - 53  76 °

Ils ont pour rayon ZL * Vmax * Vmin / (Vmax² - Vmin² ),                                  soit, ici, 64 .








          N4


   3


cercle C3








      









    







         N2











   N3












          Cercle C1



  

  
 Cercle C2













N6







      
           N1











Echelle 1 cm = 20 






4

          N5


                         Cercle C4

- Données "protection"

Ce sont les données fixées aux § 11 et § 12.
Nous devons vérifier que la caractéristique d'antipompage se trouve à l'intérieur de la zone de surcharge. Pour cela nous la vérifions par rapport aux 6 points N1 ; N2 ; N3 ; N4 ; N5 ; N6, définis au § 224 de l'annexe 2.
· Rappel des coordonnées des points névralgiques Ni


j*i






         C * It * ZL
ANi = ANi * e
           avec i = 1 à 6,                   et 

 = arc cos










          2 * Vmin


Vmax² - Vmin²

ZL * C * It

 = arc cos [


        -

       ]


         2 * ZL * Vmin * C * It
 2 * Vmin





    Vmin

AN1 = AN2 =AN5AN6




     C * It





  Vmin


      Vmin

AN3 = AN4 =ZL² + (
 )² + 2 * ZL * cos  *



 
   C * It


       C * It

1 =   - 




2 =   + 


ZL * sin  + (Vmin / (C * It)) * sin (  - )

3  =  arctg 



ZL * cos  + (Vmin / (C * It)) * cos (  - )



ZL * sin  + (Vmin / (C * It)) * sin (  + )

4  =  arctg 



ZL * cos  + (Vmin / (C * It)) * cos (  + )

5




6

Les points N3, N4, N5, N6 peuvent ne pas exister. Ce cas est détecté par  cos  > 1

Dans ce cas et dans le cas où les arguments de ces points ne sont pas compris dans les fourchettes [ - 30° ; + 30° ] et  [ - 150° ; + 150°], nous prenons les module calculés ci-dessus, et les arguments:



3 = + 30° 


4 = + 150°



 = - 30°


6 = - 150°

4 - 1 - 2 - Calcul de la largeur de bande d'antipompage en fonction du transit

- préliminaire : compatibilité entre un point névralgique et une bande verticale.











           N









    D









         M







           



          H'

     
     A


    H

Le segment AH est lié au segment AM par:


AH = AM * cos 
et, pour respecter les marges de sécurité préconisées par le guide de réglage, il faut que:







0,9


0,9 * AN > 1,1 * AM
d'où
AH < 

* cos  * AN







1,1

d’où l'inéquation de compatibilité : nous comparons la position de la droite HM avec les points N1, N3, N5, puis celle de son symétrique par rapport à A avec les points N2, N4, N6. Nous obtenons des équations du type



          0,9


AHi      <
    * ANi * cos i 


          1,1

- insensibilité vis à vis des reports de charge triphasés

Nous prenons la plus petite valeur de AH pour i = 1, 3, 5. Elle est égale à l'abscisse de la caractéristique extérieure droite R1R6 de l'antipompage.

Nous prenons ensuite la plus petite valeur de AH pour i = 2, 4, 6. Elle est égale à l'abscisse de la caractéristique extérieure gauche  R1L6 de l'antipompage.


L'écart entre la caractéristique extérieure et la caractéristique intérieure est donné par la formule (1) vue au chapitre de la PXLN,  § 5121 :


R1L6 - R1L5 = R1R6 - R1R5 = R =  * F * t *  Xas + Xl + Xbs 
où F est la fréquence maximale de pompage et où t = 15 ms.

Nous testons ensuite la compatibilité de la zone 3 et de la zone 4 avec les droites horizontales de la caractéristique intérieure d'antipompage :

X1T5 ( Z4MG sin (Z1ANG)

X1T6 = X1T5 + R
X1B5 ( Z3MG sin (Z1ANG)

X1B6 = X1B5 + R
Z4MG et Z3MG sont déterminées au § 513
Le programme  Parapluie donne , compte tenu des contraintes d'affichage de la protection, les résultats suivants:

Impédance phase - phase aval 
= 70,4   «haute tension », 
soit 
64  
«basse tension »,
Impédance phase - phase amont 
= 69,93  «haute tension », 
soit 
63,57  «basse tension »,
Résistance antipompage extérieure aval = 46,36   «haute tension », 
soit 
42,14  «basse tension ».

4 - 2 - Etude du report de charge en cas de déclenchement phase a sur ligne double

4 - 2 - 1 - Tracé de la caractéristique de transit
La boucle a - terre de la ligne saine est sollicitée, car le relais de courant résiduel a un seuil fixe qui est généralement dépassé.

- zone de fonctionnement.

D'après la formule (1) du § 12 de l'annexe 2, le courant maximal de la phase la plus sollicitée vaut:

                Ia =  C * It,

et le courant résiduel maximal vaut:




        2

                Ir = (C - 1) * (3 - 
            )







(1)



 
  ko - kom + 1

D'où nous tirons:

Ia + ko_ protection * Ir =  C' * It





(2)





  

             

2


en posant:

C' = C + ko_ protection * (C - 1) * (3 -
              )

 
(3)







      
       ko - kom + 1

Les cercles C'1 et C'2 donnant les limites de transit ont alors pour rayon, dans le plan des impédances de phase des boucles terre:

                r' = Vmin / (Ia + ko_ protection * Ir) = Zt / C' 

- Tracé des bandes obliques

Reprenons la formule (1) du § 11:


Va = Zdl * (Ia + ko_ protection * Ir) + (3 / 2) * Rf * (Ii + Io)

Le point représentatif de cette équation dans le plan d'impédance Va / (Ia + ko_ protection * Ir) est donné par:


             
       Va


             3
       Ii + Io


Z = 


    = Zdl +  Rf *        * 


        Ia + ko_ protection * Ir
             2          Ia + ko_ protection * Ir

que nous notons:
Z = Zdl +  * Rf
Pour chercher de quel coefficient Rf doit être affecté, nous prenons les formules du § 12 de l'annexe 2. 

Remarquons que:

3 * (Ii + Io) = Ia + a * Ib + a² * Ic + Ia + Ib + Ic = 2 * Ia -a² * Ib - a * Ic

d'où, en remplaçant les courants de phase par leurs valeurs données par ces formules


3            Ii + Io
       
     

3 * C * (ko - kom) + 2 * C + 1

 =
    *

        =       

 
2       Ia + ko_prot * Ir        2  [C + 3 * ko_prot *  ( C - 1) ] * ( ko - kom + 1) - 4 * ko_prot * (C - 1)


soit, avec l'exemple numérique choisi:  0,946.

La demi-largeur des bandes obliques est  


 légèrement inférieure à Rf.

Nous prendrons un rapport égal à 1.




          






cercle C3






N'4



cercle C'2







    







                     N'2











   




       Cercle C'1




       



              
N'6

      

  
       N'3





















            N'1









         N'5











Echelle 1 cm = 20 
Cercle C4

Les points N'i se déduisent des points Ni en remplaçant C par C' dans les formules donnant les points névralgiques (§ 4 - 1 - 1)

4 - 2 - 2 - Calcul de la largeur de bande en fonction du transit


- préliminaire : compatibilité entre un point névralgique et une bande oblique.











           N




    D'




     D









           M







           

             
         K



          H'

     
     A

      
   H

Calculons la longueur du segment AH en fonction de celle du segment AM. Ils sont liés par:


AK = AM * cos 

MK = AM * sin 

HK = MK * cotg 

d'où:
AH = AK - HK = AK - MK * cotg  = AM * cos  - AM * sin  * cotg  

que l'on peut écrire 
AH = AM * sin (  - ) / sin 
Pour respecter les marges de sécurité préconisées par le guide de réglage, il faut que :








sin ( )


1,1 * AM < 0,9 * AN, 
d'où 
1,1 * AH < 0,9 *

      * AN


(1)








    sin 


- insensibilité vis à vis des reports de charge monophasés

Comme  est obtenu grâce à un potentiomètre à affichage continu, nous posons:  = .

Nous comparons la position des points névralgiques N1, N3, N5 à la droite D, puis celle de N2, N4, N6 à la droite D'.  Nous obtenons des inéquations du type


0,9
          sin ( - i)




0,9

sin (i - )

AH < 
        * ANi * 

    (i = 1, 3, 5)

H'A < 
        * ANi * 

      (i = 2, 4, 6)


1,1

sin 




1,1

    sin 
Nous choisissons la plus faible des 6 valeurs obtenues pour AH et H'A. Nous en tirons la résistance Rf :


Rf = AHmin /  



nota: la protection donne la possibilité de régler individuellement la résistance de chaque zone (RG1, RG2, RG3, RG4). Chacune d'elles ne doit pas dépasser la valeur calculée ci-dessus.

Le programme  Parapluie donne , compte tenu des contraintes d'affichage de la protection, les résultats suivants:

Impédance phase - phase aval 

= 70   «haute tension », 
soit 
64  
«basse tension »,
Impédance phase - phase amont 

= 70  «haute tension », 
soit 
64 
«basse tension »,
Résistance phase - terre aval et amont 
= 39   «haute tension », 
soit 
35  
«basse tension »,
Résistance antipompage extérieure aval 
= 46   «haute tension », 
soit 
42 
 «basse tension ».
4 - 3 - Alimentation d'un client.

Nous devons comparer la position de chaque sommet (en fait le point S) du parallellogramme d' antipompage      ( voir § 21) par rapport au cercle définissant l'aire de transit.








          N1






                
    S





     X1B6
        X1T6





     R1L6

        R1R6






        A


Soit N1 le rayon de ce cercle:


N1 = Vmin / It 

It étant le courant total parcourant les deux lignes alimentant le client.

La compatibilité du point S avec le cercle s'écrit: 

    1,1      __

[          * AS ]²  ( N1²


    0,9


                N1* 0,9

soit: 
R1R6_HT (       (                   ) ² - X1B6 ²



      (             1,1

4 - 4 - Liaison centrale poste

La S 321 - 5  n'est pas utilisée pour les liaisons centrale - poste





5 - Calcul des zones

Elles sont décrites pour les boucles phase - terre.  Pour les boucles phase - phase, il faut remplacer XGi par ZiMG.

5 - 1 - Protection des lignes à un seul circuit

5 - 1 - 1 - Réglage de la première zone XG1


- lignes longues
Nous voulons que dans tous les cas XG1 < XL. Compte tenu des erreurs de mesure sur XG1 et XL, l'expression devient :


1,15 * XG1 < 0,95 * XL  soit  XG1 < 0,83 * XL

Nous retenons

XG1 ( 0,80 * XL

- lignes courtes

Si nous fonctionnons dans un système à verrouillage, nous voulons que dans tous les cas XG1 > XL.

Compte tenu des erreurs de mesure, l'expression devient :
0,85 * XG1 > 1,05 * XL

Mais il faut aussi que :
XG1 > 4,3 Ohm "haute tension"

Cette valeur est donnée comme ordre de grandeur. En fait elle dépend du niveau de tension, du rapport entre impédance de source et impédance de ligne, et du type de réducteur de courant. Le calcul complet est exposé dans le guide de réglage.
Nous retenons : 

XG1 ( 1,25 * XL > 4,3 Ohm HT

ou
XG1 (4,3 Ohm HT > 1,25 * XL

5 - 1 - 2 - Réglage de la deuxième zone XG2

Quel que soit le système de téléaction utilisé - accélération, verrouillage ou rien - nous prenons :
XG2 > XL


- ligne longue

Compte tenu des erreurs de mesure sur XG2 et XL, nous trouvons
0,85 * XG2 > 1,05 * XL

Nous retenons

XG2 ( 1,20 * XL


- ligne courte

Compte tenu des erreurs de mesure sur X2 et XL, nous trouvons :
0,85 * XG2 > 1,05 * XL

Nous retenons les mêmes valeurs que pour le réglage de première zone

XG2 ( 1,25 * XL > 4,3 Ohm HT
XG2 (4,3 Ohm HT > 1,25 * XL  

5 - 1 -3 - Réglage des  zones de mise en route

X_aval (alias XG4)=  1,3 * XG2
X_amont (alias XG3)=  XG1
5 - 2 - Protection des lignes à deux circuits

Nous prenons pour toutes les lignes les mêmes valeurs que pour le plan 400 kV, à savoir :

XG1 ( 0,7 * XL 
pour les lignes longues,

XG1 ( 1,6 * XL 
pour les lignes courtes, avec une valeur minimale de 4,3 Ohm HT
XG2 ( 1,6 * XL
 pour toutes les lignes, avec une valeur minimale de 4,3 Ohm HT pour les lignes courtes) 
X_aval (alias XG4) = 1,3 * XG2

X_amont (alias XG3) = XG1
 6 - Calcul de grandeurs caractérisant le comportement de la protection

6 - 1 - Résistance maximale détectable


C'est la valeur qui est affichée : RG1, RG2, RG3, RG4 suivant la zone considérée

6 - 2 - Portée maximale en cas de défaut franc

Vers l'aval    
AK = XG4 / sin Z1ANG 

pour les boucles phase - terre

AK = Z4MG 


pour les boucles phase - phase

Vers l'amont
AL = XG3 / sin Z1ANG 

pour les boucles phase - terre



AL = Z3MG 


pour les boucles phase - phase

7 - Temporisations

Elles sont fonction de la position de la protection dans le réseau.

La temporisation d'attente de verrouillage sur la première zone pourra être réglée à:


60 ms avec une téléaction haute fréquence


75 ms avec une téléaction basse fréquence

8 - Satisfactions des conditions énoncées dans le guide de réglage

8 - 1 - Mise en route aval

condition a : « la portée aval sur défaut franc doit toujours être supérieure au réglage de deuxième zone X2, compte tenu des marges d'imprécision».

Nous vérifions les inégalités

XG4    ( 1,3 * XG2






Z4MG ( 1,3 * Z2MG

condition b : «la portée de mise en route sur défaut franc, et si possible celle de l'antipompage, doivent être suffisamment faibles pour ne pas voir les défauts au - delà d'un transformateur situé à l'autre extrémité de la ligne»

1,15 * X1T6 


<  0,9 * XL + 0,8 * Xdmini_transfo_aval

ou, a minima,
1,15 * Z4MG * sin Z1ANG 
<  0,9 * XL + 0,8 * Xdmini_transfo_aval

1,15 * XG4  


<  0,9 * XL + 0,8 * Xdmini_transfo_aval

condition c : « lorsque, dans la zone concernée, on trouve une protection électromécanique de distance sur une ligne issue du poste de l'extrémité opposée, on tente d'assurer son secours éloigné en se réglant à la valeur maximale autorisée par les contraintes a et b »

Nous réglons la mise en route à la plus grande valeur possible, compte tenu des contraintes précédentes. 


condition d : «pour éviter tout verrouillage du déclenchement par l'antipompage, la mise en route aval doit être plus courte que la portée aval de l'antipompage».

Cette condition ne concerne que les protections sur lesquelles l'antipompage bloque le déclenchement sur mise en route. 

8 - 2 - Portée résistive


« Si les caractéristiques de l'antipompage et de la mise en route sont indépendantes, cette dernière doit être telle que la bande intérieure d'antipompage reste à l'extérieure de la caractéristique de mise en route »

Soit, 
pour les boucles phase - terre, 
1,15 *  * RG4  < R1R5


pour les boucles phase - phase
1,15 * ( Z4MG  / 2 ) * (1 + cos ) < R1R5

8 - 3 - Mise en route amont


Condition a : «pour éviter tout verrouillage du déclenchement par l'antipompage, la mise en route amont doit être plus courte que la portée amont de l'antipompage»

Cette condition ne concerne que les protections sur lesquelles l'antipompage bloque le déclenchement sur mise en route.

Condition b : «la portée de mise en route sur défaut franc, et si possible celle de l'antipompage, doivent être suffisamment faibles pour ne pas voir les défaut au - delà d'un transformateur situé dans le poste considéré»

1,15 * X1B6 


<  0,8 * Xdmini_transfo_ amont

ou, a minima,
1,15 * Z3MG * sin Z1ANG 
<  0,8 * Xdmini_transfo_ amont

1,15 * XG3   


<  0,8 * Xdmini_transfo_amont

Condition c : « en cas de caractéristique en quadrilatère, le segment de droite de limitation amont de la 

mise en route ne doit pas traverser la droite directionnelle »

Cette condition ne concerne pas la S321 - 5. En effet, les boucles phase - phase sont des relais mho, et la fonction "direction" sur défaut phase - terre est réalisée par un critère homopolaire, par nature insensible à la résistance du défaut.


condition d : « si la protection fonctionne dans un système à verrouillage, la réactance amont de la protection considérée P1 doit être supérieure à  la réactance maximale de première zone de la protection P2 située à l'autre extrémité, diminuée de la réactance de la ligne ». Compte tenu des incertitudes de mesure, nous prenons :


0,85 * XG3 (P1) 

> 1,15 * XG1 (P2) 
- 0,95 *  XL



0,85 * Z3MG (P1) 
> 1,15 * Z1MG (P2) 
- 0,95 *  ZL


Récapitulatif des performances calculées par PARAPLUIE
Protections placées sur le réseau 400 kV (résultats en ohm haute tension, sur la ligne prise en exemple)

	
	PXLN - EPAC
	REZ1
	PXLP
	PDS
	7 SA 511

	résistance maximale détectable au poste
	40
	33
	39
	37
	48

	résistance maximale détectable à l'extrémité de la ligne
	40
	33
	46
	37
	49

	portée aval de la mise en route sur défaut monophasé
	53
	70
	71
	53
	53

	portée aval de la mise en route sur défaut biphasé
	53
	70
	71
	53
	53

	portée aval de la mise en route sur défaut triphasé
	53
	70
	71
	53
	53

	portée amont de la mise en route sur défaut monophasé
	28
	14
	21
	28
	26

	portée amont de la mise en route sur défaut biphasé
	28
	14
	36
	28
	26

	portée amont de la mise en route sur défaut triphasé
	28
	14
	36
	28
	26


Commentaires:

- la portée amont de la mise en route de la  PXLP est plus faible sur les défauts monophasés que sur les défauts biphasés et triphasés

Protections placées sur le réseau 225 kV (résultats en ohm haute tension, sur la ligne prise en exemple)

	
	RAZOA
	RXAP
	REL 100
	S321 - 5
	PXLC
	PD3A

	résistance maximale détectable au poste
	45
	51
	47
	39
	43
	60

	résistance maximale détectable à l'extrémité de la ligne
	       39
	74
	39
	39
	27
	60

	portée aval de la mise en route sur défaut monophasé
	40
	47
	53
	53
	36
	55

	portée aval de la mise en route sur défaut biphasé
	32
	40
	53
	70
	30
	55

	portée aval de la mise en route sur défaut triphasé
	37
	45
	53
	70
	35
	55

	portée amont de la mise en route sur défaut monophasé
	8
	18
	28
	28
	15
	28

	portée amont de la mise en route sur défaut biphasé
	9
	15
	33
	70
	26
	28

	portée amont de la mise en route sur défaut triphasé
	8
	18
	28
	70
	18
	28


7 – Prospective
Les protections proposées sur le marché ultérieurement à la création du programme Parapluie sont toutes des protections numériques. Elles sont réalisées suivant des principes analogues à ceux décrits ci-dessus, mais avec des caractéristiques pouvant être différentes. Voici quelques exemples :
La protection DTVAZ – EP de Microelettrica scientifica. Les boucles de mise en route de cette protection sont les mêmes que les boucles de mesure de distance. Cette protection ne peut donc pas être utilisée sur les réseaux où on pratique le réenclenchement monophasé.

Le système de protection Syprotec de Siemens, qui inclut dans un même équipement, avec la protection de distance 7SD5,  la plupart des fonctions décrites aux chapitres 3, 4 et 5

La protection DTVA – EP d’Alstom, qui s’adresse plutôt aux réseaux de distribution à moyenne tension (relais à maximum d’intensité dirigés)






�PAGE \# "'PAGE: '#'�'"  ��





PAGE  
196 / 245

